## English
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartWindow
| 110 |  |  |  | 1st Line | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=El Power, 6=Current, 7=Output volt, 8=Frequency, 9=DC Voltage, 10=IGBT Temp, 11=Motor Temp, 12=VSD Status, 13=Run Time, 14=Energy, 15=Mains Time, 16=Enc Speed, 17=Unit Name, 18=Time, 19=Date
| 120 |  |  |  | 2nd Line | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=El Power, 6=Current, 7=Output volt, 8=Frequency, 9=DC Voltage, 10=IGBT Temp, 11=Motor Temp, 12=VSD Status, 13=Run Time, 14=Energy, 15=Mains Time, 16=Enc Speed, 17=Unit Name, 18=Time, 19=Date
| 130 |  |  |  | 3rd Line | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=El Power, 6=Current, 7=Output volt, 8=Frequency, 9=DC Voltage, 10=IGBT Temp, 11=Motor Temp, 12=VSD Status, 13=Run Time, 14=Energy, 15=Mains Time, 16=Enc Speed, 17=Unit Name, 18=Time, 19=Date
| 140 |  |  |  | 4th Line | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=El Power, 6=Current, 7=Output volt, 8=Frequency, 9=DC Voltage, 10=IGBT Temp, 11=Motor Temp, 12=VSD Status, 13=Run Time, 14=Energy, 15=Mains Time, 16=Enc Speed, 17=Unit Name, 18=Time, 19=Date
| 150 |  |  |  | 5th Line | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=El Power, 6=Current, 7=Output volt, 8=Frequency, 9=DC Voltage, 10=IGBT Temp, 11=Motor Temp, 12=VSD Status, 13=Run Time, 14=Energy, 15=Mains Time, 16=Enc Speed, 17=Unit Name, 18=Time, 19=Date
| 160 |  |  |  | 6th Line | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=El Power, 6=Current, 7=Output volt, 8=Frequency, 9=DC Voltage, 10=IGBT Temp, 11=Motor Temp, 12=VSD Status, 13=Run Time, 14=Energy, 15=Mains Time, 16=Enc Speed, 17=Unit Name, 18=Time, 19=Date
| 170 |  |  |  | View mode | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=Always 100+, 2=Normal 100wo
200 |  |  |  |  | Main Setup
| 210 |  |  |  | Operation
|  | 211 |  |  | Language | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Select Motor | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Drive Mode | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Speed, 1=Torque, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Ref Control | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Remote, 1=Keyboard, 2=Com, 3=Option
|  | 215 |  |  | Run/Stp Ctrl | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Remote, 1=Keyboard, 2=Com, 3=Option
|  | 216 |  |  | Reset Ctrl | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Remote, 1=Keyboard, 2=Com, 3=Remote+Keyb, 4=Com+Keyb, 5=Rem+Keyb+Com, 6=Option
|  | 217 |  |  | Local/Remote
|  |  | 2171 |  | LocRefCtrl | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Remote, 2=Keyboard, 3=Com, 4=Option
|  |  | 2172 |  | LocRunCtrl | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Remote, 2=Keyboard, 3=Com, 4=Option
|  | 218 |  |  | Lock Code? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotation | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=R, 2=L, 3=R+L
|  | 21A |  |  | Level/Edge | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Level, 1=Edge
|  | 21B |  |  | Supply Volts | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VAC, 2=Not Valid, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | Supply Type | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=AC Supply, 1=AFE Supply, 2=DC Supply, 3=AC/DC Suppl
|  | 21D |  |  | Fire Mode | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | CP Units
|  |  | 21E1 |  | CP Unit Torq | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | CP Unit Pow | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | CP Unit Temp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Motor Data
|  | 221 |  |  | Motor Volts | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Motor Freq | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Motor Power | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Motor Curr | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Motor Speed | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Motor Poles | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Motor Cosφ | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Motor Vent | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=None, 1=Self, 2=Forced
|  | 229 |  |  | Motor ID-Run | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Short, 2=Extended
|  | 22A |  |  | Motor Sound | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Advanced
|  | 22B |  |  | Encoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Off Inverted, 3=On Inverted
|  | 22C |  |  | Enc Pulses | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Enc Speed | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | PWM Fswitch | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Sine Filter
|  |  |  | 22E21 | PWM Mode | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Sine Filter
|  |  |  | 22E22 | Inductor L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Capacitor C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Random | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 22F |  |  | Enc Puls Ctr | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Enc Fault
|  |  | 22G1 |  | Enc F Delay | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | Enc F Band | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | Max EncFCtr | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncOverrule | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 22H |  |  | Phase Order | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Reverse
|  | 22I |  |  | Motor Type | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Async, 1=PMSM, 2=Sync Rel
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Mot Protect
|  | 231 |  |  | Mot I²t Type | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Limit T, 3=Limit Spd
|  | 232 |  |  | Mot I²t Curr | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot I²t Time | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Thermal Prot | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Off, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Motor Class | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 Inputs | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Motor PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 238 |  |  | I²t Min Spd | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Set Handling
|  | 241 |  |  | Select Set | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Com, 6=Option
|  | 242 |  |  | Copy Set | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Default>Set | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Factory, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Copy to CP | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=No Copy, 1=Copy
|  | 245 |  |  | Load from CP | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=No Copy, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=All
|  | 246 |  |  | ComFlt Set | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Keep Last
|  | 247 |  |  | AnInFlt Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Keep Last
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Autores Ctrl
|  |  | 2511 |  | No of Trips | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Autores Enb | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=On
|  | 252 |  |  | DriveProtect
|  |  | 2521 |  | Over temp | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Over volt D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Over volt G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Over volt | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Undervoltage | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Over curr F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Power fault | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | LC Level | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | LC Level TT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  | 253 |  |  | MotorProtect
|  |  | 2531 |  | Motor Lost | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Locked Rotor | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t TT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2539 |  | Over speed | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Ext Mot Temp | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Ext Mot TT | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 253C |  | Brk Fault | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  | 254 |  |  | Comm & I/O
|  |  | 2541 |  | Com Error | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Com Error TT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  | 255 |  |  | Load monitor
|  |  | 2551 |  | Min Alarm | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Min Alarm TT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2553 |  | Max Alarm | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Max Alarm TT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  | 256 |  |  | Pump
|  |  | 2561 |  | Pump | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Crane
|  |  | 2571 |  | Crane Deviat | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Crane Comm | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | External
|  |  | 2581 |  | Ext Trip 1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | ExtTrip1 TT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2583 |  | Ext Trip 2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | ExtTrip2 TT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2585 |  | Ext Trip 3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | ExtTrip3 TT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
|  |  | 2587 |  | Ext Trip 4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | ExtTrip4 TT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleration
| 260 |  |  |  | Serial Com
|  | 261 |  |  | Com Type | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baudrate | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Address | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Address | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | PrData Mode | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=None, 1=None, 2=None, 3=None, 4=Basic, 5=Basic, 6=Basic, 7=Basic, 8=Extended
|  |  | 2633 |  | Read/Write | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=RW, 1=Read
|  |  | 2634 |  | AddPrValues | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Com Fault
|  |  | 2641 |  | ComFlt Mode | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Warning, 3=Change PSet
|  |  | 2642 |  | ComFlt Time | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | 485Flt Mode | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Warning, 3=Change PSet
|  |  | 2644 |  | 485Flt Time | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Warning
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | CPportFMode | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Warning, 3=Change PSet
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Status
|  |  | 2691 |  | Board Type | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | State FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Serial Number | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Serial Number | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Firmware Version | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | CRC errors | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | MSG errors | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Input | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Output | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Off, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Channel | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Security
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Process
| 310 |  |  |  | Set/View ref | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Proc Setting
|  | 321 |  |  | Proc Source | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Speed, 2=Torque, 3=PT100, 4=F(Speed), 5=F(Torque), 6=F(Bus), 7=Frequency, 8=Option, 9=Power
|  | 322 |  |  | Proc Unit | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Off, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=User Defined
|  | 323 |  |  | User Unit | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Process Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Process Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Ratio | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=Quadratic
|  | 327 |  |  | F(Val) PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Val) PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Acc Time | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Dec Time | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Acc MotPot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Dec MotPot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acc<Min Spd | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Dec<Min Spd | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Acc Ramp | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=S-Curve
|  | 338 |  |  | Dec Ramp | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=S-Curve
|  | 339 |  |  | Start Mode | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Fast, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Spinstart | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Encoder
|  | 33B |  |  | Stop Mode | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Decel, 1=Coast
|  | 33C |  |  | Brk Release | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Release Spd | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | Brk Engage | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | Brk Wait | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Vector Brake | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 33H |  |  | Brk Fault | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Release Trq | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | DC Hold
|  |  | 33J1 |  | DC Hold | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 33J2 |  | DC Hold Spd | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | DC Hold Cur | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sequence, 2=Encoder
| 340 |  |  |  | Speed
|  | 341 |  |  | Min Speed | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stp<MinSpd | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Max Speed | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | SkipSpd 1 Lo | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | SkipSpd 1 Hi | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | SkipSpd 2 Lo | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | SkipSpd 2 Hi | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Jog Speed | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Droop Speed | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | OverSpdTrip | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Torques
|  | 351 |  |  | Max Torque | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR Comp | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Automatic, 2=User defined
|  | 353 |  |  | IxR CompUsr | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Flux optim | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On (Imin), 2=On (n,T), 3=On (cosφ)
|  | 355 |  |  | Max Power | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Torque Ramp | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Preset Ref
|  | 361 |  |  | Motor Pot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Volatile, 1=Non volatile
|  | 362 |  |  | Preset Ref 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Preset Ref 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Preset Ref 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Preset Ref 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Preset Ref 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Preset Ref 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Preset Ref 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Key Ref Mode | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=MotPot, 2=MotPot+
| 370 |  |  |  | Spd Ctrl PI
|  | 371 |  |  | Spd PI Auto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 372 |  |  | Spd P Gain | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Spd I Time | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | ProcCtrl PID
|  | 381 |  |  | PID Control | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Invert
|  | 383 |  |  | PID P Gain | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I Time | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID D Time | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<MinSpd | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Act Marg | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID Stdy Tst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID Stdy Mar | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPump
|  | 391 |  |  | Pump/Fan Ctl
|  |  | 3911 |  | Pump enable | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 3912 |  | No of Drives | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Select Drive | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sequence, 1=Run Time, 2=All
|  |  | 3914 |  | Change Cond | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stop, 1=Timer, 2=Both, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Change Timer | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Drives on Ch | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Upper Band | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Lower Band | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Start Delay | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Stop Delay | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Upp Band Lim | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Low Band Lim | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Settle Start | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | TransS Start | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Settle Stop | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | TransS Stop | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Run Time 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Rst Run Tm1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  | 391I |  | Run Time 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Rst Run Tm2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  | 391J |  | Run Time 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Rst Run Tm3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  | 391K |  | Run Time 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Rst Run Tm4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  | 391L |  | Run Time 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Rst Run Tm5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  | 391M |  | Run Time 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Rst Run Tm6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  | 391N |  | Pump 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | No of Backup | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 392 |  |  | PumpCleaning
|  |  | 3921 |  | PC Enable | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On - Warn, 2=On - Trip
|  |  | 3922 |  | PC Allow | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Once
|  |  | 392A |  | PC Trigger
|  |  |  | 392A1 | Force | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  |  | 392A2 | EachStart | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  |  | 392A3 | LoadMonMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | LMTrigDelay | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | RunTime | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Interval | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1weeks | UInt | 1weeks
|  |  |  | 392A7 | Weekday | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | StartTime | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | StartDate | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | PC Phase 1
|  |  |  | 392B1 | Ph1 Time | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Ph1 RefSpd | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Ph1 AccTime | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | Ph1 DecTime | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | PC Phase 2
|  |  |  | 392C1 | Ph2 Time | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Ph2 RefSpd | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Ph2 AccTime | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | Ph2 DecTime | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | PC Phase 3
|  |  |  | 392D1 | Ph3 Time | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Ph3 RefSpd | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Ph3 AccTime | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | Ph3 DecTime | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | PC MaxAttmpt | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | PC Status
|  |  |  | 392F1 | State | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Requested, 2=Active
|  |  |  | 392F2 | AttmptCnt | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetCnt | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  |  |  | 392F4 | TotCnt | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | TotCntSince | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | TotCntReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
| 3A0 |  |  |  | Crane Option
|  | 3A1 |  |  | Crane enable | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Serial Com
|  | 3A2 |  |  | Control | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-speeds, 1=3-pos, 2=Analogue
|  | 3A3 |  |  | Crane Relay1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Crane Relay2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | PreLimSwSpd | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | CrawlSpd H/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | CrawlSpd L/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Speed 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Speed 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Speed 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | Dev Bandwidt | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Dev Time | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | LAFS Load | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Crane Inputs | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | CraneOutputs | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Crane N Func | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Zero pos, 2=Brk Ackn
400 |  |  |  |  | Monitor/Prot
| 410 |  |  |  | Load Monitor
|  | 411 |  |  | Alarm Select | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Alarm Trip | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Ramp Alarm | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 414 |  |  | Start Delay | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Load Type | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Load Constant, 1=Load Curve, 2=Load Curv R
|  | 416 |  |  | Max Alarm
|  |  | 4161 |  | MaxAlarmMar | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | MaxAlarmDel | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Max PreAlarm
|  |  | 4171 |  | MaxPreAlMar | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | MaxPreAlDel | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Min PreAlarm
|  |  | 4181 |  | MinPreAlMar | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | MinPreAlDel | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Min Alarm
|  |  | 4191 |  | MinAlarmMar | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | MinAlarmDel | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Alrm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  | 41B |  |  | Normal Load | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Load Curve
|  |  | 41C1 |  | LoadCurve 1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | LoadCurve 2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | LoadCurve 3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | LoadCurve 4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | LoadCurve 5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | LoadCurve 6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | LoadCurve 7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | LoadCurve 8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | LoadCurve 9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinAbsMarg | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Process Prot
|  | 421 |  |  | Low Volt Override
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor Locked | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 423 |  |  | Motor Lost | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Start
|  | 424 |  |  | OverVolt Ctl | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
| 430 |  |  |  | Trip Text
|  | 431 |  |  | ExtTrip1Text | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | ExtTrip2Text | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | ExtTrip3Text | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | ExtTrip4Text | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | I/Os
| 510 |  |  |  | An Inputs
|  | 511 |  |  | AnIn1 Fc | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Max Speed, 2=Max Torque, 3=Process Val, 4=Process Ref, 5=Min Speed, 6=Option
|  | 512 |  |  | AnIn1 Setup | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=User mA, 3=UserBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=User V, 7=User Bipol V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Advan
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FcMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5135 |  | AnIn1 VaMin | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1 FcMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5137 |  | AnIn1 VaMax | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filt | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1 Enabl | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | AnIn2 Fc | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Max Speed, 2=Max Torque, 3=Process Val, 4=Process Ref, 5=Min Speed, 6=Option
|  | 515 |  |  | AnIn2 Setup | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=User mA, 3=UserBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=User V, 7=User Bipol V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Advan
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FcMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5165 |  | AnIn2 VaMin | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2 FcMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5167 |  | AnIn2 VaMax | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filt | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2 Enabl | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | AnIn3 Fc | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Max Speed, 2=Max Torque, 3=Process Val, 4=Process Ref, 5=Min Speed, 6=Option
|  | 518 |  |  | AnIn3 Setup | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=User mA, 3=UserBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=User V, 7=User Bipol V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Advan
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 FcMin | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5195 |  | AnIn3 VaMin | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3 FcMax | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5197 |  | AnIn3 VaMax | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filt | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3 Enabl | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | AnIn4 Fc | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Max Speed, 2=Max Torque, 3=Process Val, 4=Process Ref, 5=Min Speed, 6=Option
|  | 51B |  |  | AnIn4 Setup | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=User mA, 3=UserBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=User V, 7=User Bipol V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Advan
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 FcMin | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 51C5 |  | AnIn4 VaMin | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4 FcMax | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 51C7 |  | AnIn4 VaMax | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filt | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4 Enabl | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | AnIn Fault
|  |  | 51D1 |  | AnIn FltMode | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Trip, 2=Warning, 3=Change PSet, 4=Const Ref, 5=Last Ref
|  |  | 51D2 |  | AnIn FltRef | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Resolution | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Resolution | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Dig Inputs
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 529 |  |  | B1 DigIn 1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52A |  |  | B1 DigIn 2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52B |  |  | B1 DigIn 3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52C |  |  | B2 DigIn 1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52D |  |  | B2 DigIn 2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52E |  |  | B2 DigIn 3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52F |  |  | B3 DigIn 1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52G |  |  | B3 DigIn 2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52H |  |  | B3 DigIn 3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
| 530 |  |  |  | An Outputs
|  | 531 |  |  | AnOut1 Fc | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=Frequency, 6=Current, 7=El Power, 8=Output volt, 9=DC Voltage, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Speed Ref, 15=Torque Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnOut1 Setup | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=User mA, 3=UserBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=User V, 7=User Bipol V
|  | 533 |  |  | AnOut1 Advan
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnOut1FcMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5335 |  | AnOut1VaMin | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnOut1FcMax | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5337 |  | AnOut1VaMax | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnOut2 Fc | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Process Ref, 4=Shaft Power, 5=Frequency, 6=Current, 7=El Power, 8=Output volt, 9=DC Voltage, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Speed Ref, 15=Torque Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnOut2 Setup | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=User mA, 3=UserBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=User V, 7=User Bipol V
|  | 536 |  |  | AnOut2 Advan
|  |  | 5361 |  | AnOut2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnOut2FcMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5365 |  | AnOut2VaMin | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnOut2FcMax | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=User defined
|  |  | 5367 |  | AnOut2VaMax | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANOUT Resolution
|  |  | 5371 |  | CP ANOUT Resolution | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANOUT Resolution | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Dig Outputs
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relays
|  | 551 |  |  | Relay 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relay 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relay 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | B1 Relay 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | B1 Relay 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | B1 Relay 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | B2 Relay 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | B2 Relay 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | B2 Relay 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relay 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | B3 Relay 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | B3 Relay 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relay Advan
|  |  | 55D1 |  | Relay1 Mode | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | Relay2 Mode | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | Relay3 Mode | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | B1R1 Mode | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | B1R2 Mode | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | B1R3 Mode | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | B2R1 Mode | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | B2R2 Mode | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | B2R3 Mode | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | B3R1 Mode | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | B3R2 Mode | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | B3R3 Mode | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
| 560 |  |  |  | Virtual I/Os
|  | 561 |  |  | VIO 1 Dest | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 562 |  |  | VIO 1 Source | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VIO 2 Dest | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 564 |  |  | VIO 2 Source | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VIO 3 Dest | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 566 |  |  | VIO 3 Source | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VIO 4 Dest | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 568 |  |  | VIO 4 Source | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VIO 5 Dest | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56A |  |  | VIO 5 Source | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VIO 6 Dest | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56C |  |  | VIO 6 Source | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VIO 7 Dest | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56E |  |  | VIO 7 Source | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VIO 8 Dest | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotPot Up, 14=MotPot Down, 15=Pump 1 Feedb, 16=Pump 2 Feedb, 17=Pump 3 Feedb, 18=Pump 4 Feedb, 19=Pump 5 Feedb, 20=Pump 6 Feedb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Local/Remote, 29=AnIn Select, 30=LC Level, 31=Brk Ackn, 32=Sleep, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56G |  |  | VIO 8 Source | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logic&Timers
| 610 |  |  |  | Comparators
|  | 611 |  |  | CA1 Setup
|  |  | 6111 |  | CA1 Value | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Shaft Power, 4=El Power, 5=Current, 6=Output volt, 7=Frequency, 8=DC Voltage, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energy, 14=Run Time, 15=Mains Time, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Speed Ref, 28=Torque Ref
|  |  | 6112 |  | CA1 LevelHI | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | CA1 LevelLO | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | CA1 Type | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6115 |  | CA1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | CA1 Set Dly | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1 Res Dly | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Tmr Val | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | CA2 Setup
|  |  | 6121 |  | CA2 Value | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Shaft Power, 4=El Power, 5=Current, 6=Output volt, 7=Frequency, 8=DC Voltage, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energy, 14=Run Time, 15=Mains Time, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Speed Ref, 28=Torque Ref
|  |  | 6122 |  | CA2 LevelHI | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | CA2 LevelLO | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | CA2 Type | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6125 |  | CA2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | CA2 Set Dly | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2 Res Dly | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Tmr Val | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | CA3 Setup
|  |  | 6131 |  | CA3 Value | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Shaft Power, 4=El Power, 5=Current, 6=Output volt, 7=Frequency, 8=DC Voltage, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energy, 14=Run Time, 15=Mains Time, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Speed Ref, 28=Torque Ref
|  |  | 6132 |  | CA3 LevelHI | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | CA3 LevelLO | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | CA3 Type | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6135 |  | CA3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | CA3 Set Dly | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3 Res Dly | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Tmr Val | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | CA4 Setup
|  |  | 6141 |  | CA4 Value | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Process Val, 1=Speed, 2=Torque, 3=Shaft Power, 4=El Power, 5=Current, 6=Output volt, 7=Frequency, 8=DC Voltage, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energy, 14=Run Time, 15=Mains Time, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Speed Ref, 28=Torque Ref
|  |  | 6142 |  | CA4 LevelHI | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | CA4 LevelLO | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | CA4 Type | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6145 |  | CA4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | CA4 Set Dly | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4 Res Dly | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Tmr Val | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Off, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Off, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Input | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Input | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Input | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Input | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Input | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Input | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Input | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Input | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logics
|  | 641 |  |  | Logic 1
|  |  | 6411 |  | L1 Expr | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Input 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Input 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Input 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Input 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Set Dly | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1 Res Dly | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Tmr Val | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logic 2
|  |  | 6421 |  | L2 Expr | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Input 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Input 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Input 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Input 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Set Dly | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2 Res Dly | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Tmr Val | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logic 3
|  |  | 6431 |  | L3 Expr | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Input 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Input 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Input 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Input 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Set Dly | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3 Res Dly | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Tmr Val | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logic 4
|  |  | 6441 |  | L4 Expr | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Input 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Input 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Input 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Input 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Set Dly | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4 Res Dly | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Tmr Val | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timers
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Timer1 Trig | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Timer1 Mode | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Delay, 2=Alternate, 3=On-time
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Timer1Value | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Timer2 Trig | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Timer2 Mode | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Delay, 2=Alternate, 3=On-time
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Timer2Value | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Timer3 Trig | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Timer3 Mode | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Delay, 2=Alternate, 3=On-time
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Timer3Value | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Timer4 Trig | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Timer4 Mode | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Delay, 2=Alternate, 3=On-time
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Timer4Value | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | F1 mode | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Edge
|  |  | 6612 |  | F1 set | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Set Dly | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | F1 Res Dly | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | F1 Tmr Val | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | F2 mode | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Edge
|  |  | 6622 |  | F2 set | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Set Dly | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | F2 Res Dly | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | F2 Tmr Val | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | F3 mode | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Edge
|  |  | 6632 |  | F3 set | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Set Dly | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | F3 Res Dly | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | F3 Tmr Val | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | F4 mode | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Edge
|  |  | 6642 |  | F4 set | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Set Dly | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | F4 Res Dly | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | F4 Tmr Val | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Counters
|  | 671 |  |  | Counter1
|  |  | 6711 |  | C1 Trig | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | C1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | C1 High Val | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | C1 Low Val | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 DecTimer | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | C1 Value | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Counter2
|  |  | 6721 |  | C2 Trig | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | C2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=At Max spd, 8=No Trip, 9=Trip, 10=AutoRst Trip, 11=Limit, 12=Warning, 13=Ready, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Brake, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Max Alarm, 21=Max PreAlarm, 22=Min Alarm, 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operation, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Crane Deviat, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=All Pumps, 56=Only Master, 57=Local/Remote, 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overvolt, 62=Overvolt G, 63=Overvolt D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Overtemp, 70=Low voltage, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Trip, 80=Com Error, 81=External Fan, 82=LC Pump, 83=LC HE Fan, 84=LC Level, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Active, 88=Brk Fault, 89=BrkNotEngage, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Error, 104=Crane Comm, 105=Spin Start, 106=kWh-Pulses, 107=STO Active, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | C2 High Val | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | C2 Low Val | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 DecTimer | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | C2 Value | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Clock logic
|  | 681 |  |  | Clock 1
|  |  | 6811 |  | Clk1TimeON | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Clk1TimeOff | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Clk1DateOn | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Clk1DateOff | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Clk1Weekday | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Clock 2
|  |  | 6821 |  | Clk2TimeON | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Clk2TimeOff | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Clk2DateOn | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Clk2DateOff | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Clk2Weekday | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Oper/Status
| 710 |  |  |  | Operation
|  | 711 |  |  | Process Val | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Speed | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Torque | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Shaft Power | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | El Power | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Current | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Output volt | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frequency | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | DC Voltage | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Status
|  | 721 |  |  | VSD Status | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Warning | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=No Error, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor Lost, 4=Locked Rotor, 5=ExtTrip1, 6=Mon MaxAlarm, 7=Mon MinAlarm, 8=Comm error, 9=PT100, 10=Crane Deviat, 11=Pump, 12=Ext Mot Temp, 13=LC Level, 14=Brake, 15=Option, 16=Over temp, 17=Over curr F, 18=Over volt D, 19=Over volt G, 20=Over volt, 21=Over speed, 22=Under voltag, 23=Power fault, 24=Desat, 25=DClink error, 26=Int error, 27=Ovolt m cut, 28=Over voltage, 29=STO Active, 30=Crane Comm, 31=Encoder
|  | 723 |  |  | DigIn Status | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | DigOutStatus | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | IO Status B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | IO Status B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | IO Status B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Area D Stat
|  |  | 72B1 |  | Area D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Area D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | VIO Status | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Run Status | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=No Run cmd, 2=No Enabl cmd, 3=Sleep, 4=Pump Blocked, 5=Trip, 6=STO, 7=Int Blocked, 8=PEBBs nok, 9=DC-link nok, 10=CP load/cpy, 11=Opt search, 12=Opt blocked
| 730 |  |  |  | Stored Val
|  | 731 |  |  | Run Time | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Reset RunTm | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
|  | 732 |  |  | Mains Time | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energy | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Rst Energy | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
800 |  |  |  |  | View TripLog
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Process Val | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Speed | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Torque | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Shaft Power | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | El Power | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Current | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Output volt | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frequency | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | DC Voltage | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | VSD Status | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | DigIn Status | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | DigOutStatus | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | IO Status B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | IO Status B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | IO Status B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Run Time | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Mains Time | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energy | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Set/View ref | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | VIO Status | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Clock
|  |  | 81R1 |  | Time | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Date | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Trip L | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
900 |  |  |  |  | System Data
| 920 |  |  |  | VSD Data
|  | 921 |  |  | VSD Type | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Build Info | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Build ID | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | SW Config | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Unit Name | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Serial Nbr | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Clock
|  | 931 |  |  | Time | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Date | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Weekday | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Monday, 1=Tuesday, 2=Wednesday, 3=Thursday, 4=Friday, 5=Saturday, 6=Sunday, 7=MTWTFSS
| 940 |  |  |  | Inspection
|  | 941 |  |  | Interval | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Act.Counter | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Clear Cnt | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=No, 1=Yes
| 950 |  |  |  | Service Cont
|  | 951 |  |  | Company Name | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Phone Number | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | AddressLine1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | AddressLine2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | AddressLine3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Email Name | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Email Domain | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Params
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Run | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | RunR | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | RunL | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | CommFeedback | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Swedish
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parametrar | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | Startfönster
| 110 |  |  |  | Rad 1 | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=El effekt, 6=Ström, 7=Utspänning, 8=Frekvens, 9=DC-Spänning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=Driftstatus, 13=Drifttid, 14=Energi, 15=Ansluten tid, 16=Enk varvtal, 17=Enhetsnamn, 18=Tid, 19=Datum
| 120 |  |  |  | Rad 2 | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=El effekt, 6=Ström, 7=Utspänning, 8=Frekvens, 9=DC-Spänning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=Driftstatus, 13=Drifttid, 14=Energi, 15=Ansluten tid, 16=Enk varvtal, 17=Enhetsnamn, 18=Tid, 19=Datum
| 130 |  |  |  | Rad 3 | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=El effekt, 6=Ström, 7=Utspänning, 8=Frekvens, 9=DC-Spänning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=Driftstatus, 13=Drifttid, 14=Energi, 15=Ansluten tid, 16=Enk varvtal, 17=Enhetsnamn, 18=Tid, 19=Datum
| 140 |  |  |  | Rad 4 | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=El effekt, 6=Ström, 7=Utspänning, 8=Frekvens, 9=DC-Spänning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=Driftstatus, 13=Drifttid, 14=Energi, 15=Ansluten tid, 16=Enk varvtal, 17=Enhetsnamn, 18=Tid, 19=Datum
| 150 |  |  |  | Rad 5 | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=El effekt, 6=Ström, 7=Utspänning, 8=Frekvens, 9=DC-Spänning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=Driftstatus, 13=Drifttid, 14=Energi, 15=Ansluten tid, 16=Enk varvtal, 17=Enhetsnamn, 18=Tid, 19=Datum
| 160 |  |  |  | Rad 6 | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=El effekt, 6=Ström, 7=Utspänning, 8=Frekvens, 9=DC-Spänning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=Driftstatus, 13=Drifttid, 14=Energi, 15=Ansluten tid, 16=Enk varvtal, 17=Enhetsnamn, 18=Tid, 19=Datum
| 170 |  |  |  | Visningsläge | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=Alltid 100+, 2=Normal 100ut
200 |  |  |  |  | Grundinställ
| 210 |  |  |  | Drift
|  | 211 |  |  | Språk | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Välj motor | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Driftläge | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Varvtal, 1=Moment, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Varvtal (PWM), 5=Moment (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Börvärde via | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Extern, 1=Panel, 2=Komm, 3=Option
|  | 215 |  |  | Strt/Stp via | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Extern, 1=Panel, 2=Komm, 3=Option
|  | 216 |  |  | Reset via | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Extern, 1=Panel, 2=Komm, 3=Ext+Panel, 4=Komm+Panel, 5=Ext+Pan+Komm, 6=Option
|  | 217 |  |  | Lokal/Extern
|  |  | 2171 |  | LokRefKtrl | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Extern, 2=Panel, 3=Komm, 4=Option
|  |  | 2172 |  | LokStrtKtrl | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Extern, 2=Panel, 3=Komm, 4=Option
|  | 218 |  |  | Låskod? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotation | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=R, 2=L, 3=R+L
|  | 21A |  |  | Nivå/Flank | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Nivå, 1=Flank
|  | 21B |  |  | Nätspänning | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VAC, 2=Ej Giltigt, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | Nätsp.typ | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=Växelspänn., 1=AFE-nätsp., 2=Likspänning, 3=AC/DC Nätsp
|  | 21D |  |  | Brandläge | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | KP Enheter
|  |  | 21E1 |  | KP EnhetMom | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | KP EnhetEff | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | KP EnhetTmp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Motordata
|  | 221 |  |  | Mot spänning | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Mot frekvens | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Motoreffekt | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Motorström | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Motorvarvtal | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Motorpoltal | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Motor Cosφ | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Motor Vent | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Ingen, 1=Egen, 2=Forcerad
|  | 229 |  |  | Motor ID-kör | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Kort, 2=Utökad
|  | 22A |  |  | Motorljud | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Avancerat
|  | 22B |  |  | Enkoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Från Omvänd, 3=Till Omvänd
|  | 22C |  |  | Enk pulser | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Enk varvtal | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | PWM Fswitch | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | SinusFilter
|  |  |  | 22E21 | PWM Mod | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=SinusFilter
|  |  |  | 22E22 | Induktans L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Kondensator C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Random | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 22F |  |  | Enk pulsräkn | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Enkoder Fel
|  |  | 22G1 |  | EnkF Fördrj | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | EnkF Varvt | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | EnkF Max | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | Pulsgivare | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 22H |  |  | Fasföljd | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Omvänd
|  | 22I |  |  | Motortyp | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asynkron, 1=PM synchr, 2=Synk Rel
|  | 22J |  |  | Utöka Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Motorskydd
|  | 231 |  |  | Mot I²t Skyd | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Begr Moment, 3=Begr Varvtal
|  | 232 |  |  | Mot I²t I | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot I²t Tid | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Term. skydd | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Från, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Motorklass | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 ingång | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Motor PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 238 |  |  | I²t MinVarvt | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Hantera set
|  | 241 |  |  | Välj set | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Komm, 6=Option
|  | 242 |  |  | Kopiera set | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Förinst>set | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Fabriksinst, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Kop till KP | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Ingen kop, 1=Kopiera
|  | 245 |  |  | Hämta fr KP | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Ingen kop, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Alla
|  | 246 |  |  | KommFel Set | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=BehållSenast
|  | 247 |  |  | AnInFel Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=BehållSenast
| 250 |  |  |  | Återstart
|  | 251 |  |  | Autores Ktrl
|  |  | 2511 |  | Antal larm | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Autores Akt | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=Till
|  | 252 |  |  | OmriktSkydd
|  |  | 2521 |  | Övertemp | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Överspänn R | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Överspänn G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Överspänn | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Underspänn | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Överström S | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Kraftdelsfel | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | LC Nivå | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | LC Nivå LT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  | 253 |  |  | Motorskydd
|  |  | 2531 |  | Mot bortfall | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Låst rotor | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t LT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 LT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC LT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2539 |  | Övervarvtal | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Ext mot temp | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Ext mot LT | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 253C |  | Bromsfel | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Enkoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | Mbg Larm | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | Mbg Larm LT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  | 254 |  |  | Komm & I/O
|  |  | 2541 |  | Komm fel | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Komm fel LT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  | 255 |  |  | Lastvakt
|  |  | 2551 |  | Minlarm | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Minlarm LT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2553 |  | Maxlarm | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Maxlarm LT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  | 256 |  |  | Pump
|  |  | 2561 |  | Pump | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Kran
|  |  | 2571 |  | Kran avvikel | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Kran kommfel | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Externa
|  |  | 2581 |  | Ext larm 1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | Ext larm1 LT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2583 |  | Ext larm 2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | Ext larm2 LT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2585 |  | Ext larm 3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | Ext larm3 LT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
|  |  | 2587 |  | Ext larm 4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | Ext larm4 LT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Larm, 1=Retardation
| 260 |  |  |  | Seriekomm
|  | 261 |  |  | Komm typ | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fältbuss
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baud | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adress | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fältbuss
|  |  | 2631 |  | Adress | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | PrData Mod | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Ingen, 1=Ingen, 2=Ingen, 3=Ingen, 4=Standard, 5=Standard, 6=Standard, 7=Standard, 8=Utökad
|  |  | 2633 |  | Läs/Skriv | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Läs/Skriv, 1=Läs
|  |  | 2634 |  | ExtraPrData | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Komm Fel
|  |  | 2641 |  | KommFel Mod | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Varning, 3=Byt PSet
|  |  | 2642 |  | KommFel Tid | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | 485 Fel Mod | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Varning, 3=Byt PSet
|  |  | 2644 |  | 485 Fel Tid | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | Panel F Mod | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Varning
|  |  | 2646 |  | Panel F Tid | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | KPport Fmod | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Varning, 3=Byt PSet
|  |  | 2648 |  | KPport FTid | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Adress | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC adress | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Status
|  |  | 2691 |  | Korttyp | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | FB tillstnd | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Serienummer | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Serienummer | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Mjukvaruversion | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | CRC fel | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | MSG fel | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB indata | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB utdata | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Senaste Inst | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Trådlös Kom
|  | 271 |  |  | Trådlös Mod | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Från, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Instäl
|  |  | 2721 |  | WiFi Mod | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPunkt, 1=Klient
|  |  | 2722 |  | Kanal | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Kryptering | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Öppen, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Statisk, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Lösenord | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Adress | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Modfel, 2=AP fel lösen, 3=SSID fel, 4=SäkPar fel, 5=KlientFrånK, 6=NätKonf fel, 7=Konfig. OK
|  | 273 |  |  | BLE Inställ
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | ParKopNyck | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Säkerhet
|  |  | 2741 |  | Säkerh.Mod | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Öppen, 1=Lösenord
|  |  | 2742 |  | Lösenord | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Process
| 310 |  |  |  | Börvärde | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Proc inst
|  | 321 |  |  | Proc källa | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Varvtal, 2=Moment, 3=PT100, 4=F(Varvtal), 5=F(Moment), 6=F(Buss), 7=Frekvens, 8=Option, 9=Effekt
|  | 322 |  |  | Proc enhet | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Från, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Användardef
|  | 323 |  |  | Använd enhet | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Process Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Process Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Kvot | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Linjär, 1=Kvadratisk
|  | 327 |  |  | F(Värd)PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Värd)PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/stopp
|  | 331 |  |  | Acc Tid | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Ret Tid | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Acc Motorpot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Ret MotPot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acc<MinVtal | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Ret<MinVtal | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Acc Ramp | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Linjär, 1=S-Kurva
|  | 338 |  |  | Ret Ramp | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Linjär, 1=S-Kurva
|  | 339 |  |  | Startsätt | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Snabb, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Spinstart | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Enkoder
|  | 33B |  |  | Stoppsätt | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Retardation, 1=Utrullning
|  | 33C |  |  | Släpp broms | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Bromsvarvtal | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | Bromshålltid | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | Bromsvänttid | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Vektorbroms | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 33H |  |  | Bromsfel | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Bromsmoment | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | DC Fasthåll
|  |  | 33J1 |  | DC Fasthåll | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  | 33J2 |  | DC HållVarv | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | DC HållAmp | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vektor | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sekvens, 2=Enkoder
| 340 |  |  |  | Varvtal
|  | 341 |  |  | Min Varvtal | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stp<MinVtal | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Max Varvtal | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | ResVtal1 Låg | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | ResVtal1 Hög | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | ResVtal2 Låg | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | ResVtal2 Hög | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Jog varvtal | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Droop varvtal | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | ÖvervarvLarm | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Vridmoment
|  | 351 |  |  | Max moment | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR Komp | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Automatisk, 2=Användardef
|  | 353 |  |  | IxR Komp Anv | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Flödesoptim | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till (Imin), 2=Till (n,T), 3=Till (cosφ)
|  | 355 |  |  | Max effekt | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | MomentRamp | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | Mbg Larm | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Förinst börv
|  | 361 |  |  | Motor Pot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Utan minne, 1=Med minne
|  | 362 |  |  | Förins börv1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Förins börv2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Förins börv3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Förins börv4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Förins börv5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Förins börv6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Förins börv7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Panel Reftyp | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Motorpot, 2=Motorpot+
| 370 |  |  |  | VtalStyr PI
|  | 371 |  |  | Vtal PI Auto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 372 |  |  | Vtal P Först | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Vtal I Tid | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | Process PID
|  | 381 |  |  | PID Regulat | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Inverterad
|  | 383 |  |  | PID P Först | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I Tid | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID D Tid | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<MinVtal | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Akt Marg | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID Stab Tst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID Stab Mar | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoPumpSpeci
|  | 391 |  |  | Pump
|  |  | 3911 |  | Pumpstyrning | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  | 3912 |  | Antal pumpar | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Välj pump | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sekvens, 1=Drifttid, 2=Alla
|  |  | 3914 |  | Bytesvillkor | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stopp, 1=Timer, 2=Båda, 3=Synk
|  |  | 3915 |  | Ändra timer | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Pump v byte | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Övre band | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Undre band | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Startfördröj | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Stoppfördröj | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Ö band gräns | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | U band gräns | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Insvtid strt | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | ÖvFörV start | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Insvtid stp | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | ÖvFörV stopp | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Drifttid 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Nollst Dtd1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  | 391I |  | Drifttid 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Nollst Dtd2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  | 391J |  | Drifttid 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Nollst Dtd3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  | 391K |  | Drifttid 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Nollst Dtd4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  | 391L |  | Drifttid 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Nollst Dtd5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  | 391M |  | Drifttid 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Nollst Dtd6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  | 391N |  | Pump 123457 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Antal reserv | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 392 |  |  | PumpRensning
|  |  | 3921 |  | PR Aktivera | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Från, 1=På - Varna, 2=På - Alarm
|  |  | 3922 |  | PR Tillåt | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=En gång
|  |  | 392A |  | PR Trigger
|  |  |  | 392A1 | Forcera | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  |  | 392A2 | Varje start | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  |  | 392A3 | LastVaktMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | LVTrigFördr | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Körtid | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Intervall | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1veckor | UInt | 1veckor
|  |  |  | 392A7 | Veckodag | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | Starttid | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | Startdatum | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | PR Fas1
|  |  |  | 392B1 | Fas1 Tid | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Fas1RefVarv | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Fas1 AccTid | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | Fas1 DecTid | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | PR Fas2
|  |  |  | 392C1 | Fas2 Tid | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Fas2RefVarv | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Fas2 AccTid | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | Fas2 DecTid | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | PR Fas3
|  |  |  | 392D1 | Fas3 Tid | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Fas3RefVarv | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Fas3 AccTid | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | Fas3 DecTid | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | PRMaxFörsök | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | PR Status
|  |  |  | 392F1 | PR Läge | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Begärd, 2=Aktiv
|  |  |  | 392F2 | FörsökRäkn | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ÅterstRäkn | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  |  |  | 392F4 | TotRäknare | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | TotRäknSedan | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | TotRäknÅter | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
| 3A0 |  |  |  | Kranoption
|  | 3A1 |  |  | Kran | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Seriekomm
|  | 3A2 |  |  | Sekvens | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-speeds, 1=3-pos, 2=Analog
|  | 3A3 |  |  | Kranrelä 1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Kranrelä 2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | BegränsVtal | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | Krypvtal H/H | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | Krypvtal S/V | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Varvtal 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Varvtal 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Varvtal 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | AvvikelseBnd | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Avvikelsetid | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | LAFS Last | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Kran Ingång | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Kran Utgång | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Kran N Funk | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Noll pos, 2=Bromssvar
400 |  |  |  |  | Vakt/Skydd
| 410 |  |  |  | Lastvakt
|  | 411 |  |  | Larmval | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Larmfel | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Ramp Larm | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 414 |  |  | Startfördröj | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Lasttyp | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Konstant, 1=Lastkurva, 2=Lastkurva R
|  | 416 |  |  | Maxlarm
|  |  | 4161 |  | Maxlarm Mar | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | Maxlarm Fdr | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Max Förlarm
|  |  | 4171 |  | MaxFLrmMar | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | MaxFLarmFdr | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Min Förlarm
|  |  | 4181 |  | MinFLarmMar | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | MinFLarmFdr | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Minlarm
|  |  | 4191 |  | Minlarm Mar | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | Minlarm Fdr | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Larm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  | 41B |  |  | Normal Last | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Lastkurva
|  |  | 41C1 |  | Lastkurva 1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Lastkurva 2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Lastkurva 3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Lastkurva 4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Lastkurva 5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Lastkurva 6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Lastkurva 7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Lastkurva 8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Lastkurva 9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinAbsMarg | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Proc Skydd
|  | 421 |  |  | Undersp Regl
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor låst | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
|  | 423 |  |  | Mot bortfall | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Start
|  | 424 |  |  | Översp Regl | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till
| 430 |  |  |  | Larmtext
|  | 431 |  |  | ExtLarm1Text | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | ExtLarm2Text | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | ExtLarm3Text | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | ExtLarm4Text | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | In-/Utgångar
| 510 |  |  |  | An Ingångar
|  | 511 |  |  | AnIn1 Funkt | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Max Varvtal, 2=Max moment, 3=Processvärde, 4=Process börv, 5=Min Varvtal, 6=Option
|  | 512 |  |  | AnIn1 Inst | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anv Def mA, 3=Anv Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anv Def V, 7=Anv Bipol V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Avanc
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FkMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5135 |  | AnIn1 VaMin | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1 FkMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5137 |  | AnIn1 VaMax | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Läggtill +, 1=Sub -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filt | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1 Aktiv | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Till, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | AnIn2 Funkt | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Max Varvtal, 2=Max moment, 3=Processvärde, 4=Process börv, 5=Min Varvtal, 6=Option
|  | 515 |  |  | AnIn2 Inst | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anv Def mA, 3=Anv Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anv Def V, 7=Anv Bipol V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Avanc
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FkMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5165 |  | AnIn2 VaMin | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2 FkMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5167 |  | AnIn2 VaMax | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Läggtill +, 1=Sub -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filt | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2 Aktiv | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Till, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | AnIn3 Funkt | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Max Varvtal, 2=Max moment, 3=Processvärde, 4=Process börv, 5=Min Varvtal, 6=Option
|  | 518 |  |  | AnIn3 Inst | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anv Def mA, 3=Anv Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anv Def V, 7=Anv Bipol V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Avanc
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 FkMin | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5195 |  | AnIn3 VaMin | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3 FkMax | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5197 |  | AnIn3 VaMax | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Läggtill +, 1=Sub -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filt | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3 Aktiv | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Till, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | AnIn4 Funkt | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Max Varvtal, 2=Max moment, 3=Processvärde, 4=Process börv, 5=Min Varvtal, 6=Option
|  | 51B |  |  | AnIn4 Inst | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anv Def mA, 3=Anv Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anv Def V, 7=Anv Bipol V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Avanc
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 FkMin | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 51C5 |  | AnIn4 VaMin | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4 FkMax | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 51C7 |  | AnIn4 VaMax | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Läggtill +, 1=Sub -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filt | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4 Aktiv | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Till, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | AnIn Fel
|  |  | 51D1 |  | AnIn FelMod | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Larm, 2=Varning, 3=Byt PSet, 4=Konst Ref, 5=Senaste Ref
|  |  | 51D2 |  | AnIn FelRef | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Återst | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Upplösning | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Upplösning | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Dig Ingångar
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 529 |  |  | B1 DigIn 1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52A |  |  | B1 DigIn 2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52B |  |  | B1 DigIn 3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52C |  |  | B2 DigIn 1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52D |  |  | B2 DigIn 2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52E |  |  | B2 DigIn 3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52F |  |  | B3 DigIn 1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52G |  |  | B3 DigIn 2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 52H |  |  | B3 DigIn 3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
| 530 |  |  |  | An Utgångar
|  | 531 |  |  | AnUt1 Funkt | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=Frekvens, 6=Ström, 7=El effekt, 8=Utspänning, 9=DC-Spänning, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Varvtalsbörv, 15=Momentbörv, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnUt1 Inst | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anv Def mA, 3=Anv Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anv Def V, 7=Anv Bipol V
|  | 533 |  |  | AnUt1 Avanc
|  |  | 5331 |  | AnUt1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnUt1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnUt1 Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnUt1FkMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5335 |  | AnUt1VaMin | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnUt1FkMax | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5337 |  | AnUt1VaMax | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnUt2 Funkt | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Process börv, 4=Axeleffekt, 5=Frekvens, 6=Ström, 7=El effekt, 8=Utspänning, 9=DC-Spänning, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Varvtalsbörv, 15=Momentbörv, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnUt2 Inst | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anv Def mA, 3=Anv Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anv Def V, 7=Anv Bipol V
|  | 536 |  |  | AnUt2 Avanc
|  |  | 5361 |  | AnUt2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnUt2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnUt2 Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnUt2FkMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5365 |  | AnUt2VaMin | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnUt2FkMax | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Användardef
|  |  | 5367 |  | AnUt2VaMax | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANUT Uppl
|  |  | 5371 |  | CP ANUT Upplösning | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANUT Upplösning | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Dig Utgångar
|  | 541 |  |  | DigUt 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigUt 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Reläer
|  | 551 |  |  | Relä 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relä 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relä 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | Opt1 Relä 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | Opt1 Relä 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | Opt1 Relä 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | Opt2 Relä 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | Opt2 Relä 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | Opt2 Relä 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | Opt3 Relä 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | Opt3 Relä 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | Opt3 Relä 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relä Avanc
|  |  | 55D1 |  | Relä 1 Inst | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | Relä 2 Inst | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | Relä 3 Inst | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | Opt1R1 Inst | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | Opt1R2 Inst | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | Opt1R3 Inst | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | Opt2R1 Inst | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | Opt2R2 Inst | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | Opt2R3 Inst | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | Opt3R1 Inst | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | Opt3R2 Inst | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | Opt3R3 Inst | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
| 560 |  |  |  | Virtuell I/U
|  | 561 |  |  | VIU 1 Dest | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 562 |  |  | VIU 1 Källa | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VIU 2 Dest | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 564 |  |  | VIU 2 Källa | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VIU 3 Dest | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 566 |  |  | VIU 3 Källa | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VIU 4 Dest | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 568 |  |  | VIU 4 Källa | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VIU 5 Dest | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 56A |  |  | VIU 5 Källa | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VIU 6 Dest | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 56C |  |  | VIU 6 Källa | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VIU 7 Dest | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 56E |  |  | VIU 7 Källa | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VIU 8 Dest | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Gränsläge+, 2=Gränsläge-, 3=Ext Larm1, 4=Stopp, 5=Förregling, 6=Start Fram, 7=Start Back, 8=Ext Larm2, 9=Återställ, 10=Förval ktrl1, 11=Förval ktrl2, 12=Förval ktrl3, 13=Motorpot Upp, 14=Motorpot Ner, 15=Pump 1 OK, 16=Pump 2 OK, 17=Pump 3 OK, 18=Pump 4 OK, 19=Pump 5 OK, 20=Pump 6 OK, 21=Ext Larm3, 22=Ext Larm4, 23=ParSet ktrl1, 24=ParSet ktrl2, 25=MotorFörmag, 26=Jog, 27=Ext mot temp, 28=Lokal/Extern, 29=AnIn Val, 30=LC Nivå, 31=Bromssvar, 32=Viloläge, 33=Brandläge, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpRensTrig, 40=PumpRensBlk
|  | 56G |  |  | VIU 8 Källa | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logik&Timer
| 610 |  |  |  | Komparatorer
|  | 611 |  |  | CA1 Inst
|  |  | 6111 |  | CA1 Värde | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Axeleffekt, 4=El effekt, 5=Ström, 6=Utspänning, 7=Frekvens, 8=DC-Spänning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energi, 14=Drifttid, 15=Ansluten tid, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process börv, 21=Process diff, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Varvtalsbörv, 28=Momentbörv
|  |  | 6112 |  | CA1 ÖvGräns | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | CA1 UnGräns | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | CA1 Typ | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hysteres, 1=Fönster
|  |  | 6115 |  | CA1 Polär | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | CA1SetFördr | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1ResFördr | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Tid | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | CA2 Inst
|  |  | 6121 |  | CA2 Värde | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Axeleffekt, 4=El effekt, 5=Ström, 6=Utspänning, 7=Frekvens, 8=DC-Spänning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energi, 14=Drifttid, 15=Ansluten tid, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process börv, 21=Process diff, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Varvtalsbörv, 28=Momentbörv
|  |  | 6122 |  | CA2 ÖvGräns | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | CA2 UnGräns | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | CA2 Typ | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hysteres, 1=Fönster
|  |  | 6125 |  | CA2 Polär | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | CA2SetFördr | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2ResFördr | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Tid | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | CA3 Inst
|  |  | 6131 |  | CA3 Värde | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Axeleffekt, 4=El effekt, 5=Ström, 6=Utspänning, 7=Frekvens, 8=DC-Spänning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energi, 14=Drifttid, 15=Ansluten tid, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process börv, 21=Process diff, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Varvtalsbörv, 28=Momentbörv
|  |  | 6132 |  | CA3 ÖvGräns | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | CA3 UnGräns | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | CA3 Typ | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hysteres, 1=Fönster
|  |  | 6135 |  | CA3 Polär | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | CA3SetFördr | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3ResFördr | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Tid | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | CA4 Inst
|  |  | 6141 |  | CA4 Värde | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Processvärde, 1=Varvtal, 2=Moment, 3=Axeleffekt, 4=El effekt, 5=Ström, 6=Utspänning, 7=Frekvens, 8=DC-Spänning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energi, 14=Drifttid, 15=Ansluten tid, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Process börv, 21=Process diff, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Varvtalsbörv, 28=Momentbörv
|  |  | 6142 |  | CA4 ÖvGräns | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | CA4 UnGräns | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | CA4 Typ | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hysteres, 1=Fönster
|  |  | 6145 |  | CA4 Polär | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | CA4SetFördr | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4ResFördr | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Tid | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Från, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Från, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Inverterare
|  | 631 |  |  | INV1 in | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | INV2 in | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | INV3 in | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | INV4 in | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | INV5 in | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | INV6 in | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | INV7 in | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | INV8 in | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logik
|  | 641 |  |  | Logik 1
|  |  | 6411 |  | L1 Uttryck | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Ingång 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Ingång 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Ingång 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Ingång 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1Set Fördr | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1Res Fördr | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Tid | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logik 2
|  |  | 6421 |  | L2 Uttryck | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Ingång 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Ingång 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Ingång 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Ingång 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2Set Fördr | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2Res Fördr | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Tid | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logik 3
|  |  | 6431 |  | L3 Uttryck | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Ingång 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Ingång 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Ingång 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Ingång 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3Set Fördr | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3Res Fördr | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Tid | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logik 4
|  |  | 6441 |  | L4 Uttryck | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Ingång 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Ingång 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Ingång 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Ingång 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4Set Fördr | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4Res Fördr | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Tid | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timers
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Timer1Start | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Timer1 Typ | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Fördröjning, 2=Växlande, 3=On-time
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Timer1Värde | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Timer2Start | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Timer2 Typ | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Fördröjning, 2=Växlande, 3=On-time
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Timer2Värde | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Timer3Start | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Timer3 Typ | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Fördröjning, 2=Växlande, 3=On-time
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Timer3Värde | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Timer4Start | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Timer4 Typ | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Fördröjning, 2=Växlande, 3=On-time
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Timer4Värde | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | F1 mode | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Återställ, 1=Sätta, 2=Flank
|  |  | 6612 |  | F1 sätta | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 nollställ | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1Set Fördr | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | F1Res Fördr | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | F1 Tid | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | F2 mode | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Återställ, 1=Sätta, 2=Flank
|  |  | 6622 |  | F2 sätta | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 nollställ | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2Set Fördr | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | F2Res Fördr | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | F2 Tid | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | F3 mode | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Återställ, 1=Sätta, 2=Flank
|  |  | 6632 |  | F3 Sätta | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 Nollställ | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3Set Fördr | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | F3Res Fördr | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | F3 Tid | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | F4 mode | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Återställ, 1=Sätta, 2=Flank
|  |  | 6642 |  | F4 Sätta | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 Nollställ | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4Set Fördr | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | F4Res Fördr | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | F4 Tid | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Räknare
|  | 671 |  |  | Räknare C1
|  |  | 6711 |  | C1 Start | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | C1 Nollst | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | C1 ÖvGräns | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | C1 UnGräns | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 Nedr Tid | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | C1 Värde | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Räknare C2
|  |  | 6721 |  | C2 Start | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | C2 Nollst | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Från, 1=Till, 2=Kör, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Acc/Ret, 6=Vid process, 7=Max varvtal, 8=Inget larm, 9=Larm, 10=Autorst Larm, 11=Begränsning, 12=Varning, 13=Redo, 14=Mom.=Mgräns, 15=I>Inom, 16=Broms, 17=AnIn<Offset, 18=Min+Max Larm, 19=Min+Max Flrm, 20=Maxlarm, 21=Max Förlarm, 22=Minlarm, 23=Min Förlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F2, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Drift, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Viloläge, 42=Kran avvikel, 43=Slavpump 1, 44=Slavpump 2, 45=Slavpump 3, 46=Slavpump 4, 47=Slavpump 5, 48=Slavpump 6, 49=Masterpump 1, 50=Masterpump 2, 51=Masterpump 3, 52=Masterpump 4, 53=Masterpump 5, 54=Masterpump 6, 55=Alla pumpar, 56=Bara Master, 57=Lokal/Extern, 58=Standby, 59=PTC Larm, 60=PT100 Larm, 61=Överspänning, 62=Överspänn G, 63=Överspänn D, 64=Acc, 65=Ret, 66=I²t, 67=V-Gräns, 68=I-Gräns, 69=Övertemp, 70=Underspänn, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Manrst Larm, 80=Komm fel, 81=Ext Kyl, 82=LC Pump, 83=LC VV Fläkt, 84=LC Nivå, 85=Start Fram, 86=Start Back, 87=Komm Aktiv, 88=Bromsfel, 89=Broms öppen, 90=Option, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enkoderfel, 104=Kran kommfel, 105=Spin Start, 106=kWh-pulser, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=KommFel Set, 110=Brandläge, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpRensAktv, 115=PRens Begärd, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | C2 ÖvGräns | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | C2 UnGräns | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 Nedr Tid | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | C2 Värde | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Klocklogik
|  | 681 |  |  | Klocka 1
|  |  | 6811 |  | Klk1TidPÅ | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Klk1TidAV | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Klk1DatumPÅ | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Klk1DatumAV | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Klk1Veckod. | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Klocka 2
|  |  | 6821 |  | Klk2TidPÅ | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Klk2TidAV | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Klk2DatumPÅ | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Klk2DatumAV | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Klk2Veckod. | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Drift/Status
| 710 |  |  |  | Drift
|  | 711 |  |  | Processvärde | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Varvtal | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Moment | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Axeleffekt | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | El effekt | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Ström | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Utspänning | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frekvens | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | DC-Spänning | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Status
|  | 721 |  |  | Driftstatus | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Varning | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Inget fel, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Mot bortfall, 4=Låst rotor, 5=ExtLarm1, 6=Mon MaxAlarm, 7=Mon MinAlarm, 8=Komm fel, 9=PT100, 10=Kran avvikel, 11=Pump, 12=Ext mot temp, 13=LC Nivå, 14=Broms, 15=Option, 16=Övertemp, 17=Överström S, 18=Överspänn R, 19=Överspänn G, 20=Överspänn, 21=Övervarvtal, 22=Underspänn, 23=Kraftdelsfel, 24=Desat, 25=DC-spänn fel, 26=Internt fel, 27=Översp N S, 28=Överspänning, 29=STO Aktiv, 30=Kran kommfel, 31=Enkoder, 32=Sub Fel, 33=Desat U+, 34=Desat U-, 35=Desat V+, 36=Desat V-, 37=Desat W+, 38=Desat W-, 39=Desat BCC, 40=STO Aktiv, 41=KF Fläktfel, 42=KF HCB fel, 43=KF Int Temp, 44=Motor PTC, 45=KF Temp fel, 46=KF Komm fel, 47=KF Strömfel, 48=KF Överspänn, 49=KF DC fel, 50=KF Nätfel, 51=KF PBuC, 52=KF Int Fan, 53=SubError21, 54=SubError22, 55=SubError23, 56=SubError24, 57=SubError25, 58=SubError26, 59=SubError27, 60=SubError28, 61=SubError29, 62=SubError30, 63=SubError31, 64=ExtLarm2, 65=AnIn<Offset, 66=ExtLarm3, 67=ExtLarm4, 68=MaxPumpRens, 69=Option 2, 70=Slav CB, 71=Mbg Larm
|  | 723 |  |  | DigIn Status | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | DigUt Status | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnUt1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | IU Stat Opt1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | IU Stat Opt2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | IU Stat Opt3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Area D Stat
|  |  | 72B1 |  | Area D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Area D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | VIU Status | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Driftstatus | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Saknar Start, 2=Förregling, 3=Viloläge, 4=PumpFunktion, 5=Larm, 6=STO, 7=Intern block, 8=PEBB ej ok, 9=DC ej ok, 10=KP ladd/kop, 11=SökerOptkort, 12=OptSwSpärrar
| 730 |  |  |  | Lagradevärde
|  | 731 |  |  | Drifttid | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | NollstD tid | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
|  | 732 |  |  | Ansluten tid | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energi | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | NollstEnerg | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
800 |  |  |  |  | Larmlista
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Processvärde | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Varvtal | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Moment | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Axeleffekt | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | El effekt | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Ström | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Utspänning | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frekvens | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | DC-Spänning | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Driftstatus | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | DigIn Status | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | DigUt Status | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnUt1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | IU Stat Opt1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | IU Stat Opt2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | IU Stat Opt3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Drifttid | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Ansluten tid | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energi | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Börvärde | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | VIU Status | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Klocka
|  |  | 81R1 |  | Tid | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Datum | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Trip L | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
900 |  |  |  |  | Systemdata
| 920 |  |  |  | Omriktare
|  | 921 |  |  | Omriktartyp | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Programvara | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Build Info | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Build ID | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | SW Konfig | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Enhetsnamn | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hårdvara
|  |  | 9241 |  | CB Nyckel | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Serienummer | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | Kntrl Panel
|  |  | 9251 |  | KP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | KP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | KP Skapa ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | KP Nyckel | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Klocka
|  | 931 |  |  | Tid | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Datum | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Veckodag | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Måndag, 1=Tisdag, 2=Onsdag, 3=Torsdag, 4=Fredag, 5=Lördag, 6=Söndag, 7=MTOTFLS
| 940 |  |  |  | Servicebehov
|  | 941 |  |  | Intervall | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Underh Räkn | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | NollstälRäkn | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Nej, 1=Ja
| 950 |  |  |  | ServKontakt
|  | 951 |  |  | Bolagsnamn | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Tel Nummer | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | Adress Rad 1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | Adress Rad 2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | Adress Rad 3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Epost Namn | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Epost Domän | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Komm Parameter
[5 empty] | Omriktare Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Omriktare Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Återställ | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Kör | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Start Fram | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Start Back | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Komm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Komm Feedb | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Komm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 Hög | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Låg | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 Hög | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Låg | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 Hög | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Låg | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 Hög | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Låg | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 Hög | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Låg | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 Hög | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Låg | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 Hög | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Låg | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 Hög | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Låg | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 Hög | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Låg | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 Hög | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Låg | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Dutch
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartVenster
| 110 |  |  |  | 1e Regel | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=El. Vermogen, 6=Stroom, 7=Uitg Spanning, 8=Frequentie, 9=DC Spanning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FO Status, 13=Run Tijd, 14=Energie, 15=Netspanning Tijd, 16=Encoder rpm, 17=Unit Naam, 18=Tijd, 19=Datum
| 120 |  |  |  | 2e Regel | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=El. Vermogen, 6=Stroom, 7=Uitg Spanning, 8=Frequentie, 9=DC Spanning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FO Status, 13=Run Tijd, 14=Energie, 15=Netspanning Tijd, 16=Encoder rpm, 17=Unit Naam, 18=Tijd, 19=Datum
| 130 |  |  |  | 3e Regel | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=El. Vermogen, 6=Stroom, 7=Uitg Spanning, 8=Frequentie, 9=DC Spanning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FO Status, 13=Run Tijd, 14=Energie, 15=Netspanning Tijd, 16=Encoder rpm, 17=Unit Naam, 18=Tijd, 19=Datum
| 140 |  |  |  | 4e Regel | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=El. Vermogen, 6=Stroom, 7=Uitg Spanning, 8=Frequentie, 9=DC Spanning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FO Status, 13=Run Tijd, 14=Energie, 15=Netspanning Tijd, 16=Encoder rpm, 17=Unit Naam, 18=Tijd, 19=Datum
| 150 |  |  |  | 5e Regel | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=El. Vermogen, 6=Stroom, 7=Uitg Spanning, 8=Frequentie, 9=DC Spanning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FO Status, 13=Run Tijd, 14=Energie, 15=Netspanning Tijd, 16=Encoder rpm, 17=Unit Naam, 18=Tijd, 19=Datum
| 160 |  |  |  | 6e Regel | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=El. Vermogen, 6=Stroom, 7=Uitg Spanning, 8=Frequentie, 9=DC Spanning, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FO Status, 13=Run Tijd, 14=Energie, 15=Netspanning Tijd, 16=Encoder rpm, 17=Unit Naam, 18=Tijd, 19=Datum
| 170 |  |  |  | Weergave Inst. | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Standaard 100, 1=Altijd 100+, 2=Standaard 100-tekst
200 |  |  |  |  | HOOFDINST
| 210 |  |  |  | Bedrijf
|  | 211 |  |  | Taal | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Kies Motor | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | AandrijfMode | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Toerental, 1=Koppel, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Ref Signaal | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Klemmen, 1=Toetsen, 2=Comm, 3=Optie
|  | 215 |  |  | Run/Stop Signaal | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Klemmen, 1=Toetsen, 2=Comm, 3=Optie
|  | 216 |  |  | Reset Signaal | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Klemmen, 1=Toetsen, 2=Comm, 3=Klem+Toets, 4=Comm+toets, 5=Kle+Tst+Comm, 6=Optie
|  | 217 |  |  | Lokaal/Ext.
|  |  | 2171 |  | LokRefCtrl | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standaard, 1=Klemmen, 2=Toetsen, 3=Comm, 4=Optie
|  |  | 2172 |  | LokRunCtrl | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standaard, 1=Klemmen, 2=Toetsen, 3=Comm, 4=Optie
|  | 218 |  |  | Code blokk? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotatie | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=R, 2=L, 3=R+L
|  | 21A |  |  | Niveau/Flank | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Niveau, 1=Flank
|  | 21B |  |  | Netspanning | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standaard, 1=220-240VAC, 2=Niet Geldig, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | Type voeding | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=AC-voeding, 1=AFE-voeding, 2=DC-voeding, 3=AC/DC-voedi
|  | 21D |  |  | Fire Mode | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | BP Eenheid
|  |  | 21E1 |  | BP Eenh Kopp | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | BP Eenh Verm | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | BP Eenh Temp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Motor Data
|  | 221 |  |  | Motor Spann | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Motor Freq | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Motor Vermogen | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Motor Stroom | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Motor RPM | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Motor Polen | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Motor Cosφ | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Motor Vent | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Geen, 1=Eigen, 2=Geforceerd
|  | 229 |  |  | Motor ID-Run | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Kort, 2=Uitgebreid
|  | 22A |  |  | Geluid | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Advanced
|  | 22B |  |  | Encoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=UitOmgekeerd, 3=Aan Omgekeerd
|  | 22C |  |  | Encoder Pulsen | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Encoder rpm | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | PWM Fswitch | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | SinusFilter
|  |  |  | 22E21 | PWM Mode | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standaard, 1=SinusFilter
|  |  |  | 22E22 | Inductie L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Condensator C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Random | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 22F |  |  | Encoder PulsTel | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Encoder Fout
|  |  | 22G1 |  | Encoder Fout vertr | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | Enc F Band | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | Max EncFTel | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncOverrule | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 22H |  |  | FaseVolgorde | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normaal, 1=Omgekeerd
|  | 22I |  |  | Motor Type | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asynchroon, 1=PM synchr, 2=SyncReluctantie
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | Tegen EMK | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Motor Beveilig
|  | 231 |  |  | Mot I²t Type | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Lim Koppel, 3=Lim Toeren
|  | 232 |  |  | Mot I²t I | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot I²t Tijd | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Therm Beveiliging | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Motor Klasse | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 Ingang | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Motor PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 238 |  |  | I²t Min RPM | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Set Keuze
|  | 241 |  |  | Kies Set | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Comm, 6=Optie
|  | 242 |  |  | Kopieer Set | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Fabriek>Set | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Fabrieksinstelling, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Kopie>BP | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Geen Kopie, 1=Kopie
|  | 245 |  |  | Laden uit BP | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Geen Kopie, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Alles
|  | 246 |  |  | CommFout Set | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Houd Laatste
|  | 247 |  |  | AnInFout Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Houd Laatste
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Autores Ctrl
|  |  | 2511 |  | Aantal Trips | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Autores Enb | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=Aan
|  | 252 |  |  | FO Bewaking
|  |  | 2521 |  | Overtemp | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Overspanning D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Overspanning G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Overspanning | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Onderspanning | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Overstroom F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | InverterFout | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | LC niveau | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | LC niveau TT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  | 253 |  |  | MotorProtect
|  |  | 2531 |  | Motor los | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotor vast | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t TT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2539 |  | Over Toeren | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Ext Mot Temp | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Ext Mot TT | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 253C |  | Rem Fout | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  | 254 |  |  | Comm & I/O
|  |  | 2541 |  | Comm Fout | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Comm Fout TT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  | 255 |  |  | Last Monitor
|  |  | 2551 |  | Min Alarm | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Min Alarm TT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2553 |  | Max Alarm | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Max Alarm TT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  | 256 |  |  | Pomp
|  |  | 2561 |  | Pomp | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Kraan
|  |  | 2571 |  | Kraan afwijk | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Kraan comm | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Extern
|  |  | 2581 |  | Ext Trip 1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | ExtTrip1 TT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2583 |  | Ext Trip 2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | ExtTrip2 TT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2585 |  | Ext Trip 3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | ExtTrip3 TT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
|  |  | 2587 |  | Ext Trip 4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | ExtTrip4 TT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Trip, 1=Deceleratie
| 260 |  |  |  | Seriële Comm
|  | 261 |  |  | Comm Type | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Veldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baudrate | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adres | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Veldbus
|  |  | 2631 |  | Adres | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | PrData Mode | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Geen, 1=Geen, 2=Geen, 3=Geen, 4=Basis, 5=Basis, 6=Basis, 7=Basis, 8=Uitgebreid
|  |  | 2633 |  | Read/Write | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=RW, 1=Read
|  |  | 2634 |  | AddPrValues | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Comm Fout
|  |  | 2641 |  | CommFout Mode | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Waarschuwing, 3=Wijzig Pset
|  |  | 2642 |  | CommFout Tijd | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | 485FoutType | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Waarschuwing, 3=Wijzig Pset
|  |  | 2644 |  | 485FoutTijd | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | BP ComFType | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Waarschuwing
|  |  | 2646 |  | BP ComFTijd | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | CPportFType | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Waarschuwing, 3=Wijzig Pset
|  |  | 2648 |  | CPportFTijd | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Adres | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Adres | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 266 |  |  | FB Signaal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Status
|  |  | 2691 |  | Board Type | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | State FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Serie Nummer | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Serie Nummer | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Firmware Version | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | CRC errors | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | MSG errors | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Input | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Output | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Opties
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Kanaal | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryptie | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Adres | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode Fout, 2=AP Password Fout, 3=SSID fout, 4=SecPar fout, 5=Sta Disconn, 6=NetConf ft, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Opties
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Beveiliging
|  |  | 2741 |  | Beveil Type | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Proces
| 310 |  |  |  | Ref Inst/Kyk | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Proces Inst.
|  | 321 |  |  | Proces Bron | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Toerental, 2=Koppel, 3=PT100, 4=F(Toeren), 5=F(Koppel), 6=F(Comm), 7=Frequentie, 8=Optie, 9=Power
|  | 322 |  |  | Proc Eenheid | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/u, 10=gal/u, 11=ft³/u, 12=Eigen def.
|  | 323 |  |  | Gebr.Eenheid | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Proces Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Proces Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Ratio | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Lineair, 1=Kwadratisch
|  | 327 |  |  | F(Waarde)ProcesMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Waarde)ProcesMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Acc Tijd | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Dec Tijd | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Acc MotPot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Dec MotPot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acc<Min rpm | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Dec<Min rpm | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Acc Helling | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Lineair, 1=S-Curve
|  | 338 |  |  | Dec Helling | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Lineair, 1=S-Curve
|  | 339 |  |  | Start Mode | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Snel, 1=Normaal DC
|  | 33A |  |  | Invangen | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Encoder
|  | 33B |  |  | Stop Mode | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Decel, 1=Afbreken
|  | 33C |  |  | Rem los | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Rem los rpm | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | Rem insch | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | Rem vasthoud | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Vectorremmen | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 33H |  |  | Rem Fout | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Rem Los NM | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | DC Vasth.
|  |  | 33J1 |  | DC Vasth. | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  | 33J2 |  | DCVasth.rpm | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | DC Vasth. I | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Volgorde, 2=Encoder
| 340 |  |  |  | Toerental
|  | 341 |  |  | Min Toeren | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stp<Min Trtl | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Max Toeren | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | Skiptoer1 Lo | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | Skiptoer1 Hi | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | Skiptoer2 Lo | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | Skiptoer2 Hi | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Jog Toeren | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | DroopToeren | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | OverToerTrip | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Koppels
|  | 351 |  |  | Max Koppel | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR Comp | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Automatisch, 2=Eigen def.
|  | 353 |  |  | IxR Comp Eig | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Flux Optimalisatie | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan (Imin), 2=Aan (n,T), 3=Aan (cosφ)
|  | 355 |  |  | Max Vermogen | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Koppel Tijd | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Preset Ref
|  | 361 |  |  | Motor Pot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Vluchtig, 1=Opslag
|  | 362 |  |  | Preset Ref 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Preset Ref 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Preset Ref 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Preset Ref 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Preset Ref 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Preset Ref 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Preset Ref 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Toets Ref mode | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normaal, 1=MotorPot, 2=MotorPot+
| 370 |  |  |  | RPM Ctrl PI
|  | 371 |  |  | RPM PI Auto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 372 |  |  | RPM P Verst. | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | RPM I Tijd | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | Proces PID
|  | 381 |  |  | PID Regeling | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Omkeren
|  | 383 |  |  | PID P Verst | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I Tijd | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID D Tijd | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<Min RPM | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Act.Band | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID StabVert | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID StabBand | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPomp
|  | 391 |  |  | Pompregeling
|  |  | 3911 |  | PompReg Akt | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  | 3912 |  | Aantal Aandr | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Aandrijf Keuze | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Volgorde, 1=Run Tijd, 2=Alles
|  |  | 3914 |  | Keuze Conditie | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stop, 1=Timer, 2=Beide, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Keuze Timer | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Aandr bij Kz | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Boven Band | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Onder Band | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Startvertraging | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Stop Vertr | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Boven Band Lim | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Onder Bd Lim | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Instel Start | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | TransS Start | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Instel Stop | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | TransS Stop | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Run Tijd 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Reset RunTijd1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  | 391I |  | Run Tijd 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Reset RunTijd2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  | 391J |  | Run Tijd 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Reset RunTijd3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  | 391K |  | Run Tijd 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Reset RunTijd4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  | 391L |  | Run Tijd 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Reset RunTijd5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  | 391M |  | Run Tijd 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Reset RunTijd6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  | 391N |  | Pomp 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Aant.Backup | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastWijzDir | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 392 |  |  | Pomp Reiniging
|  |  | 3921 |  | PR Vrijgave | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan+Waarsch, 2=Aan+Alarm
|  |  | 3922 |  | PR Toestaan | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Eenmalig
|  |  | 392A |  | PR Trigger
|  |  |  | 392A1 | Gerforceerd | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  |  | 392A2 | Elke Start | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  |  | 392A3 | AsBewakMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | ABTrigVertr | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Run Tijd | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Interval | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1weeks | UInt | 1weeks
|  |  |  | 392A7 | Weekdag | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | Start Tijd | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | Start Datum | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | PR Fase 1
|  |  |  | 392B1 | Fase1 Tijd | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Fa1 RefToer | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Fa1 AccTijd | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | Fa1 DecTijd | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | PR Fase 2
|  |  |  | 392C1 | Fase2 Tijd | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Fa2 RefToer | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Fa2 AccTijd | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | Fa2 DecTijd | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | PR Fase 3
|  |  |  | 392D1 | Fase3 Tijd | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Fa3 RefToer | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Fa3 AccTijd | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | Fa3 DecTijd | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | PR Max Pogingen | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | PR Status
|  |  |  | 392F1 | Status | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Verzoek, 2=Aktief
|  |  |  | 392F2 | Poging Teller | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | Reset Teller | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  |  |  | 392F4 | Totaal Teller | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | Totaal Teller Sinds | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | TotCntReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
| 3A0 |  |  |  | CRIO optie
|  | 3A1 |  |  | CRIO kaart | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Seriële Comm
|  | 3A2 |  |  | Sturing | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-snelh, 1=3-pos, 2=Analoog
|  | 3A3 |  |  | CRIO Relais1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | CRIO Relais2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | VrEindRPMSch | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | Kruipsnelheid H/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | Kruipsnelheid S/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Toerental 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Toerental 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Toerental 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | Afwijking Bandbr. | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Afwijking Tijd | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | Inst.Belast. | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | CRIO ingang. | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | CRIO uitgangang | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Kraan N func | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Nul Positie, 2=Rem Gelicht
400 |  |  |  |  | Proc/Mon Bev
| 410 |  |  |  | Last Monitor
|  | 411 |  |  | Kies Alarm | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Alarm Trip | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Helling Alarm | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 414 |  |  | Startvertraging | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Last Type | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Basis, 1=Lastcurve, 2=Lastcurve R
|  | 416 |  |  | Max Alarm
|  |  | 4161 |  | MaxAlarmMar | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | Max Alarm Vert | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Max Vooralarm
|  |  | 4171 |  | Max Voor Alarm Marge | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | Max Voor Alarm Vrtr | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Min Vooralarm
|  |  | 4181 |  | Min Vooralarm Marge | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | Min Vooralarm Vertr | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Min Alarm
|  |  | 4191 |  | MinAlarmMar | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | Min Alarm Vertr | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Alarm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  | 41B |  |  | Normaal Last | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Lastcurve
|  |  | 41C1 |  | Lastcurve 1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Lastcurve 2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Lastcurve 3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Lastcurve 4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Lastcurve 5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Lastcurve 6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Lastcurve 7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Lastcurve 8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Lastcurve 9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinAbsMarg | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | ProcesBeveil
|  | 421 |  |  | Netonderbr
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor blokk | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
|  | 423 |  |  | Motor los | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Start
|  | 424 |  |  | Volt Limiet | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan
| 430 |  |  |  | Trip Tekst
|  | 431 |  |  | ExtTrip1 Tekst | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | ExtTrip2 Tekst | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | ExtTrip3 Tekst | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | ExtTrip4 Tekst | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | I/O
| 510 |  |  |  | An Ingangen
|  | 511 |  |  | AnIn1 Funct | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Max Toeren, 2=Max Koppel, 3=ProcesWaarde, 4=Proces Ref, 5=Min Toeren, 6=Optie
|  | 512 |  |  | AnIn1 Setup | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Eigen mA, 3=EigenBipolmA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Eigen V, 7=EigenBipol V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Advan
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FcMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5135 |  | AnIn1 Waarde Min | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1 FcMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5137 |  | AnIn1 Waarde Max | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filt | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1Aktief | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Aan, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | AnIn2 Fc | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Max Toeren, 2=Max Koppel, 3=ProcesWaarde, 4=Proces Ref, 5=Min Toeren, 6=Optie
|  | 515 |  |  | AnIn2 Setup | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Eigen mA, 3=EigenBipolmA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Eigen V, 7=EigenBipol V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Advan
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FcMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5165 |  | AnIn2 Waarde Min | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2 FcMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5167 |  | AnIn2 Waarde Max | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filt | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2Aktief | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Aan, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | AnIn3 Fc | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Max Toeren, 2=Max Koppel, 3=ProcesWaarde, 4=Proces Ref, 5=Min Toeren, 6=Optie
|  | 518 |  |  | AnIn3 Setup | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Eigen mA, 3=EigenBipolmA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Eigen V, 7=EigenBipol V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Advan
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 FcMin | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5195 |  | AnIn3 Waarde Min | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3 FcMax | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5197 |  | AnIn3 Waarde Max | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filt | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3Aktief | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Aan, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | AnIn4 Fc | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Max Toeren, 2=Max Koppel, 3=ProcesWaarde, 4=Proces Ref, 5=Min Toeren, 6=Optie
|  | 51B |  |  | AnIn4 Setup | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Eigen mA, 3=EigenBipolmA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Eigen V, 7=EigenBipol V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Advan
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 FcMin | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 51C5 |  | AnIn1 Waarde Min | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4 FcMax | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 51C7 |  | AnIn4 Waarde Max | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filt | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4Aktief | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Aan, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | AnIn Fout
|  |  | 51D1 |  | AnIn Ft Mode | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Trip, 2=Waarschuwing, 3=Wijzig Pset, 4=Const Ref, 5=Laatste Ref
|  |  | 51D2 |  | AnIn Ft Ref | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP AnIn Resolutie | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | Comm AnIn Resolutie | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Dig Ingangen
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 529 |  |  | B1 DigIn 1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52A |  |  | B1 DigIn 2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52B |  |  | B1 DigIn 3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52C |  |  | B2 DigIn 1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52D |  |  | B2 DigIn 2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52E |  |  | B2 DigIn 3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52F |  |  | B3 DigIn 1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52G |  |  | B3 DigIn 2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 52H |  |  | B3 DigIn 3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
| 530 |  |  |  | An Uitgangen
|  | 531 |  |  | AnOut1 Fc | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=Frequentie, 6=Stroom, 7=El. Vermogen, 8=Uitg Spanning, 9=DC Spanning, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Toeren Ref, 15=Koppel Ref, 16=AnMultiplex1, 17=AnMultiplex2, 18=IGBT Temp, 19=Optie, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnOut1 Setup | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Eigen mA, 3=EigenBipolmA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Eigen V, 7=EigenBipol V
|  | 533 |  |  | AnOut1 Advan
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnOut1FcMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5335 |  | AnOut1 Waarde Min | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnOut1FcMax | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5337 |  | AnOut1 Waarde Max | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnOut2 Fc | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Proces Ref, 4=Asvermogen, 5=Frequentie, 6=Stroom, 7=El. Vermogen, 8=Uitg Spanning, 9=DC Spanning, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Toeren Ref, 15=Koppel Ref, 16=AnMultiplex1, 17=AnMultiplex2, 18=IGBT Temp, 19=Optie, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnOut2 Setup | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Eigen mA, 3=EigenBipolmA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Eigen V, 7=EigenBipol V
|  | 536 |  |  | AnOut2 Advan
|  |  | 5361 |  | AnOut2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnOut2FcMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5365 |  | AnOut2 Waarde Min | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnOut2FcMax | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Eigen def.
|  |  | 5367 |  | AnOut2 Waarde Max | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | Resolutie
|  |  | 5371 |  | CP AnOut Resolutie | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | Comm AnOut Resolutie | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Dig Uitgangen
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relais
|  | 551 |  |  | Relais 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relais 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relais 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | B1 Relais 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | B1 Relais 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | B1 Relais 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | B2 Relais 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | B2 Relais 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | B2 Relais 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relais 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | B3 Relais 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | B3 Relais 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relais Advan
|  |  | 55D1 |  | Relais1 Mode | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | Relais2 Mode | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | Relais3 Mode | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | B1R1 Mode | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | B1R2 Mode | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | B1R3 Mode | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | B2R1 Mode | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | B2R2 Mode | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | B2R3 Mode | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | B3R1 Mode | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | B3R2 Mode | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | B3R3 Mode | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
| 560 |  |  |  | Virtueel I/O
|  | 561 |  |  | VIO 1 Doel | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 562 |  |  | VIO 1 Bron | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VIO 2 Doel | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 564 |  |  | VIO 2 Bron | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VIO 3 Doel | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 566 |  |  | VIO 3 Bron | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VIO 4 Doel | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 568 |  |  | VIO 4 Bron | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VIO 5 Doel | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 56A |  |  | VIO 5 Bron | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VIO 6 Doel | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 56C |  |  | VIO 6 Bron | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VIO 7 Doel | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 56E |  |  | VIO 7 Bron | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VIO 8 Doel | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=EindSchak +, 2=EindSchak -, 3=Ext. Trip1, 4=Stop, 5=Enable, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext. Trip2, 9=Reset, 10=Preset Ref 1, 11=Preset Ref 2, 12=Preset Ref 3, 13=MotPot Hoog, 14=MotPot Laag, 15=Aandr 1 fb, 16=Aandr 2 fb, 17=Aandr 3 fb, 18=Aandr 4 fb, 19=Aandr 5 fb, 20=Aandr 6 fb, 21=Ext. Trip3, 22=Ext. Trip4, 23=ParSet kz 1, 24=ParSet kz 2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokaal/Ext., 29=AnIn Select, 30=LC niveau, 31=Rem Gelicht, 32=Slaap Modus, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Optie, 39=PompR Trig, 40=PompReinig Blokk
|  | 56G |  |  | VIO 8 Bron | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logic&Timers
| 610 |  |  |  | Comparators
|  | 611 |  |  | CA1 Setup
|  |  | 6111 |  | CA1 Waarde | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Asvermogen, 4=El. Vermogen, 5=Stroom, 6=Uitg Spanning, 7=Frequentie, 8=DC Spanning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Tijd, 15=Netspanning Tijd, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMultiplex1, 26=AnMultiplex2, 27=Toeren Ref, 28=Koppel Ref
|  |  | 6112 |  | CA1 NivoHi | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | CA1 NivoLO | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | CA1 Type | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6115 |  | CA1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | CA1 Set Vertraging | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1 Reset Vertraging | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Timer Waarde | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | CA2 Setup
|  |  | 6121 |  | CA2 Waarde | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Asvermogen, 4=El. Vermogen, 5=Stroom, 6=Uitg Spanning, 7=Frequentie, 8=DC Spanning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Tijd, 15=Netspanning Tijd, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMultiplex1, 26=AnMultiplex2, 27=Toeren Ref, 28=Koppel Ref
|  |  | 6122 |  | CA2 NivoHi | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | CA2 NivoLO | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | CA2 Type | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6125 |  | CA2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | CA2 Set Vertraging | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2 Reset Vertraging | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Timer Waarde | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | CA3 Setup
|  |  | 6131 |  | CA3 Waarde | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Asvermogen, 4=El. Vermogen, 5=Stroom, 6=Uitg Spanning, 7=Frequentie, 8=DC Spanning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Tijd, 15=Netspanning Tijd, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMultiplex1, 26=AnMultiplex2, 27=Toeren Ref, 28=Koppel Ref
|  |  | 6132 |  | CA3 NivoHi | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | CA3 NivoLO | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | CA3 Type | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6135 |  | CA3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | CA3 Set Vertraging | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3 Reset Vertraging | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Timer Waarde | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | CA4 Setup
|  |  | 6141 |  | CA4 Waarde | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=ProcesWaarde, 1=Toerental, 2=Koppel, 3=Asvermogen, 4=El. Vermogen, 5=Stroom, 6=Uitg Spanning, 7=Frequentie, 8=DC Spanning, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Tijd, 15=Netspanning Tijd, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMultiplex1, 26=AnMultiplex2, 27=Toeren Ref, 28=Koppel Ref
|  |  | 6142 |  | CA4 NivoHi | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | CA4 NivoLO | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | CA4 Type | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6145 |  | CA4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | CA4 Set Vertraging | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4 Reset Vertraging | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Timer Waarde | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | An Multiplex
|  | 621 |  |  | AnMultiplex1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMuplex1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMultiplex2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMuplx2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Inverter
|  | 631 |  |  | INV1 In | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | INV2 In | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | INV3 In | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | INV4 In | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | INV5 In | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | INV6 In | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | INV7 In | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | INV8 In | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | logischeFunc
|  | 641 |  |  | Logisch 1
|  |  | 6411 |  | L1 Expr | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Ingang 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Ingang 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Ingang 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Ingang 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Set Vertraging | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1 Reset Vertraging | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Timer Waarde | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logisch 2
|  |  | 6421 |  | L2 Expr | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Ingang 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Ingang 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Ingang 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Ingang 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Set Vertraging | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2 Reset Vertraging | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Timer Waarde | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logisch 3
|  |  | 6431 |  | L3 Expr | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Ingang 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Ingang 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Ingang 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Ingang 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Set Vertraging | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3 Reset Vertraging | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Timer Waarde | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logisch 4
|  |  | 6441 |  | L4 Expr | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Ingang 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Ingang 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Ingang 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Ingang 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Set Vertraging | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4 Reset Vertraging | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Timer Waarde | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timers
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Timer1 Trig | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Timer1 Mode | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Vertraging, 2=Schakelen, 3=Aan Tijd
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Timer1Waard | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Timer2 Trig | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Timer2 Mode | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Vertraging, 2=Schakelen, 3=Aan Tijd
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Timer2Waard | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Timer3 Trig | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Timer3 Mode | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Vertraging, 2=Schakelen, 3=Aan Tijd
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Timer3Waard | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Timer4 Trig | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Timer4 Mode | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Vertraging, 2=Schakelen, 3=Aan Tijd
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Timer4Waard | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | F1 mode | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flank
|  |  | 6612 |  | F1 set | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Set Vertraging | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | F1 Reset Vertraging | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | F1 Timer Waarde | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | F2 mode | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flank
|  |  | 6622 |  | F2 set | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Set Vertraging | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | F2 Reset Vertraging | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | F2 Timer Waarde | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | F3 mode | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flank
|  |  | 6632 |  | F3 set | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Set Vertraging | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | F3 Reset Vertraging | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | F3 Timer Waarde | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | F4 mode | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flank
|  |  | 6642 |  | F4 set | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Set Vertraging | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | F4 Reset Vertraging | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | F4 Timer Waarde | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Tellers
|  | 671 |  |  | Teller1
|  |  | 6711 |  | C1 Trig | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | C1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | C1 Waarde Hi | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | C1 Waarde Lo | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 DecTimer | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | C1 Waarde | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Teller2
|  |  | 6721 |  | C2 Trig | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | C2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Uit, 1=Aan, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces, 7=Max Toeren, 8=Geen Trip, 9=Trip, 10=Auto Reset Trip, 11=Limiet, 12=Waarschuwing, 13=Bereid, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Rem, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Vooralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Vooralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Vooralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Bedrijf, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Slaap Mode, 42=Kraan afwijk, 43=PompSlave 1, 44=PompSlave 2, 45=PompSlave 3, 46=PompSlave 4, 47=PompSlave 5, 48=PompSlave 6, 49=PompMaster 1, 50=PompMaster 2, 51=PompMaster 3, 52=PompMaster 4, 53=PompMaster 5, 54=PompMaster 6, 55=Alle Pompen, 56=AlleenMaster, 57=Lokaal/Ext., 58=Standby, 59=PTC Trip, 60=PT100 Trip, 61=Overspanning, 62=Overspanning G, 63=Overspanning D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limiet, 68=C-Limiet, 69=Overtemp, 70=Onderspann, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Hand Reset Trip, 80=Comm Fout, 81=ExterneVent., 82=LC Pomp, 83=LC WW Fan, 84=LC niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Comm. Actief, 88=Rem Fout, 89=Rem Niet In, 90=Optie, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Encoder Fout, 104=Kraan comm, 105=Invangen, 106=kWh-Pulsen, 107=STO Aktief, 108=Spare, 109=CommFout Set, 110=Fire Mode, 111=Optie 1, 112=Optie 2, 113=Optie 3, 114=PompReinig Aktief, 115=PompReinig Verzoek, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | C2 Waarde Hi | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | C2 Waarde Lo | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 DecTimer | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | C2 Waarde | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Klok Logic
|  | 681 |  |  | Klok 1
|  |  | 6811 |  | Klok1TydAan | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Klok1TydUit | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Klok1DatumA | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Klok1DatumU | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Klk1Weekdag | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Klok 2
|  |  | 6821 |  | Klok2TydAan | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Klok2TydUit | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Klok2DatumA | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Klok2DatumU | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Klk2Weekdag | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Bedrijf/Status
| 710 |  |  |  | Bedrijf
|  | 711 |  |  | ProcesWaarde | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Toerental | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Koppel | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Asvermogen | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | El. Vermogen | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Stroom | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Uitg Spanning | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frequentie | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | DC Spanning | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Status
|  | 721 |  |  | FO Status | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Waarschuwing | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Geen, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor los, 4=Rotor vast, 5=ExtTrip1, 6=Mon MaxAlarm, 7=Mon MinAlarm, 8=Comm fout, 9=PT100, 10=Kraan afwijk, 11=Pomp, 12=Ext Mot Temp, 13=LC niveau, 14=Rem, 15=Optie, 16=Overtemp, 17=Overstroom F, 18=Overspanning D, 19=Overspanning G, 20=Overspanning, 21=Over Toeren, 22=Onderspanning, 23=InverterFout, 24=Desat, 25=Dclink Fout, 26=Intern Fout, 27=OverspanMMax, 28=Overspanning, 29=STO Aktief, 30=Kraan comm, 31=Encoder, 32=Sub Fout, 33=Desat U+, 34=Desat U-, 35=Desat V+, 36=Desat V-, 37=Desat W+, 38=Desat W-, 39=Desat BCC, 40=STO Aktief, 41=PF Vent Fout, 42=PF HCB Fout, 43=PF Int Temp, 44=Motor PTC, 45=PF Temp Err, 46=PF Comm Err, 47=PF Curr Err, 48=PF Over volt, 49=PF DC Fout, 50=PF NetspFout, 51=PF PBuC, 52=PF Int Fan, 53=SubError21, 54=SubError22, 55=SubError23, 56=SubError24, 57=SubError25, 58=SubError26, 59=SubError27, 60=SubError28, 61=SubError29, 62=SubError30, 63=SubError31, 64=ExtTrip2, 65=AnIn<Offset, 66=ExtTrip3, 67=ExtTrip4, 68=MaxPompReiniging, 69=Optie 2, 70=SlaveCB, 71=TL Trip
|  | 723 |  |  | DigIn Status | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | DigOutStatus | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | IO Status B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | IO Status B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | IO Status B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Stat GebiedD
|  |  | 72B1 |  | LSB GebiedD | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | MSB GebiedD | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | VIO Status | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Run Status | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Geen Run cmd, 2=Geen Enable, 3=Slaap Modus, 4=Pomp Geblokk, 5=Trip, 6=STO, 7=Int Geblokk, 8=PEBBs nok, 9=DC-link nok, 10=BP laad/kop, 11=Optie Zoeken, 12=Optie Geblokkeerd
| 730 |  |  |  | Opgsl Waarde
|  | 731 |  |  | Run Tijd | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Reset RunTijd | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
|  | 732 |  |  | Netspanning Tijd | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energie | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Reset Energie | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
800 |  |  |  |  | Tripgeheugen
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | ProcesWaarde | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Toerental | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Koppel | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Asvermogen | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | El. Vermogen | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Stroom | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Uitg Spanning | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frequentie | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | DC Spanning | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | FO Status | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | DigIn Status | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | DigOutStatus | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | IO Status B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | IO Status B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | IO Status B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Run Tijd | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Netspanning Tijd | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energie | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Ref Inst/Kyk | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | VIO Status | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Klok
|  |  | 81R1 |  | Tijd | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Datum | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Trip L | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
900 |  |  |  |  | System Data
| 920 |  |  |  | VSD Data
|  | 921 |  |  | Type FO | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Build Info | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Build ID | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | SW Config | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Unit Naam | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Serie Nummer | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Klok
|  | 931 |  |  | Tijd | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Datum | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Weekdag | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Maandag, 1=Dinsdag, 2=Woensdag, 3=Donderdag, 4=Vrijdag, 5=Zaterdag, 6=Zondag, 7=MDWDVZZ
| 940 |  |  |  | Inspectie
|  | 941 |  |  | Interval | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Akt.Teller | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Reset Teller | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Nee, 1=Ja
| 950 |  |  |  | Service Contact
|  | 951 |  |  | Firma naam | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Telefoon nr | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | AdresRegel1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | AdresRegel2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | AdresRegel3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Email naam | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Email domein | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Parameters
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Run | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | RunR | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | RunL | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | CommFeedback | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## German
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | Startfenster
| 110 |  |  |  | Zeile 1 | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=El. Leistung, 6=Strom, 7=Ausg Spann., 8=Frequenz, 9=DC Spannung, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FU Status, 13=Run Zeit, 14=Energie, 15=Netzsp. Zeit, 16=Enc Geschw, 17=Geräte Name, 18=Zeit, 19=Datum
| 120 |  |  |  | Zeile 2 | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=El. Leistung, 6=Strom, 7=Ausg Spann., 8=Frequenz, 9=DC Spannung, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FU Status, 13=Run Zeit, 14=Energie, 15=Netzsp. Zeit, 16=Enc Geschw, 17=Geräte Name, 18=Zeit, 19=Datum
| 130 |  |  |  | Zeile 3 | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=El. Leistung, 6=Strom, 7=Ausg Spann., 8=Frequenz, 9=DC Spannung, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FU Status, 13=Run Zeit, 14=Energie, 15=Netzsp. Zeit, 16=Enc Geschw, 17=Geräte Name, 18=Zeit, 19=Datum
| 140 |  |  |  | Zeile 4 | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=El. Leistung, 6=Strom, 7=Ausg Spann., 8=Frequenz, 9=DC Spannung, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FU Status, 13=Run Zeit, 14=Energie, 15=Netzsp. Zeit, 16=Enc Geschw, 17=Geräte Name, 18=Zeit, 19=Datum
| 150 |  |  |  | Zeile 5 | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=El. Leistung, 6=Strom, 7=Ausg Spann., 8=Frequenz, 9=DC Spannung, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FU Status, 13=Run Zeit, 14=Energie, 15=Netzsp. Zeit, 16=Enc Geschw, 17=Geräte Name, 18=Zeit, 19=Datum
| 160 |  |  |  | Zeile 6 | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=El. Leistung, 6=Strom, 7=Ausg Spann., 8=Frequenz, 9=DC Spannung, 10=IGBT Temp, 11=Motortemp, 12=FU Status, 13=Run Zeit, 14=Energie, 15=Netzsp. Zeit, 16=Enc Geschw, 17=Geräte Name, 18=Zeit, 19=Datum
| 170 |  |  |  | Anzeige Mode | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=100+, 2=Normal 100oT
200 |  |  |  |  | HAUPTEINST
| 210 |  |  |  | Betrieb
|  | 211 |  |  | Sprache | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Motorwahl | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Antriebsmode | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Drehzahl, 1=Drehmoment, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Ref Signal | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Klemme, 1=Taste, 2=Com, 3=Option
|  | 215 |  |  | Run/Stp Sgnl | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Klemme, 1=Taste, 2=Com, 3=Option
|  | 216 |  |  | Reset Sgnl | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Klemme, 1=Taste, 2=Com, 3=Kl+Taste, 4=Com+Taste, 5=Kl+Com+Taste, 6=Option
|  | 217 |  |  | Lokal/Fern
|  |  | 2171 |  | LocRefCtrl | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Klemme, 2=Taste, 3=Com, 4=Option
|  |  | 2172 |  | LocRunCtrl | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Klemme, 2=Taste, 3=Com, 4=Option
|  | 218 |  |  | Code block? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Drehsinn | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=R, 2=L, 3=R+L
|  | 21A |  |  | Niveau/Flank | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Niveau, 1=Flanken
|  | 21B |  |  | Netzspannung | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VAC, 2=Ungültig, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | Versorg.art | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=W.strom AC, 1=AFE-Versorg., 2=Gl.strom DC, 3=Gl.st AC/DC
|  | 21D |  |  | Opfer-Modus | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | BE Einheit
|  |  | 21E1 |  | Einh Drehm | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | Einh Leist | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | Einh Temp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Motor Daten
|  | 221 |  |  | Motor Spann | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Motor Freq | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Motor Leist | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Motor Strom | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Motor Drehz | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 226 |  |  | Motorpolzahl | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Motor Cosφ | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Motor Lüfter | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Ohne, 1=Eigen, 2=Fremd
|  | 229 |  |  | Motor ID-Run | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Kurz, 2=Erweitert
|  | 22A |  |  | Motor Sound | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Advanced
|  | 22B |  |  | Encoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Aus Invers, 3=Ein Invers
|  | 22C |  |  | Enc Impulse | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Enc Geschw | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | PWM Fswitch | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | SinusFilt
|  |  |  | 22E21 | PWM Mode | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=SinusFilt
|  |  |  | 22E22 | Induktion L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Kapazität C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Random | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 22F |  |  | Enc Puls Ctr | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Enc Fehler
|  |  | 22G1 |  | Enc Fhl Vz | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | Enc Fhl Dzl | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | Enc Fhl max | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncÜberschr | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 22H |  |  | Phasenfolge | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Umgekehrt
|  | 22I |  |  | Motortyp | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asynchron, 1=PMSM, 2=SynRel
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Mot Schutz
|  | 231 |  |  | Mot I²t Typ | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Begrenzt Nm, 3=Begrenzt Dzl
|  | 232 |  |  | Mot I²tStrom | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot I²t Zeit | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Therm Schutz | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | ISO-Klasse | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 Eing | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | PTC Motor | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 238 |  |  | I²t Min Dzl | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
| 240 |  |  |  | Satzwahl
|  | 241 |  |  | Wähle Satz | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Com, 6=Option
|  | 242 |  |  | Kopiere Satz | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | LadeVoreinst | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Werkseinst, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Kopie zu BE | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Keine Kopie, 1=Kopie
|  | 245 |  |  | Lade von BE | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Keine Kopie, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Alles
|  | 246 |  |  | ComFhlSatz | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Keep Last
|  | 247 |  |  | AnInFlt Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Keep Last
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Autores Ctrl
|  |  | 2511 |  | Fehleranzahl | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | AutResFreig | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=Ein
|  | 252 |  |  | FU Schutz
|  |  | 2521 |  | Übertemp | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Überspg Vz | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Überspg G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Überspg | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Unterspann | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Überstrom F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Leist Fehler | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | LC Niveau | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | LC Niveau TT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  | 253 |  |  | Mot Schutz
|  |  | 2531 |  | Motor ab | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotor blckrt | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t FT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 FT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC FT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2539 |  | Überdrehzahl | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Ext Mot Temp | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Ext Mot FT | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 253C |  | Bremse Fhl | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Fhl | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Fhl FT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  | 254 |  |  | Com + E/A
|  |  | 2541 |  | Com Fehler | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Com Fehl FT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn FT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  | 255 |  |  | Last Monitor
|  |  | 2551 |  | Min Alarm | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Min Alarm FT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2553 |  | Max Alarm | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Max Alarm FT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  | 256 |  |  | Pumpe
|  |  | 2561 |  | Pumpe | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Kran
|  |  | 2571 |  | Antriebsktrl | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Kran Com Fhl | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Extern
|  |  | 2581 |  | Ext Fehler1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | Ext1 FT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2583 |  | Ext Fehler2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | Ext2 FT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2585 |  | Ext Fehler3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | Ext3 FT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
|  |  | 2587 |  | Ext Fehler4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | Ext4 FT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Fehler, 1=Bremsen
| 260 |  |  |  | Serielle Com
|  | 261 |  |  | Com Typ | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Feldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baudrate | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adresse | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Feldbus
|  |  | 2631 |  | Adresse | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | Datengrösse | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Ohne, 1=Ohne, 2=Ohne, 3=Ohne, 4=Standard, 5=Standard, 6=Standard, 7=Standard, 8=Erweitert
|  |  | 2633 |  | Read/Write | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=RW, 1=Read
|  |  | 2634 |  | Zus. Daten | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Com Fehler
|  |  | 2641 |  | ComFehlTyp | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Warnung, 3=WechselSatz
|  |  | 2642 |  | ComFehlZeit | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | 485FehlTyp | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Warnung, 3=WechselSatz
|  |  | 2644 |  | 485FehlZeit | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | BE FehlTyp | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Warnung
|  |  | 2646 |  | BE FehlZeit | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | BEportFTyp | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Warnung, 3=WechselSatz
|  |  | 2648 |  | BEportFZeit | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Adresse | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Adresse | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnetz | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Status
|  |  | 2691 |  | Board Type | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | Letzte Nr | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Serial Number | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Serial Number | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Firmware Version | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | CRC errors | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | MSG errors | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Input | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Output | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Option
|  |  | 2721 |  | WiFi Modus | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Kanal | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Kodierung | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Offen, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Statisch, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Passwort | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Adresse | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnetz | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Option
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Sicherheit
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Offen, 1=Passwort
|  |  | 2742 |  | Passwort | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Prozess
| 310 |  |  |  | Einst/Anz SW | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Proz Einst
|  | 321 |  |  | Proz Quelle | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=PT100, 4=F(Drehzahl), 5=F(Moment), 6=F(Bus), 7=Frequenz, 8=Option, 9=Power
|  | 322 |  |  | Proz Einheit | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=U/m, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Anwender
|  | 323 |  |  | AnwenderEinh | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Prozess Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Prozess Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Ratio | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=Quadratisch
|  | 327 |  |  | F(Val) PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Val) PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Beschl Zeit | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Verz Zeit | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Bes Motorpot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Vz Motorpot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Bschl<MinSpd | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Verz<MinSpd | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Beschl Rampe | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=S-Kurve
|  | 338 |  |  | Verz Rampe | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=S-Kurve
|  | 339 |  |  | Start Mode | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Schnell, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Fangen | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Encoder
|  | 33B |  |  | Stopp Mode | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Bremsen, 1=Abbruch
|  | 33C |  |  | tbh-Zeit | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | tbh-Drehz | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 33E |  |  | tbf-Zeit | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | tba-Zeit | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Vektor Brems | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 33H |  |  | Bremse Fhl | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | tbh-Drehmom | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | DC Hold
|  |  | 33J1 |  | DC Hold | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  | 33J2 |  | DC Hold Spd | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  |  | 33J3 |  | DC Hold Cur | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vektor | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sequenz, 2=Encoder
| 340 |  |  |  | Drehzahl
|  | 341 |  |  | Min Drehzahl | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 342 |  |  | Stp<MinDrehz | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Max Drehzahl | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 344 |  |  | Sprg DZ 1 LO | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 345 |  |  | Sprg DZ 1 HI | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 346 |  |  | Sprg DZ 2 LO | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 347 |  |  | Sprg DZ 2 HI | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1U/m | UInt | 1U/m
|  | 348 |  |  | Jog Drehz | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 349 |  |  | Statik Dzl | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | ÜberdzlFhl | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Drehmoment
|  | 351 |  |  | Max Drehmom | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR KompAnw | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Automatic, 2=Definierung
|  | 353 |  |  | IxR KompAnw | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Fluxopt | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein (Imin), 2=Ein (n, T), 3=Ein (φ)
|  | 355 |  |  | Max Leist | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Drehm.Rampe | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Fhl | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | VoreinstSoll
|  | 361 |  |  | Motorpoti | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Flüchtig, 1=Nichtflüchtg
|  | 362 |  |  | Festwert 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Festwert 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Festwert 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Festwert 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Festwert 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Festwert 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Festwert 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Tasten Mode | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=MotPot, 2=MotPot+
| 370 |  |  |  | Drehz PI
|  | 371 |  |  | DZ PI Auto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 372 |  |  | DZ P-Anteil | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | DZ I-Anteil | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | Prozess PID
|  | 381 |  |  | PID Regelung | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Umkehren
|  | 383 |  |  | PID P-Anteil | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I-Anteil | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID D-Anteil | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<MinDzl | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Act Spn | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID Stdy Tst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID Stdy Spn | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPump
|  | 391 |  |  | Pump/Lft Ctl
|  |  | 3911 |  | Pumpe | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  | 3912 |  | Anz.Antriebe | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Antriebswahl | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sequenz, 1=Run Zeit, 2=Alles
|  |  | 3914 |  | Änd. Beding. | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stopp, 1=Timer, 2=Beide, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Änd. Timer | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Umr.bei Änd. | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Oberes Band | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Unteres Band | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Startverz. | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Stop Verz. | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Obere Grenze | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Unt. Grenze | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Einschw.Zeit | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | Einschw.Dzl | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Ausschw.Zeit | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | Ausschw.Freq | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Run Zeit 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Rst Run Zt1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  | 391I |  | Run Zeit 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Rst Run Zt2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  | 391J |  | Run Zeit 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Rst Run Zt3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  | 391K |  | Run Zeit 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Rst Run Zt4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  | 391L |  | Run Zeit 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Rst Run Zt5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  | 391M |  | Run Zeit 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Rst Run Zt6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  | 391N |  | Pump 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Anz Reserve | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 392 |  |  | PumpCleaning
|  |  | 3921 |  | PC Enable | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein - Warn., 2=Ein - Fehl.
|  |  | 3922 |  | PC Allow | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Once
|  |  | 392A |  | PC Trigger
|  |  |  | 392A1 | Force | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  |  | 392A2 | Jed Start | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  |  | 392A3 | LoadMonMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | LMTrigDelay | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | RunZeit | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Intervall | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1Wochen | UInt | 1Wochen
|  |  |  | 392A7 | Wochentag | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | StartZeit | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | StartDatum | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | PC Phase 1
|  |  |  | 392B1 | PH1 Zeit | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Ph1 SW | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Ph1 Bes | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | Ph1 Verz | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | PC Phase 2
|  |  |  | 392C1 | Ph2 Zeit | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Ph2 SW | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Ph2 Bes | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | Ph2 Verz | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | PC Phase 3
|  |  |  | 392D1 | Ph3 Zeit | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Ph3 SW | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Ph3 Bes | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | Ph3 Verz | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | PC MaxAttmpt | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | PC Status
|  |  |  | 392F1 | State | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Angefordert, 2=Aktiv
|  |  |  | 392F2 | AttmptCnt | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetCnt | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  |  |  | 392F4 | TotCnt | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | TotCntSince | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | TotCntReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
| 3A0 |  |  |  | Kran Option
|  | 3A1 |  |  | CRIO | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Serielle Com
|  | 3A2 |  |  | Steuerung | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Stufen, 1=3-Pos, 2=Analog
|  | 3A3 |  |  | Kran Relais1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Kran Relais2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | Vorendlagdrz | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3A6 |  |  | SchlchdrzH/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3A7 |  |  | SchlchdrzS/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3A8 |  |  | Drehzahl 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3A9 |  |  | Drehzahl 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3AA |  |  | Drehzahl 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3AB |  |  | Dev Bandbr. | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 3AC |  |  | Dev Zeitverz | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | LAFS Last | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | CRIO Eing | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | CRIO Ausg | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Kran N Funk | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Null, 2=Bremse Überw
400 |  |  |  |  | Monitor/Schu
| 410 |  |  |  | Last Monitor
|  | 411 |  |  | Wahl Alarm | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Alarm Fehler | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Rampe Alarm | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 414 |  |  | Startverz. | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Lasttyp | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Basis, 1=Lastkurve, 2=Lastkurve R
|  | 416 |  |  | Max Alarm
|  |  | 4161 |  | MaxAlarmSpn | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | MaxAlrmVerz | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Max Voralarm
|  |  | 4171 |  | MaxVorAlSpn | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | MaxVorVerz | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Min Voralarm
|  |  | 4181 |  | MinVorAlSpn | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | MinVorVerz | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Min Alarm
|  |  | 4191 |  | MinAlarmSpn | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | MinAlrmVerz | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Alrm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  | 41B |  |  | Normallast | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Lastkurve
|  |  | 41C1 |  | Lastkurve 1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Lastkurve 2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Lastkurve 3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Lastkurve 4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Lastkurve 5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Lastkurve 6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Lastkurve 7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Lastkurve 8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Lastkurve 9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinAbsSpann | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Proz Schutz
|  | 421 |  |  | Netzunterbr
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor block | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
|  | 423 |  |  | Motor ab | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Start
|  | 424 |  |  | ÜberspgRgl | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein
| 430 |  |  |  | Fehlertext
|  | 431 |  |  | ExtFhl1Txt | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | ExtFhl2Txt | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | ExtFhl3Txt | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | ExtFhl4Txt | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | E/A
| 510 |  |  |  | An Eingänge
|  | 511 |  |  | AnIn1 Funk | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Max Drehzahl, 2=Max Drehmom, 3=Prozesswert, 4=Prozess Soll, 5=Min Drehzahl, 6=Option
|  | 512 |  |  | AnIn 1 Einst | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anwender mA, 3=Anw Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anwender V, 7=Anw Bipol V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Erw
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FcMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5135 |  | AnIn1 VaMin | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1 FcMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5137 |  | AnIn1 VaMax | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filt | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1 Aktiv | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Ein, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | AnIn2 Funk | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Max Drehzahl, 2=Max Drehmom, 3=Prozesswert, 4=Prozess Soll, 5=Min Drehzahl, 6=Option
|  | 515 |  |  | AnIn2 Einst | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anwender mA, 3=Anw Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anwender V, 7=Anw Bipol V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Erw
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FcMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5165 |  | AnIn2 VaMin | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2 FcMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5167 |  | AnIn2 VaMax | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filt | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2 Aktiv | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Ein, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | AnIn3 Funk | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Max Drehzahl, 2=Max Drehmom, 3=Prozesswert, 4=Prozess Soll, 5=Min Drehzahl, 6=Option
|  | 518 |  |  | AnIn3 Einst | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anwender mA, 3=Anw Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anwender V, 7=Anw Bipol V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Erw
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 FcMin | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5195 |  | AnIn3 VaMin | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3 FcMax | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5197 |  | AnIn3 VaMax | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filt | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3 Aktiv | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Ein, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | AnIn4 Funk | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Max Drehzahl, 2=Max Drehmom, 3=Prozesswert, 4=Prozess Soll, 5=Min Drehzahl, 6=Option
|  | 51B |  |  | AnIn4 Einst | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anwender mA, 3=Anw Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anwender V, 7=Anw Bipol V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Erw
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 FcMin | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 51C5 |  | AnIn4 VaMin | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4 FcMax | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 51C7 |  | AnIn4 VaMax | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filt | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4 Aktiv | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Ein, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | AnIn Fhl
|  |  | 51D1 |  | AI Fhl Fkt | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Fehler, 2=Warnung, 3=WechselSatz, 4=Konst SW, 5=Letzter SW
|  |  | 51D2 |  | AnInFhl SW | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  | 51E |  |  | AnIn Auflösung
|  |  | 51E1 |  | BE AnIn Auflösung | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM AnIn Auflösung | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Dig Eingänge
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 529 |  |  | B1 DigIn 1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52A |  |  | B1 DigIn 2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52B |  |  | B1 DigIn 3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52C |  |  | B2 DigIn 1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52D |  |  | B2 DigIn 2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52E |  |  | B2 DigIn 3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52F |  |  | B3 DigIn 1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52G |  |  | B3 DigIn 2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52H |  |  | B3 DigIn 3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
| 530 |  |  |  | An Ausgänge
|  | 531 |  |  | AnOut1 Funk | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=Frequenz, 6=Strom, 7=El. Leistung, 8=Ausg Spann., 9=DC Spannung, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Drehzahl Ref, 15=Moment Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnOut1 Einst | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anwender mA, 3=Anw Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anwender V, 7=Anw Bipol V
|  | 533 |  |  | AnOut1 Erw
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnOut1FcMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5335 |  | AnOut1VaMin | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnOut1FcMax | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5337 |  | AnOut1VaMax | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnOut2 Funk | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Prozess Soll, 4=Wellenleist, 5=Frequenz, 6=Strom, 7=El. Leistung, 8=Ausg Spann., 9=DC Spannung, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Drehzahl Ref, 15=Moment Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnOut2 Einst | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Anwender mA, 3=Anw Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Anwender V, 7=Anw Bipol V
|  | 536 |  |  | AnOut2 Erw
|  |  | 5361 |  | AnOut2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnOut2FcMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5365 |  | AnOut2VaMin | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnOut2FcMax | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definierung
|  |  | 5367 |  | AnOut2VaMax | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | AnOut Auflösung
|  |  | 5371 |  | BE AnOut Auflösung | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM AnOut Auflösung | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Dig Outputs
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relais
|  | 551 |  |  | Relais 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relais 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relais 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | B1 Relais 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | B1 Relais 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | B1 Relais 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | B2 Relais 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | B2 Relais 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | B2 Relais 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relais 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | B3 Relais 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | B3 Relais 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relais Erw
|  |  | 55D1 |  | Rel1 Einst | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D2 |  | Rel2 Einst | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D3 |  | Rel3 Einst | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D4 |  | B1R1 Einst | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D5 |  | B1R2 Einst | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D6 |  | B1R3 Einst | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D7 |  | B2R1 Einst | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D8 |  | B2R2 Einst | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55D9 |  | B2R3 Einst | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55DA |  | B3R1 Einst | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55DB |  | B3R2 Einst | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
|  |  | 55DC |  | B3R3 Einst | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=Schliesser, 1=Öffner
| 560 |  |  |  | Virtuell E/A
|  | 561 |  |  | VEA 1 Ziel | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 562 |  |  | VEA 1 Quelle | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VEA 2 Ziel | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 564 |  |  | VEA 2 Quelle | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VEA 3 Ziel | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 566 |  |  | VEA 3 Quelle | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VEA 4 Ziel | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 568 |  |  | VEA 4 Quelle | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VEA 5 Ziel | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56A |  |  | VEA 5 Quelle | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VEA 6 Ziel | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56C |  |  | VEA 6 Quelle | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VEA 7 Ziel | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56E |  |  | VEA 7 Quelle | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VEA 8 Ziel | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Endschalter+, 2=Endschalter-, 3=Ext Fehler1, 4=Stopp, 5=Freigabe, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Fehler2, 9=Reset, 10=Preset 1, 11=Preset 2, 12=Preset 3, 13=Motorpoti HI, 14=Motorpoti LO, 15=Antr 1 Istw, 16=Antr 2 Istw, 17=Antr 3 Istw, 18=Antr 4 Istw, 19=Antr 5 Istw, 20=Antr 6 Istw, 21=Ext Fehler3, 22=Ext Fehler4, 23=Setze Strg 1, 24=Setze Strg 2, 25=MotVormagn, 26=Jog, 27=Ext Mot Temp, 28=Lokal/Fern, 29=AnIn Select, 30=LC Niveau, 31=Bremse Überw, 32=Standby, 33=Opfer-Modus, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56G |  |  | VEA 8 Quelle | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logik/Timer
| 610 |  |  |  | Komparatoren
|  | 611 |  |  | CA1 Einst
|  |  | 6111 |  | CA1 Wert | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Wellenleist, 4=El. Leistung, 5=Strom, 6=Ausg Spann., 7=Frequenz, 8=DC Spannung, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Zeit, 15=Netzsp. Zeit, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Prozess Soll, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Drehzahl Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6112 |  | CA1 OGrenze | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | CA1 UGrenze | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | CA1 Typ | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6115 |  | CA1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | CA1 Setz Vz | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1 Reset V | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Tmr Wrt | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | CA2 Einst
|  |  | 6121 |  | CA2 Wert | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Wellenleist, 4=El. Leistung, 5=Strom, 6=Ausg Spann., 7=Frequenz, 8=DC Spannung, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Zeit, 15=Netzsp. Zeit, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Prozess Soll, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Drehzahl Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6122 |  | CA2 OGrenze | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | CA2 UGrenze | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | CA2 Typ | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6125 |  | CA2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | CA2 Setz Vz | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2 Reset V | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Tmr Wrt | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | CA3 Einst
|  |  | 6131 |  | CA3 Wert | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Wellenleist, 4=El. Leistung, 5=Strom, 6=Ausg Spann., 7=Frequenz, 8=DC Spannung, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Zeit, 15=Netzsp. Zeit, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Prozess Soll, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Drehzahl Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6132 |  | CA3 OGrenze | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | CA3 UGrenze | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | CA3 Typ | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6135 |  | CA3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | CA3 Setz Vz | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3 Reset V | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Tmr Wrt | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | CA4 Einst
|  |  | 6141 |  | CA4 Wert | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Prozesswert, 1=Drehzahl, 2=Drehmoment, 3=Wellenleist, 4=El. Leistung, 5=Strom, 6=Ausg Spann., 7=Frequenz, 8=DC Spannung, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Run Zeit, 15=Netzsp. Zeit, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Prozess Soll, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Drehzahl Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6142 |  | CA4 OGrenze | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | CA4 UGrenze | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | CA4 Typ | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6145 |  | CA4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | CA4 Setz Vz | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4 Reset V | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Tmr Wrt | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | NOT Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Eingang | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Eingang | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Eingang | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Eingang | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Eingang | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Eingang | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Eingang | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Eingang | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logik
|  | 641 |  |  | Logik 1
|  |  | 6411 |  | L1 Ausdruck | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Eingang1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Eingang2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Eingang3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Eingang4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Setze Vz | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1 Reset Vz | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Tmr Wert | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logik 2
|  |  | 6421 |  | L2 Ausdruck | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Eingang1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Eingang2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Eingang3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Eingang4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Setze Vz | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2 Reset Vz | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Tmr Wert | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logik 3
|  |  | 6431 |  | L3 Ausdruck | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Eingang1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Eingang2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Eingang3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Eingang4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Setze Vz | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3 Reset Vz | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Tmr Wert | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logik 4
|  |  | 6441 |  | L4 Ausdruck | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Eingang1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Eingang2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Eingang3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Eingang4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Setze Vz | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4 Reset Vz | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Tmr Wert | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timer
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Timer1 Quel | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Timer1Modus | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Verz, 2=Schaltend, 3=Einschaltdau
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Timer1 Wert | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Timer2 Quel | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Timer2Modus | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Verz, 2=Schaltend, 3=Einschaltdau
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Timer2 Wert | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Timer3 Quel | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Timer3Modus | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Verz, 2=Schaltend, 3=Einschaltdau
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Timer3 Wert | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Timer4 Quel | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Timer4Modus | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Verz, 2=Schaltend, 3=Einschaltdau
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Timer4 Wert | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flipflops
|  | 661 |  |  | Flipflop 1
|  |  | 6611 |  | F1 Modus | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Setzen, 2=Flanken
|  |  | 6612 |  | F1 Setzen | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 Reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Setze Vz | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | F1 Reset Vz | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | F1 Tmr Wert | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flipflop 2
|  |  | 6621 |  | F2 Modus | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Setzen, 2=Flanken
|  |  | 6622 |  | F2 Setzen | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 Reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Setze Vz | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | F2 Reset Vz | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | F2 Tmr Wert | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flipflop 3
|  |  | 6631 |  | F3 Modus | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Setzen, 2=Flanken
|  |  | 6632 |  | F3 Setzen | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 Reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Setze Vz | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | F3 Reset Vz | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | F3 Tmr Wert | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flipflop 4
|  |  | 6641 |  | F4 Modus | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Setzen, 2=Flanken
|  |  | 6642 |  | F4 Setzen | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 Reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Setze Vz | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | F4 Reset Vz | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | F4 Tmr Wert | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Counters
|  | 671 |  |  | Counter1
|  |  | 6711 |  | C1 Trig | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | C1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | C1 High Val | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | C1 Low Val | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 DecTimer | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | C1 Value | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Counter2
|  |  | 6721 |  | C2 Trig | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | C2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Aus, 1=Ein, 2=Run, 3=Stopp, 4=0Hz, 5=Beschl/Verz, 6=Prozess, 7=Max Drehz, 8=Kein Fehler, 9=Fehler, 10=Autorst Fehl, 11=Begrenzt, 12=Warnung, 13=Betr bereit, 14=T=Tlim, 15=I>Inenn, 16=Bremse, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Voralarm, 20=Max Alarm, 21=Max Voralarm, 22=Min Alarm, 23=Min Voralarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Betrieb, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Schlafmodus, 42=Antriebsktrl, 43=PumpSlave1, 44=PumpSlave2, 45=PumpSlave3, 46=PumpSlave4, 47=PumpSlave5, 48=PumpSlave6, 49=PumpMaster1, 50=PumpMaster2, 51=PumpMaster3, 52=PumpMaster4, 53=PumpMaster5, 54=PumpMaster6, 55=Alle Pumpen, 56=Nur Master, 57=Lokal/Fern, 58=Standby, 59=PTC Alarm, 60=PT100 Alarm, 61=Überspann, 62=Überspg G, 63=Überspg Vz, 64=Beschl, 65=Verz, 66=I²t, 67=Spg Begr, 68=Strom Begr, 69=Übertemp, 70=Unterspg, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ManRst Fehl, 80=Com Fehler, 81=External Fan, 82=LC Pumpe, 83=LC HE Fan, 84=LC Niveau, 85=RunR, 86=RunL, 87=Com Aktiv, 88=Bremse Fhl, 89=Bremse offen, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enc Fehler, 104=Kran Com Fhl, 105=Fangfunktion, 106=kWh-Impulse, 107=STO Aktiv, 108=Spare, 109=ComFhlSatz, 110=Opfer-Modus, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | C2 High Val | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | C2 Low Val | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 DecTimer | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | C2 Value | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Clock Logik
|  | 681 |  |  | Clock 1
|  |  | 6811 |  | CLK1EinZeit | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | CLK1AusZeit | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | CLK1 EinDat | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | CLK1 AusDat | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | CLK1WochTag | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Clock 2
|  |  | 6821 |  | CLK2EinZeit | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | CLK2AusZeit | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | CLK2 EinDat | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | CLK2 AusDat | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | CLK2WochTag | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Betrb/Status
| 710 |  |  |  | Betrieb
|  | 711 |  |  | Prozesswert | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Drehzahl | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 713 |  |  | Drehmoment | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Wellenleist | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | El. Leistung | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Strom | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Ausg Spann. | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frequenz | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | DC Spannung | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Status
|  | 721 |  |  | FU Status | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Warnung | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Keine, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor ab, 4=Rotor blckrt, 5=ExtFhl1, 6=Mon MaxAlarm, 7=Mon MinAlarm, 8=Com Fehler, 9=PT100, 10=Antriebsktrl, 11=Pumpe, 12=Ext Mot Temp, 13=LC Niveau, 14=Bremse, 15=Option, 16=Übertemp, 17=Überstrom F, 18=Überspg Vz, 19=Überspg G, 20=Überspg, 21=Überdrehzahl, 22=Unterspg, 23=Leist Fehler, 24=Desat, 25=ZwKreis Fehl, 26=Int. Fehler, 27=Überspg MMax, 28=Überspg, 29=STO Aktiv, 30=Kran Com Fhl, 31=Encoder
|  | 723 |  |  | DigIn Status | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | DigOutStatus | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | IO Status B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | IO Status B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | IO Status B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | FlächeD Stat
|  |  | 72B1 |  | FlächeD LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | FlächeD MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | VEA Status | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Run Status | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Kein Run-Bef, 2=Keine Freig, 3=Standby, 4=PumpeBlock, 5=Fehler, 6=STO, 7=Int Block, 8=PEBBs nok, 9=DC-link nok, 10=CP load/cpy, 11=Opt search, 12=Opt blocked
| 730 |  |  |  | Betrbswerte
|  | 731 |  |  | Run Zeit | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | ResetRunZt | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
|  | 732 |  |  | Netzsp. Zeit | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energie | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | ResetEnerg. | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
800 |  |  |  |  | Fehlerspeich
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Prozesswert | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Drehzahl | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1U/m | Int | 1U/m
|  | 813 |  |  | Drehmoment | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Wellenleist | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | El. Leistung | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Strom | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Ausg Spann. | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frequenz | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | DC Spannung | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | FU Status | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | DigIn Status | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | DigOutStatus | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | IO Status B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | IO Status B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | IO Status B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Run Zeit | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Netzsp. Zeit | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energie | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Einst/Anz SW | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | VEA Status | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Clock
|  |  | 81R1 |  | Zeit | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Datum | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | ResetFehlerL | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
900 |  |  |  |  | System Info
| 920 |  |  |  | Umrichter
|  | 921 |  |  | FU Typ | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Build Info | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Build ID | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | SW Config | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Geräte Name | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Serial Nbr | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Clock
|  | 931 |  |  | Zeit | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Datum | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Wochentag | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Montag, 1=Dienstag, 2=Mittwoch, 3=Donnerstag, 4=Freitag, 5=Samstag, 6=Sonntag, 7=MDMDFSS
| 940 |  |  |  | Inspektion
|  | 941 |  |  | Intervall | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Akt.Zaehler | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Zähler Reset | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Nein, 1=Ja
| 950 |  |  |  | Service Kont
|  | 951 |  |  | Firma | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Telefonnr | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | AdrZeile1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | AdrZeile2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | AdrZeile3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | E-Mail Name | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | E-Mail Dom. | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Params
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Run | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | RunR | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | RunL | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | CommFeedback | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## French
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parametres | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | Fenêtre de demarrage
| 110 |  |  |  | Prem. Ligne | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Puissance él, 6=Courant, 7=Tens. Sortie, 8=Fréquence, 9=Tension CC, 10=IGBT Temp, 11=Temp moteur, 12=Statut Var, 13=Temps Marche, 14=Energie, 15=Temps Alim, 16=Vit. Codeur, 17=Nom unité, 18=Temps, 19=Date
| 120 |  |  |  | Sec. Ligne | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Puissance él, 6=Courant, 7=Tens. Sortie, 8=Fréquence, 9=Tension CC, 10=IGBT Temp, 11=Temp moteur, 12=Statut Var, 13=Temps Marche, 14=Energie, 15=Temps Alim, 16=Vit. Codeur, 17=Nom unité, 18=Temps, 19=Date
| 130 |  |  |  | Trois. Ligne | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Puissance él, 6=Courant, 7=Tens. Sortie, 8=Fréquence, 9=Tension CC, 10=IGBT Temp, 11=Temp moteur, 12=Statut Var, 13=Temps Marche, 14=Energie, 15=Temps Alim, 16=Vit. Codeur, 17=Nom unité, 18=Temps, 19=Date
| 140 |  |  |  | Quatr. Ligne | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Puissance él, 6=Courant, 7=Tens. Sortie, 8=Fréquence, 9=Tension CC, 10=IGBT Temp, 11=Temp moteur, 12=Statut Var, 13=Temps Marche, 14=Energie, 15=Temps Alim, 16=Vit. Codeur, 17=Nom unité, 18=Temps, 19=Date
| 150 |  |  |  | Cinqu. Ligne | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Puissance él, 6=Courant, 7=Tens. Sortie, 8=Fréquence, 9=Tension CC, 10=IGBT Temp, 11=Temp moteur, 12=Statut Var, 13=Temps Marche, 14=Energie, 15=Temps Alim, 16=Vit. Codeur, 17=Nom unité, 18=Temps, 19=Date
| 160 |  |  |  | Six. Ligne | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Puissance él, 6=Courant, 7=Tens. Sortie, 8=Fréquence, 9=Tension CC, 10=IGBT Temp, 11=Temp moteur, 12=Statut Var, 13=Temps Marche, 14=Energie, 15=Temps Alim, 16=Vit. Codeur, 17=Nom unité, 18=Temps, 19=Date
| 170 |  |  |  | Mode Affich. | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normale 100, 1=Tjrs 100+, 2=Norm 100SaTe
200 |  |  |  |  | Setup princ.
| 210 |  |  |  | Opération
|  | 211 |  |  | Langue | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Select. Mot. | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Mode Variat. | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Vitesse, 1=Couple, 2=V/Hz, 3=Reserve, 4=Vitesse(PWM), 5=Couple (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Contrôle Ref | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=A distance, 1=Clavier, 2=Communicatio, 3=Option
|  | 215 |  |  | Cde Mar/Arr | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=A distance, 1=Clavier, 2=Communicatio, 3=Option
|  | 216 |  |  | Ctrl remise | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=A distance, 1=Clavier, 2=Communicatio, 3=A dist+clav, 4=Com+clav, 5=Adist+cl+com, 6=Option
|  | 217 |  |  | Local/Dist.
|  |  | 2171 |  | CtrlRéfLoc | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=A distance, 2=Clavier, 3=Communicatio, 4=Option
|  |  | 2172 |  | LocMarCtrl | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=A distance, 2=Clavier, 3=Communicatio, 4=Option
|  | 218 |  |  | Code verr? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotation | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=D, 2=G, 3=D+G
|  | 21A |  |  | Niveau/Front | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Niveau, 1=Front
|  | 21B |  |  | Tens.Aliment | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VCA, 2=Non Valable, 3=380-415VCA, 4=440-480VCA, 5=500-525VCA, 6=550-600VCA, 7=660-690VCA
|  | 21C |  |  | Tipo alimen. | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=Aliment. CA, 1=Aliment. AFE, 2=Aliment. CC, 3=Alim. CA/CC
|  | 21D |  |  | Mode Feu | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Entrée digit
|  | 21E |  |  | Unités PC
|  |  | 21E1 |  | Couple Unit | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | Puiss Unit | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | Temp Unit | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Données Mot
|  | 221 |  |  | Tension Mot | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Fréq Moteur | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Puiss Moteur | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Courant Mot | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Vitesse Mot | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 226 |  |  | P. Pôles Mot | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Cosφ Mot | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Ventil Mot | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Sans, 1=Autonome, 2=Forcé
|  | 229 |  |  | Auto-ID Mot | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Court, 2=Étendu
|  | 22A |  |  | Bruit Moteur | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Avancé
|  | 22B |  |  | Encodeur | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Non Inverse, 3=Oui Inverse
|  | 22C |  |  | Puls. codeur | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Vit. Codeur | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 22E |  |  | MLI Moteur
|  |  | 22E1 |  | FreqCom MLI | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | FiltSinus
|  |  |  | 22E21 | Mode MLI | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=FiltSinus
|  |  |  | 22E22 | Inductor L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Capacitor C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | MLI Altern. | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 22E4 |  | Filtre Udc | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 22F |  |  | Compt.PulCod | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | ErreurCodeur
|  |  | 22G1 |  | RetardErCod | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | BandeErrCod | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | ComptMaxErC | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncOverrule | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 22H |  |  | Séquen.Phase | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normale, 1=Inverse
|  | 22I |  |  | Type Moteur | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asynchr., 1=Syncr PM, 2=Sync.Rel.
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Protect. Mot
|  | 231 |  |  | Type I²t mot | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Limite, 3=Limit Spd
|  | 232 |  |  | Cour I²t mot | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Tmps I²t mot | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Prot. Therm | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Non, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Classe mot | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | Entrée PT100 | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | PTC Moteur | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 238 |  |  | I²t Min Spd | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
| 240 |  |  |  | Trait. Jeu
|  | 241 |  |  | Sélect Jeu | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=Entrée digit, 5=Communicatio, 6=Option
|  | 242 |  |  | Copie Jeu | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Jeu>Défaut | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Usine, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Copie vs PC | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Pas de copie, 1=Copie
|  | 245 |  |  | Ch depuis PC | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Pas de copie, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Tous
|  | 246 |  |  | ComFlt Set | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=Entrée digit, 5=Garde Dern.
|  | 247 |  |  | AnInFlt Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=Entrée digit, 5=Garde Dern.
| 250 |  |  |  | Autoremise
|  | 251 |  |  | Ctrl Autorst
|  |  | 2511 |  | Nb d'Erreurs | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Act Autorst | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=Entrée digit, 1=Oui
|  | 252 |  |  | Prot. Variateur
|  |  | 2521 |  | Surtempérat | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Surtension D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Surtension G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Surtension | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Sous tension | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | SurIntens F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Defaut Alim | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | Niveau LR | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | Niveau LR TT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  | 253 |  |  | Mot Protect
|  |  | 2531 |  | Moteur Perdu | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotor bloqué | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | I²t Moteur | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | I²t mot TT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2539 |  | Sur Vitesse | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Mot Temp Ext | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Mot Ext TT | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 253C |  | Erreur Frein | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encodeur | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  | 254 |  |  | Comm & E/S
|  |  | 2541 |  | Erreur Comm | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Com Error TT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  | 255 |  |  | Monit Charge
|  |  | 2551 |  | Alarme Min | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | AlarmeMin TT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2553 |  | Alarme Max | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | AlarmeMax TT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  | 256 |  |  | Pompe
|  |  | 2561 |  | Pompe | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Grue
|  |  | 2571 |  | Dév. Grue | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Comm. Grue | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Externe
|  |  | 2581 |  | Défaut ext1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | ExtTrip1 TT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2583 |  | Défaut ext2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | ExtTrip2 TT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2585 |  | Défaut ext3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | ExtTrip3 TT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
|  |  | 2587 |  | Défaut ext4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | ExtTrip4 TT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Défaut, 1=Décélération
| 260 |  |  |  | Comm Série
|  | 261 |  |  | Type Com | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Bus terrain
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | VitesseBaud | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adresse | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Bus terrain
|  |  | 2631 |  | Adresse | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | ModeDataPr | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Sans, 1=Sans, 2=Sans, 3=Sans, 4=Basique, 5=Basique, 6=Basique, 7=Basique, 8=Étendu
|  |  | 2633 |  | Lect./écrit | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Lect./écrit, 1=Lecture
|  |  | 2634 |  | Val Proc Ad | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Erreur comm
|  |  | 2641 |  | ModeErrComm | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Alerte, 3=Changer PSet
|  |  | 2642 |  | TempsErrCom | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | ModeErrComm | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Alerte, 3=Changer PSet
|  |  | 2644 |  | TempsErrCom | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Alerte
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | CPportFMode | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Alerte, 3=Changer PSet
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | Statut FB
|  |  | 2691 |  | Type carte | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | Etat FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | N° Série | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | N° Série | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Ver Firmware | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | Erreurs CRC | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | Erreurs MSG | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | Entrée FB | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | Sortie FB | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Dern instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Non, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Canal | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Ouvert, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Mot de passe | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | Status WiFi | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Sécurité
|  |  | 2741 |  | Mode Sec. | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Ouvert, 1=Mot de passe
|  |  | 2742 |  | Mot de passe | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Process
| 310 |  |  |  | Ref Jeu/Vue | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Régl process
|  | 321 |  |  | Source proc. | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Vitesse, 2=Couple, 3=PT100, 4=F(Vitesse), 5=F(Course), 6=F(Bus), 7=Fréquence, 8=Option, 9=Power
|  | 322 |  |  | Unit Process | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Non, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=tpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Défini util.
|  | 323 |  |  | Unit utilis. | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Process Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Process Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Proportion | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Linéaire, 1=Quadratique
|  | 327 |  |  | F(Val) PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Val) PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Temps Acc | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Temps Dec | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Acc PotMot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Déc PotMot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acc<Vit Min | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Déc<Vit Min | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Type Rmp Acc | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Linéaire, 1=Courbe S
|  | 338 |  |  | Type Rmp De | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Linéaire, 1=Courbe S
|  | 339 |  |  | Mode Démarr | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Rapide, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Rattrapage | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Encodeur
|  | 33B |  |  | Mode Arrêt | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Décel, 1=Roue Libre
|  | 33C |  |  | Lacher frein | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Vit. lacher | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 33E |  |  | Engag. Frein | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | AttenteFrein | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Frein Vector | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 33H |  |  | Erreur Frein | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | CoupleDeSort | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | Maint CC
|  |  | 33J1 |  | Maint CC | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 33J2 |  | MaintVIt CC | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  |  | 33J3 |  | CourMaintCC | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Séquence, 2=Encodeur
| 340 |  |  |  | Vitesse
|  | 341 |  |  | Vitesse Min | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 342 |  |  | MinVit<stp | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Vitesse Max | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 344 |  |  | SautVit1 Bas | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 345 |  |  | SautVit1 Hau | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 346 |  |  | SautVit2 Bas | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 347 |  |  | SautVit2 Hau | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1tpm | UInt | 1tpm
|  | 348 |  |  | Vitesse Jog | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 349 |  |  | Droop Speed | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | OverSpdTrip | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Couples
|  | 351 |  |  | Couple max | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | Compens IxR | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Automatique, 2=Déf/Utilisat
|  | 353 |  |  | CompUtil IxR | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Optimis Flux | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Non, 1=On (Imin), 2=On (n,T), 3=On (cosφ)
|  | 355 |  |  | PuissanceMax | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Torque Ramp | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Ref Présélec
|  | 361 |  |  | Pot Moteur | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Volatile, 1=Non vola
|  | 362 |  |  | Présél Réf 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Présél Réf 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Présél Réf 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Présél Réf 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Présél Réf 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Présél Réf 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Présél Réf 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | ClavModeReg | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normale, 1=PotMoteur, 2=PotMoteur+
| 370 |  |  |  | Ctrl PI Vit
|  | 371 |  |  | Auto PI Vit | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 372 |  |  | Gain P Vit | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Temps I Vit | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | PID ProcCtrl
|  | 381 |  |  | Contrôle PID | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Inversion
|  | 383 |  |  | PID gain P | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID Temps I | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID Temps D | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<VitesMin | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Marg Act | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID StablTst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID StablMar | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPump
|  | 391 |  |  | CtrlPomp/Ven
|  |  | 3911 |  | ValidatPompe | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 3912 |  | Nbre Variat | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Sél.variateu | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Séquence, 1=Temps Marche, 2=Tous
|  |  | 3914 |  | Changer Cond | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Arrêt, 1=Horloge, 2=Ensemble, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Changer Hor1 | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | VarFctPdtChg | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Bande Supér. | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Bande Infér | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Retard dém | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Retard Arr | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Lim bandeSup | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Lim bandeInf | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Adapt Démar | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | VitTrans Dém | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Adapt Arrêt | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | VitTrans Arr | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Temps Mrch 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Rst TmpsMr1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 391I |  | Temps Mrch 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Rst TmpsMr2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 391J |  | Temps Mrch 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Rst TmpsMr3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 391K |  | Temps Mrch 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Rst TmpsMr4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 391L |  | Temps Mrch 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Rst TmpsMr5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 391M |  | Temps Mrch 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Rst TmpsMr6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 391N |  | Pompe 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | No.d.Réserve | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 392 |  |  | NettoyagePmp
|  |  | 3921 |  | Activar LB | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Non, 1=On - Warn, 2=On - Trip
|  |  | 3922 |  | Permitir LB | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Once
|  |  | 392A |  | PC Trigger
|  |  |  | 392A1 | Force | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  |  | 392A2 | EachStart | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  |  | 392A3 | LoadMonMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | LMTrigDelay | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Temps Mrch | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Interval | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1Semaines | UInt | 1Semaines
|  |  |  | 392A7 | Jour Semain | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | TempsDémmara | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | DateDémmarag | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | Etape 1 LB
|  |  |  | 392B1 | Ph1 Temps | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Vel Ref E1 | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Ph1 TempsAcc | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | Ph1 TempsDec | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | Etape 2 LB
|  |  |  | 392C1 | Ph2 Temps | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Vel Ref E2 | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Ph2 TempsAcc | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | Ph2 TempsDec | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | Etape 3 LB
|  |  |  | 392D1 | Ph3 Temps | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Vel Ref E3 | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Ph3 TempsAcc | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | Ph3 TempsDec | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | Max Intent | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | Etat LB
|  |  |  | 392F1 | State | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Demandé, 2=Active
|  |  |  | 392F2 | AttmptCnt | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetCnt | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  |  | 392F4 | TotCnt | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | TotCntSince | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | TotCntReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
| 3A0 |  |  |  | Option Levag
|  | 3A1 |  |  | Valid Levage | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Comm Série
|  | 3A2 |  |  | Mod Contrôle | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Vitesses, 1=3-pos, 2=Analogique
|  | 3A3 |  |  | Levag Relai1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Levag Relai2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | VitConPreLim | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3A6 |  |  | Vit Appr L/D | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3A7 |  |  | Vit Appr D/G | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3A8 |  |  | Vitesse 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3A9 |  |  | Vitesse 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3AA |  |  | Vitesse 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3AB |  |  | LargBand Dev | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 3AC |  |  | Temps Dev | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | Charge LAFS | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Entrées Crio | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Sorties Crio | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Funct N Grue | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Posit. Zéro, 2=Frein Levé
400 |  |  |  |  | ProcMoniteur
| 410 |  |  |  | Monit Charge
|  | 411 |  |  | Select Alarm | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Alarm Panne | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Rampe Alarme | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 414 |  |  | Retard dém | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Type charge | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=De base, 1=CourbeCharge, 2=CourbCharg R
|  | 416 |  |  | Alarme Max
|  |  | 4161 |  | MargAlramMx | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | DelAlarmMax | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Pré-Alrm Max
|  |  | 4171 |  | MarPreAlrMx | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | DelPreAlrMx | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Pré-Alrm Min
|  |  | 4181 |  | MarPreAlrMn | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | DelPreAlrMn | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Alarme Min
|  |  | 4191 |  | MargAlarmMn | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | DelAlarmMin | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | AutoregAlarm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 41B |  |  | ChargeNormal | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | CourbeCharge
|  |  | 41C1 |  | Crb.Charge1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Crb.Charge2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Crb.Charge3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Crb.Charge4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Crb.Charge5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Crb.Charge6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Crb.Charge7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Crb.Charge8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Crb.Charge9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MargeAbsMin | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Prot process
|  | 421 |  |  | Aut gén Bs T
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor bloq | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 423 |  |  | Moteur Perdu | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Démarrage
|  | 424 |  |  | Ctrl Surtens | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
| 430 |  |  |  | Erreur Texte
|  | 431 |  |  | ErrExt1Texte | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | ErrExt2Texte | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | ErrExt3Texte | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | ErrExt4Texte | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | E/S
| 510 |  |  |  | Entrées anal
|  | 511 |  |  | AnIn 1 Fonct | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Vitesse Max, 2=Couple max, 3=Val Process, 4=Ref Process, 5=Vitesse Min, 6=Option
|  | 512 |  |  | Setup AnIn1 | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilis. mA, 3=BipolUtil mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilis. V, 7=BipolUtil V
|  | 513 |  |  | Avancé AnIn1
|  |  | 5131 |  | Min AnIn1 | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | Max AnIn1 | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | Bipol AnIn1 | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | Fcmin AnIn1 | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5135 |  | Vamin AnIn1 | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | FcMax AnIn1 | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5137 |  | Vamax AnIn1 | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | Oper AnIn1 | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sstr -
|  |  | 5139 |  | Fil AnIn1 | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1 Actif | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Oui, 1=!EntDig, 2=Entrée digit
|  | 514 |  |  | Fc AnIn2 | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Vitesse Max, 2=Couple max, 3=Val Process, 4=Ref Process, 5=Vitesse Min, 6=Option
|  | 515 |  |  | Setup AnIn2 | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilis. mA, 3=BipolUtil mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilis. V, 7=BipolUtil V
|  | 516 |  |  | Avancé AnIn2
|  |  | 5161 |  | Min AnIn2 | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | Max AnIn2 | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | Bipol AnIn2 | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | FcMin AnIn2 | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5165 |  | VaMin AnIn2 | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | FcMax AnIn2 | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5167 |  | Vamax AnIn2 | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | Oper AnIn2 | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sstr -
|  |  | 5169 |  | Filt AnIn2 | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2 Actif | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Oui, 1=!EntDig, 2=Entrée digit
|  | 517 |  |  | Fc AnIn3 | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Vitesse Max, 2=Couple max, 3=Val Process, 4=Ref Process, 5=Vitesse Min, 6=Option
|  | 518 |  |  | Setup AnIn3 | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilis. mA, 3=BipolUtil mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilis. V, 7=BipolUtil V
|  | 519 |  |  | Avancé AnIn3
|  |  | 5191 |  | Min AnIn3 | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | Max AnIn3 | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | Bipol AnIn3 | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | FcMin AnIn3 | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5195 |  | VaMin AnIn3 | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | FcMax AnIn3 | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5197 |  | Vamax AnIn3 | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | Oper AnIn3 | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sstr -
|  |  | 5199 |  | Filt AnIn3 | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3 Actif | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Oui, 1=!EntDig, 2=Entrée digit
|  | 51A |  |  | Fc AnIn4 | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Vitesse Max, 2=Couple max, 3=Val Process, 4=Ref Process, 5=Vitesse Min, 6=Option
|  | 51B |  |  | Setup AnIn4 | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilis. mA, 3=BipolUtil mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilis. V, 7=BipolUtil V
|  | 51C |  |  | Avancé AnIn4
|  |  | 51C1 |  | Min AnIn4 | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | Max AnIn4 | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | Bipol AnIn4 | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | FcMin AnIn4 | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 51C5 |  | VaMin AnIn4 | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | FcMax AnIn4 | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 51C7 |  | Vamax AnIn4 | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | Oper AnIn4 | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sstr -
|  |  | 51C9 |  | Filt AnIn4 | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4 Actif | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Oui, 1=!EntDig, 2=Entrée digit
|  | 51D |  |  | AnIn Fault
|  |  | 51D1 |  | AnIn FltMode | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Défaut, 2=Alerte, 3=Changer PSet, 4=Const Ref, 5=Last Ref
|  |  | 51D2 |  | AnIn FltRef | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Resolution | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Resolution | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Entrée Digit
|  | 521 |  |  | Entrée dig 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 522 |  |  | Entrée dig 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 523 |  |  | Entrée dig 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 524 |  |  | Entrée dig 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 525 |  |  | Entrée dig 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 526 |  |  | Entrée dig 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 527 |  |  | Entrée dig 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 528 |  |  | Entrée dig 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 529 |  |  | EntDig 1 B1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52A |  |  | EntDig 2 B1 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52B |  |  | EntDig 3 B1 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52C |  |  | EntDig 1 B2 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52D |  |  | EntDig 2 B2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52E |  |  | EntDig 3 B2 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52F |  |  | EntDig 1 B3 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52G |  |  | EntDig 2 B3 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52H |  |  | EntDig 3 B3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
| 530 |  |  |  | Sorties an
|  | 531 |  |  | AnOut1 Fonct | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Fréquence, 6=Courant, 7=Puissance él, 8=Tens. Sortie, 9=Tension CC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Ref Vitesse, 15=Ref Couple, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | Setup AnOut1 | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilis. mA, 3=BipolUtil mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilis. V, 7=BipolUtil V
|  | 533 |  |  | Avan. AnOut1
|  |  | 5331 |  | Min AnOut1 | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | Max AnOut1 | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | BipolAnOut1 | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | FcMn AnOut1 | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5335 |  | VaMn AnOut1 | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | FcMx AnOut1 | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5337 |  | VaMx AnOut1 | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | Fc AnOut2 | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Ref Process, 4=Puiss. Méca, 5=Fréquence, 6=Courant, 7=Puissance él, 8=Tens. Sortie, 9=Tension CC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Ref Vitesse, 15=Ref Couple, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | Setup AnOut2 | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilis. mA, 3=BipolUtil mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilis. V, 7=BipolUtil V
|  | 536 |  |  | Avan. AnOut2
|  |  | 5361 |  | Min AnOut2 | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | Max AnOut2 | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | BipolAnOut2 | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | FcMn AnOut2 | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5365 |  | VaMn AnOut2 | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | FcMx AnOut2 | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Déf/Utilisat
|  |  | 5367 |  | VaMx AnOut2 | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANOUT Resolution
|  |  | 5371 |  | CP ANOUT Resolution | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANOUT Resolution | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Sorties Dig.
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relais
|  | 551 |  |  | Relais 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relais 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relais 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | B1 Relais 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | B1 Relais 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | B1 relais 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | B2 Relais 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | B2 Relais 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | B2 relais 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relais 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | B3 Relais 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | B3 relais 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relais Avanc
|  |  | 55D1 |  | ModeRelais1 | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | ModeRelais2 | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | ModeRelais3 | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | Mode B1R1 | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | Mode B1R2 | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | Mode B1R3 | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | Mode B2R1 | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | Mode B2R2 | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | Mode B2R3 | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | Mode B3R1 | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | Mode B3R2 | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | Mode B3R3 | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
| 560 |  |  |  | E/Ss Virtuel
|  | 561 |  |  | VIO 1 Dest | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 562 |  |  | VIO 1 Source | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VIO 2 Dest | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 564 |  |  | VIO 2 Source | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VIO 3 Dest | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 566 |  |  | VIO 3 Source | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VIO 4 Dest | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 568 |  |  | VIO 4 Source | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VIO 5 Dest | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56A |  |  | VIO 5 Source | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VIO 6 Dest | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56C |  |  | VIO 6 Source | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VIO 7 Dest | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56E |  |  | VIO 7 Source | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VIO 8 Dest | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Contact Lim+, 2=Contact Lim-, 3=Défaut ext1, 4=Arrêt, 5=Autorisation, 6=Marche D, 7=Marche G, 8=Défaut ext2, 9=Remise, 10=Fréq préfix1, 11=Fréq préfix2, 12=Fréq préfix3, 13=PotMot Haut, 14=PotMot Bas, 15=Retour Pomp1, 16=Retour Pomp2, 17=Retour Pomp3, 18=Retour Pomp4, 19=Retour Pomp5, 20=Retour Pomp6, 21=Défaut ext3, 22=Défaut ext4, 23=Regl Ctrl 1, 24=Regl Ctrl 2, 25=PreMag Mot, 26=Jog, 27=Mot Temp Ext, 28=Local/Dist., 29=AnIn Sélect, 30=Niveau LR, 31=Frein Levé, 32=Veille, 33=Mode Feu, 34=Temporis. 1, 35=Temporis. 2, 36=Temporis. 3, 37=Temporis. 4, 38=Option, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56G |  |  | VIO 8 Source | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Temp&Logique
| 610 |  |  |  | Comparateurs
|  | 611 |  |  | Réglage CA1
|  |  | 6111 |  | CA1 Valeur | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Puiss. Méca, 4=Puissance él, 5=Courant, 6=Tens. Sortie, 7=Fréquence, 8=Tension CC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Temps Marche, 15=Temps Alim, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Process, 21=Err Process, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref Vitesse, 28=Ref Couple
|  |  | 6112 |  | NiveauHtCA1 | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | NiveauBsCA1 | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | Type CA1 | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hystérésis, 1=Créneau
|  |  | 6115 |  | Polar CA1 | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolaire, 1=Bipolaire
|  |  | 6116 |  | Dél Fix CA1 | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | Dél Rem CA1 | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 ValTemp | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | Réglage CA2
|  |  | 6121 |  | CA2 Valeur | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Puiss. Méca, 4=Puissance él, 5=Courant, 6=Tens. Sortie, 7=Fréquence, 8=Tension CC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Temps Marche, 15=Temps Alim, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Process, 21=Err Process, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref Vitesse, 28=Ref Couple
|  |  | 6122 |  | NiveauHtCA2 | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | NiveauBsCA2 | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | Type CA2 | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hystérésis, 1=Créneau
|  |  | 6125 |  | Polar CA2 | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolaire, 1=Bipolaire
|  |  | 6126 |  | Dél Fix CA2 | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | Dél Rem CA2 | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 ValTemp | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | Réglage CA3
|  |  | 6131 |  | CA3 Valeur | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Puiss. Méca, 4=Puissance él, 5=Courant, 6=Tens. Sortie, 7=Fréquence, 8=Tension CC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Temps Marche, 15=Temps Alim, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Process, 21=Err Process, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref Vitesse, 28=Ref Couple
|  |  | 6132 |  | NiveauHtCA3 | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | NiveauBsCA3 | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | Type CA3 | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hystérésis, 1=Créneau
|  |  | 6135 |  | Polar CA3 | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolaire, 1=Bipolaire
|  |  | 6136 |  | Dél Fix CA3 | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | Dél Rem CA3 | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 ValTemp | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | Réglage CA4
|  |  | 6141 |  | CA4 Valeur | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Val Process, 1=Vitesse, 2=Couple, 3=Puiss. Méca, 4=Puissance él, 5=Courant, 6=Tens. Sortie, 7=Fréquence, 8=Tension CC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Temps Marche, 15=Temps Alim, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Process, 21=Err Process, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref Vitesse, 28=Ref Couple
|  |  | 6142 |  | NiveauHtCA4 | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | NiveauBsCA4 | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | Type CA4 | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hystérésis, 1=Créneau
|  |  | 6145 |  | Polar CA4 | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolaire, 1=Bipolaire
|  |  | 6146 |  | Dél Fix CA4 | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | Dél Rem CA4 | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 ValTemp | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Non, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Non, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Input | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Input | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Input | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Input | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Input | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Input | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Input | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Input | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logiques
|  | 641 |  |  | Logique 1
|  |  | 6411 |  | L1 Expr | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Entrée 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Entrée 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Entrée 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Entrée 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | Dél Fix L1 | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | DélRemis L1 | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Tmr Val | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logique 2
|  |  | 6421 |  | L2 Expr | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Entrée 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Entrée 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Entrée 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Entrée 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | Dél Fix L2 | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | DélRemis L2 | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | Val Temp L2 | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logique 3
|  |  | 6431 |  | L3 Expr | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Entrée 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Entrée 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Entrée 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Entrée 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | Dél Fix L3 | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | DélRemis L3 | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | Val Temp L3 | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logique 4
|  |  | 6441 |  | L4 Expr | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Entrée 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Entrée 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Entrée 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Entrée 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | Dél Fix L4 | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | DélRemis L4 | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | Val Temp L4 | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Temporisatrs
|  | 651 |  |  | Temporis. 1
|  |  | 6511 |  | Trig tempo1 | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Mode Tempo1 | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Délai, 2=Alternatif, 3=On-time
|  |  | 6514 |  | T1/D Tempo1 | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | T2 tempo1 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | ValeuTempo1 | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Temporis. 2
|  |  | 6521 |  | Trig tempo2 | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Mode Tempo2 | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Délai, 2=Alternatif, 3=On-time
|  |  | 6524 |  | T1/D Tempo2 | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | T2 tempo2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | ValeuTempo2 | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Temporis. 3
|  |  | 6531 |  | Trig tempo3 | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Mode Tempo3 | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Délai, 2=Alternatif, 3=On-time
|  |  | 6534 |  | T1/D Tempo3 | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | T2 tempo3 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | ValeuTempo3 | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Temporis. 4
|  |  | 6541 |  | Trig tempo4 | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Mode Tempo4 | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Délai, 2=Alternatif, 3=On-time
|  |  | 6544 |  | T1/D Tempo4 | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | T2 tempo4 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | ValeuTempo4 | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | Mode F1 | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Remise, 1=Fixer, 2=Front
|  |  | 6612 |  | Fixer F1 | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | Remise F1 | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | Dél Fix F1 | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | Dél Rem F1 | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | Val Temp F1 | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | Mode F2 | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Remise, 1=Fixer, 2=Front
|  |  | 6622 |  | Fixer F2 | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | Remise F2 | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | Dél Fix F2 | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | Dél Rem F2 | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | Val Temp F2 | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | Mode F3 | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Remise, 1=Fixer, 2=Front
|  |  | 6632 |  | Fixer F3 | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | Remise F3 | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | Dél Fix F3 | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | Dél Rem F3 | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | Val Temp F3 | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | Mode F4 | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Remise, 1=Fixer, 2=Front
|  |  | 6642 |  | Fixer F4 | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | Remise F4 | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | Dél Fix F4 | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | Dél Rem F4 | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | Val Temp F4 | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Compteurs
|  | 671 |  |  | Compteur1
|  |  | 6711 |  | Déclench.C1 | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | Remise C1 | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | ValeurHt C1 | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | ValeurBs C1 | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | TempoDécrC1 | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | Valeur C1 | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Compteur2
|  |  | 6721 |  | Déclench.C2 | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | Remise C2 | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui, 2=Marche, 3=Arrêt, 4=0Hz, 5=Acc/Déc, 6=Suiv process, 7=A vitesseMax, 8=Pasde défaut, 9=Défaut, 10=ErrAutoremis, 11=Limite, 12=Alerte, 13=Prêt , 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Frein, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pré-Alarme, 20=Alarme Max, 21=Pré-Alrm Max, 22=Alarme Min, 23=Pré-Alrm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Opération, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Veille, 42=Dév. Grue, 43=EsclPompe1, 44=EsclPompe2, 45=EsclPompe3, 46=EsclPompe4, 47=EsclPompe5, 48=EsclPompe6, 49=Maîtpompe1, 50=Maîtpompe2, 51=Maîtpompe3, 52=Maîtpompe4, 53=Maîtpompe5, 54=Maîtpompe6, 55=Toutes Pompe, 56=Maître Seul, 57=Local/Dist., 58=Attente, 59=Défaut PTC, 60=Défaut PT100, 61=Surtension, 62=Surtension G, 63=Surtension D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=Limit Courant, 69=Temp excess, 70=Soustension, 71=Entrée dig 1, 72=Entrée dig 2, 73=Entrée dig 3, 74=Entrée dig 4, 75=Entrée dig 5, 76=Entrée dig 6, 77=Entrée dig 7, 78=Entrée dig 8, 79=ErrManremise, 80=Erreur Comm, 81=Vent.Externe, 82=Pompe de LR, 83=Vent EC LR, 84=Niveau LR, 85=Marche D, 86=Marche G, 87=Comm Activé, 88=Erreur Frein, 89=FreinPasEnga, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=ErreurCodeur, 104=Comm. Grue, 105=Rattrapage, 106=Puls. kWh, 107=STO actif, 108=Reserve, 109=ComFlt Set, 110=Mode Feu, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=EntDig 1 B1, 117=EntDig 2 B1, 118=EntDig 3 B1, 119=EntDig 1 B2, 120=EntDig 2 B2, 121=EntDig 3 B2, 122=EntDig 1 B3, 123=EntDig 2 B3, 124=EntDig 3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | ValeurHt C2 | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | ValeurBs C2 | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | TempoDécrC2 | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | Valeur C2 | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Log.dHorloge
|  | 681 |  |  | Horloge 1
|  |  | 6811 |  | Temp Com H1 | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Temp Arr H1 | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Date Com H1 | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Date Arr H1 | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Jour Sem H1 | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Horloge 2
|  |  | 6821 |  | Temp Com H2 | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Temp Arr H2 | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Date Com H2 | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Date Arr H2 | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Jour Sem H2 | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Oper/Status
| 710 |  |  |  | Opération
|  | 711 |  |  | Val Process | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Vitesse | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 713 |  |  | Couple | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Puiss. Méca | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | Puissance él | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Courant | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Tens. Sortie | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Fréquence | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | Tension CC | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Statut
|  | 721 |  |  | Statut Var | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Alerte | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Non, 1=I²t Moteur, 2=PTC, 3=Moteur Perdu, 4=Rotor bloqué, 5=ErreurExt1, 6=Mon MaxAlarm, 7=Mon MinAlarm, 8=Erreur Com, 9=PT100, 10=Dév. Grue, 11=Pompe, 12=Mot Temp Ext, 13=Niveau LR, 14=Frein, 15=Option, 16=Surtempérat, 17=SurIntens F, 18=Surtension D, 19=Surtension G, 20=Surtension, 21=Sur Vitesse, 22=Soustension, 23=Defaut Alim, 24=Desat, 25=Erreur busCC , 26=Erreur Int, 27=Ovolt m coup, 28=Surtension, 29=STO actif, 30=Comm. Grue, 31=Encodeur, 32=Erreur Sub, 33=Desat U+, 34=Desat U-, 35=Desat V+, 36=Desat V-, 37=Desat W+, 38=Desat W-, 39=Desat BCC, 40=STO actif, 41=EC Err Vent, 42=EC Err HCB, 43=EC Temp Int, 44=PTC Moteur, 45=EC Err Temp, 46=EC Err Comm, 47=EC Err Cour, 48=EC Sur Tens, 49=EC Err CC, 50=EC ErrTensAl, 51=EC PBuC, 52=PF Int Fan, 53=SubError21, 54=SubError22, 55=SubError23, 56=SubError24, 57=SubError25, 58=SubError26, 59=SubError27, 60=SubError28, 61=SubError29, 62=SubError30, 63=SubError31, 64=ErreurExt2, 65=AnIn<Offset, 66=ErreurExt3, 67=ErreurExt4, 68=MaxPumpClean, 69=Option 2, 70=SlaveCB, 71=TL Trip
|  | 723 |  |  | StatutDigIn | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | StatutDigOut | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | Statut ES B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | Statut ES B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | Statut ES B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Zone D Stat
|  |  | 72B1 |  | Zone D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Zone D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | Statut VIO | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | État Marche | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Pas Marche, 2=Pas d'Autor, 3=Veille, 4=Pompe Bloqué, 5=Défaut, 6=STO, 7=Int Blocked, 8=Err PEBBs, 9=DC-link Not OK , 10=CP load/cpy, 11=ChercheOpt , 12=Opt bloqué
| 730 |  |  |  | Val stockée
|  | 731 |  |  | Temps Marche | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | RAZ tmpsMrc | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
|  | 732 |  |  | Temps Alim | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energie | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | RAZ Energie | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
800 |  |  |  |  | Voir Enr Err
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Val Process | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Vitesse | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1tpm | Int | 1tpm
|  | 813 |  |  | Couple | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Puiss. Méca | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | Puissance él | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Courant | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Tens. Sortie | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Fréquence | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | Tension CC | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Statut Var | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | StatutDigIn | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | StatutDigOut | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | Statut ES B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | Statut ES B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | Statut ES B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Temps Marche | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Temps Alim | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energie | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Ref Jeu/Vue | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | Statut VIO | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Horloge
|  |  | 81R1 |  | Temps | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Date | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Trip L | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
900 |  |  |  |  | Données Syst
| 920 |  |  |  | Convertiss.
|  | 921 |  |  | Type CF | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Logiciel | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | InfoConstr. | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | IDConstr. | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | Conf Logic. | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Nom unité | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | N° Série | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | Pann d'Comm.
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Horloge
|  | 931 |  |  | Temps | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Date | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Jour Semain | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Lundi, 1=Mardi, 2=Mercredi, 3=Jeudi, 4=Vendredi, 5=Samedi, 6=Dimanche, 7=LMMJVSD
| 940 |  |  |  | Inspection
|  | 941 |  |  | Interval | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Act.Counter | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Remise Cmptr | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Non, 1=Oui
| 950 |  |  |  | Cont Service
|  | 951 |  |  | NomCompagnie | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Num.deTéléph | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | LignAdresse1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | LignAdresse2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | LignAdresse3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Email Name | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Email Domain | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Params
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Remise | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Marche | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Marche D | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Marche G | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Réf | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Retour | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Modif. Comm | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Spanish
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parámetros | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | Ventana inicial
| 110 |  |  |  | 1ª Línea | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Potencia Ele, 6=Intensidad, 7=Tension Salida, 8=Frecuencia, 9=Tension BusDC, 10=Temperatura IGBT, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tiempo Marcha, 14=Energía, 15=Tiempo Conectado, 16=Velocidad Encoder, 17=Nombre Unidad, 18=Hora, 19=Fecha
| 120 |  |  |  | 2ª Línea | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Potencia Ele, 6=Intensidad, 7=Tension Salida, 8=Frecuencia, 9=Tension BusDC, 10=Temperatura IGBT, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tiempo Marcha, 14=Energía, 15=Tiempo Conectado, 16=Velocidad Encoder, 17=Nombre Unidad, 18=Hora, 19=Fecha
| 130 |  |  |  | 3ª Línea | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Potencia Ele, 6=Intensidad, 7=Tension Salida, 8=Frecuencia, 9=Tension BusDC, 10=Temperatura IGBT, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tiempo Marcha, 14=Energía, 15=Tiempo Conectado, 16=Velocidad Encoder, 17=Nombre Unidad, 18=Hora, 19=Fecha
| 140 |  |  |  | 4ª Línea | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Potencia Ele, 6=Intensidad, 7=Tension Salida, 8=Frecuencia, 9=Tension BusDC, 10=Temperatura IGBT, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tiempo Marcha, 14=Energía, 15=Tiempo Conectado, 16=Velocidad Encoder, 17=Nombre Unidad, 18=Hora, 19=Fecha
| 150 |  |  |  | 5ª Línea | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Potencia Ele, 6=Intensidad, 7=Tension Salida, 8=Frecuencia, 9=Tension BusDC, 10=Temperatura IGBT, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tiempo Marcha, 14=Energía, 15=Tiempo Conectado, 16=Velocidad Encoder, 17=Nombre Unidad, 18=Hora, 19=Fecha
| 160 |  |  |  | 6ª Línea | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Potencia Ele, 6=Intensidad, 7=Tension Salida, 8=Frecuencia, 9=Tension BusDC, 10=Temperatura IGBT, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tiempo Marcha, 14=Energía, 15=Tiempo Conectado, 16=Velocidad Encoder, 17=Nombre Unidad, 18=Hora, 19=Fecha
| 170 |  |  |  | Modo Display | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=Siempre 100+, 2=Normal 100st
200 |  |  |  |  | Ajuste Principal
| 210 |  |  |  | Operacion
|  | 211 |  |  | Idioma | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Seleccion Motor | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Modo Control | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Velocidad, 1=Par, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Velocidad (PWM), 5=Par (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Control Referencia | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=PanelControl, 2=Comunicacion, 3=Opcion
|  | 215 |  |  | Marcha/Paro | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=PanelControl, 2=Comunicacion, 3=Opcion
|  | 216 |  |  | Control Reset | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=PanelControl, 2=Comunicacion, 3=Rem+Panel, 4=Com+Panel, 5=Rem+Pnl+Com, 6=Opcion
|  | 217 |  |  | Local/Remoto
|  |  | 2171 |  | Ctrl Ref Local | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Estándar, 1=Remoto, 2=PanelControl, 3=Comunicacion, 4=Opcion
|  |  | 2172 |  | Ctrl Mrc Local | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Estándar, 1=Remoto, 2=PanelControl, 3=Comunicacion, 4=Opcion
|  | 218 |  |  | Bloquear Codigo? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotación | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=Derecha, 2=Izquierda, 3=Derecha+Izquierda
|  | 21A |  |  | Nivel/Flanco | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Nivel, 1=Flanco
|  | 21B |  |  | Tensión Red | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Estándar, 1=220-240 V CA, 2=Sin Validez, 3=380-415 V CA, 4=440-480 V CA, 5=500-525 V CA, 6=550-600 V CA, 7=660-690 V CA
|  | 21C |  |  | Tipo Alimentacion | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=Alimentacion AC, 1=Alimentacion AFE, 2=Alimentacion DC, 3=Alimentacion AC/DC
|  | 21D |  |  | Modo Incendio | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | Unidades Panel
|  |  | 21E1 |  | Ud Par Panel | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | Ud Potencia Panel | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | Ud Temperatura Panel | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Datos Motor
|  | 221 |  |  | Un Motor | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Hz Motor | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Kw Motor | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | In Motor | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Rpm Motor | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Polos Motor | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Cosφ Motor | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Ventilacion Motor | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=No, 1=Propia, 2=Forzada
|  | 229 |  |  | Identificacion Motor | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Corto, 2=Extendido
|  | 22A |  |  | Resonancia | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Avanzado
|  | 22B |  |  | Encoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Inver Des, 3=Cmb señal Act
|  | 22C |  |  | Pulsos Encoder | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Velocidad Encoder | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | PWM Motor
|  |  | 22E1 |  | Fr Conm PWM | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Filtro Senoidal
|  |  |  | 22E21 | Modo PWM | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Estándar, 1=Filtro Senoidal
|  |  |  | 22E22 | Inductancia L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Capacitancia C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Aleatorio | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 22E4 |  | Filtro Udc | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 22F |  |  | Contador Encoder | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Fallo Encoder
|  |  | 22G1 |  | Retardo F Encoder | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | Banda F Encoder | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | Pulsos F Encoder Max | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | Anular Encoder | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 22H |  |  | Secuencia Fases | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Inversion
|  | 22I |  |  | Tipo Motor | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asincrono, 1=Sincrono PM, 2=Sincrono Rel
|  | 22J |  |  | Datos Extra
|  |  | 22J1 |  | FCEM | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/f) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/f) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/f) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Proteccion Motor
|  | 231 |  |  | Tipo I²t Motor | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Limite Par, 3=Limite Vel
|  | 232 |  |  | In I²t Motor | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Tiempo I²t Motor | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Proteccion Termica | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Clase Motor | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | Entradas PT100 | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | PTC Motor | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 238 |  |  | Velocidad Min I²t | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Control Bancos
|  | 241 |  |  | Seleccion Banco | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Comunicacion, 6=Opcion
|  | 242 |  |  | Copiar Banco | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Valores>Fabrica | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Fabrica, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Copiar al Panel | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Sin Copiar, 1=Copiar
|  | 245 |  |  | Cargar desde Panel | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Sin Copiar, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Todo
|  | 246 |  |  | Banco ErrorCom | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Ultimo
|  | 247 |  |  | Banco ErrorAnIn | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Ultimo
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Control Autoreset
|  |  | 2511 |  | N° Desconexiones | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Activar Autoreset | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=Activado
|  | 252 |  |  | Proteccion Variador
|  |  | 2521 |  | Sobre Temperatura | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Sobre Tension D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Sobre Tension G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Sobre Tension | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Sub Tension | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Sobre Intensidad | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Fallo Potencia | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | Nivel RL | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | Nivel RL TD | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  | 253 |  |  | Proteccion Motor
|  |  | 2531 |  | Perdida Motor | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotor Bloqueado | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t TD | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TD | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TD | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2539 |  | Sobre Velocidad | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Temp Ext Motor | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Temp Ext Motor TD | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 253C |  | Fallo Freno | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | Dsc PL | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | Dsc PL TD | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  | 254 |  |  | Com + E/S
|  |  | 2541 |  | Error Com | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Error Com TD | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TD | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  | 255 |  |  | Limitador Par
|  |  | 2551 |  | Alarma Min | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Alarma Min TD | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2553 |  | Alarma Max | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Alarma Max TD | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  | 256 |  |  | Bomba
|  |  | 2561 |  | Bomba | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Grua
|  |  | 2571 |  | Desvio Grua | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Com Grua | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Dsc Externas
|  |  | 2581 |  | Dsc Externa1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | Dsc Externa1 TD | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2583 |  | Dsc Externa2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | Dsc Externa2 TD | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2585 |  | Dsc Externa3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | Dsc Externa3 TD | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
|  |  | 2587 |  | Dsc Externa4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | Dsc Externa4 TD | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Desconexión, 1=Deceleracion
| 260 |  |  |  | Comunicacion Serie
|  | 261 |  |  | Tipo Comunicacion | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Tr Baudios | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Direccion | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Direccion | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | Modo DatosProceso | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=No, 1=No, 2=No, 3=No, 4=Básico, 5=Básico, 6=Básico, 7=Básico, 8=Extendido
|  |  | 2633 |  | Leer/Escribir | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Leer/Escribir, 1=Leer
|  |  | 2634 |  | Val Ad Proceso | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Error Comunicacion
|  |  | 2641 |  | Modo ErrorCom | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Alarma, 3=Cambia Banco
|  |  | 2642 |  | Tiempo ErrorCom | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | ModoErr485 | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Alarma, 3=Cambia Banco
|  |  | 2644 |  | TiempErr485 | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | Modo ErrorPanel | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Alarma
|  |  | 2646 |  | Tiempo ErrorPanel | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | Modo ErrorPrtPanel | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Alarma, 3=Cambia Banco
|  |  | 2648 |  | Tiempo ErrorPrtPanel | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | Direccion IP | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | Direccion MAC | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Mascara Subred | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Puerta Acceso | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 266 |  |  | Señales Fieldbus
|  |  | 2661 |  | FB S1/Es1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Es2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Es3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Es4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Es5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Es6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Es7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Es8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Le1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Le2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Le3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Le4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Le5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Le6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Le7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Le8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | Estado Fieldbus
|  |  | 2691 |  | TipoTarjeta | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | Estado FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | N° Serie | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | N° Serie | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Ver Firmware | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | Errores CRC | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | Errores MSG | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Input | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Output | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | UltimoN°Ins | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | Modo Wireless | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | Opciones WiFi
|  |  | 2721 |  | Modo WiFi | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=Punto Acceso, 1=Estacion
|  |  | 2722 |  | Canal | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Cifrado | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Abierto, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Fijo, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Contraseña | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | Direccion IP | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Mascara Subred | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Puerta Acceso | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | Estado WiFi | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Modo error, 2=Error Contraseña PA, 3=Error SSID, 4=Error Par Seg, 5=Estacion Dsc, 6=Error Config Red, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | Opciones BLE
|  |  | 2731 |  | IDBluetooth | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Clave Enlace | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Seguridad
|  |  | 2741 |  | Modo Seguridad | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Abierto, 1=Contraseña
|  |  | 2742 |  | Contraseña | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Proceso
| 310 |  |  |  | Ajustar/Ver Ref | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Ajuste Proceso
|  | 321 |  |  | Funcion Proceso | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Velocidad, 2=Par, 3=PT100, 4=F(Velocidad), 5=F(Par), 6=F(Com), 7=Frecuencia, 8=Opcion, 9=Potencia
|  | 322 |  |  | Unidad Proceso | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Def Usuario
|  | 323 |  |  | Unidad Usuario | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Proceso Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Proceso Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Proporcion | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Lineal, 1=Cuadratica
|  | 327 |  |  | F(Val) Proceso Min | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Val) Proceso Max | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Marcha/Paro
|  | 331 |  |  | Tiempo Acl | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Tiempo Dec | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Acl PotMot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Dec PotMot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acl<Velocidad Min | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Dec<Velocidad Min | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Rampa Acl | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Lineal, 1=Curva S
|  | 338 |  |  | Rampa Dec | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Lineal, 1=Curva S
|  | 339 |  |  | Modo Arranque | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Rápido, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Arranque Vuelo | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Encoder
|  | 33B |  |  | Modo Paro | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Decelera, 1=Sin Rampa
|  | 33C |  |  | T Lib Freno | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Vel Lib Freno | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | T Acc Freno | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | T Esp Freno | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Freno Vectorial | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 33H |  |  | Fallo Freno | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Liberar Par | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | Aplicar DC
|  |  | 33J1 |  | Aplicar DC | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 33J2 |  | Aplicar DC Vel | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | Aplicar DC Int | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Arranque Vectorial | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Secuencia, 2=Encoder
| 340 |  |  |  | Velocidad
|  | 341 |  |  | Velocidad Min | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stp<Velocidad Min | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Velocidad Max | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | Saltar Vel 1 L | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | Saltar Vel 1 H | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | Saltar Vel 2 L | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | Saltar Vel 2 H | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Velocidad Jog | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Caida Velocidad | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | Dsc Sobre Vel | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Par
|  | 351 |  |  | Par Máximo | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | Compensacion IxR | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Automatico, 2=Def Usuario
|  | 353 |  |  | Compensacion IxR Usr | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Optimizacion Flujo | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado (I), 2=Activado (P), 3=Activado (φ)
|  | 355 |  |  | Potencia Max | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Rampa Par | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | Dsc PL | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Ref Preset
|  | 361 |  |  | Potenciometro Mot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Volatil, 1=No volatil
|  | 362 |  |  | Ajuste Ref 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Ajuste Ref 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Ajuste Ref 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Ajuste Ref 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Ajuste Ref 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Ajuste Ref 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Ajuste Ref 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Modo Ref Panel | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=PotMot, 2=PotMot+
| 370 |  |  |  | Control PI Velocidad
|  | 371 |  |  | PI Velocidad Auto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 372 |  |  | PI Ganancia P | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | PI Tiempo I | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | Proceso PID
|  | 381 |  |  | Control PID | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Inverso
|  | 383 |  |  | PID Ganancia P | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID Tiempo I | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID Tiempo D | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<Velocidad Min | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | Marg Act PID | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | Test Estabilidad PID | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | Marg Estabilidad PID | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | Proceso Bombeo
|  | 391 |  |  | Control MultiBomba
|  |  | 3911 |  | Activar Ctrl MBmb | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 3912 |  | N° Unidades | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Seleccion Unidad | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Secuencia, 1=Tiempo Marcha, 2=Todo
|  |  | 3914 |  | Condicion Cmb | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Paro, 1=Temporizacion, 2=Ambas, 3=Sincro
|  |  | 3915 |  | Temporizacion Cmb | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Cmb Unidades | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Banda Superior | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Banda Inferior | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Retardo Arranque | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Retardo Paro | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Banda Lim Sup | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Banda Lim Inf | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Inicio T Espera | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | Vel Trans Arranque | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Final T Espera | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | Vel Trans Parar | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Tiempo Marcha1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Rst Tiempo Marcha1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 391I |  | Tiempo Marcha2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Rst Tiempo Marcha2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 391J |  | Tiempo Marcha3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Rst Tiempo Marcha3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 391K |  | Tiempo Marcha4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Rst Tiempo Marcha4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 391L |  | Tiempo Marcha5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Rst Tiempo Marcha5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 391M |  | Tiempo Marcha6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Rst Tiempo Marcha6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 391N |  | Bomba 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | N° Reserva | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | Cmb Maestra sR | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 392 |  |  | Limpieza Bomba
|  |  | 3921 |  | Activar LB | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado - Alarma, 2=Activado - Dsc
|  |  | 3922 |  | Permitir LB | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Una vez
|  |  | 392A |  | Activador LB
|  |  |  | 392A1 | Forzar | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  |  | 392A2 | Cada Arranque | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  |  | 392A3 | Margen LimPar | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | Rtrd Act LimPar | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Tiempo Marcha | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Mantenimiento | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1semanas | UInt | 1semanas
|  |  |  | 392A7 | Dias | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | Hora Inicio | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | Fecha Inicio | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | Etapa 1 LB
|  |  |  | 392B1 | Tiempo Etapa1 | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Ref Vel Etapa1 | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | T Acl Etapa1 | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | T Dec Etapa1 | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | Etapa 2 LB
|  |  |  | 392C1 | Tiempo Etapa2 | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Ref Vel Etapa2 | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | T Acl Etapa2 | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | T Dec Etapa2 | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | Etapa 3 LB
|  |  |  | 392D1 | Tiempo Etapa3 | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Ref Vel Etapa3 | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | T Acl Etapa3 | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | T Dec Etapa3 | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | Intentos Max LB | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | Estado LB
|  |  |  | 392F1 | Estado | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Requerida, 2=Activada
|  |  |  | 392F2 | Intentos LB | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | Reset Intentos LB | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  |  | 392F4 | LB Total | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | LB Total Ult Reset | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | Reset LB Total | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
| 3A0 |  |  |  | Opcion Grua
|  | 3A1 |  |  | Activar Grua | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Comunicacion Serie
|  | 3A2 |  |  | Modo Control | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Velocidads, 1=3-Posiciones, 2=Analogico
|  | 3A3 |  |  | Rele1 Grua | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Rele2 Grua | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | Vel PreLim Act | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | Vel Elev H/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | Vel Desc L/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Velocidad 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Velocidad 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Velocidad 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | AnchoBanba Dsv | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Tiempo Dsv | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | Carga LAFS | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Entradas Grua | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Salidas Grua | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Func N Grua | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Pos Cero, 2=Estado Freno
400 |  |  |  |  | Limitador/Proteccion
| 410 |  |  |  | Limitador Par
|  | 411 |  |  | Seleccion Alarma | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Desconexion Alarma | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Alarma Acl/Dec | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 414 |  |  | Retardo Arranque | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Tipo Carga | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Básico, 1=Curva Par, 2=Curva Par R
|  | 416 |  |  | Alarma Max
|  |  | 4161 |  | MargAlarma Max | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | RtrdAlarma Max | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | PreAlarma Max
|  |  | 4171 |  | MargPreAlrmMax | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | RtrdPreAlrmMax | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | PreAlarma Min
|  |  | 4181 |  | MargPreAlrmMin | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | RtrdPreAlrmMin | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Alarma Min
|  |  | 4191 |  | MargAlarma Min | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | RtrdAlarma Min | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Alarmas | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 41B |  |  | Par Normal | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Curva Par
|  |  | 41C1 |  | Curva Par 1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Curva Par 2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Curva Par 3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Curva Par 4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Curva Par 5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Curva Par 6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Curva Par 7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Curva Par 8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Curva Par 9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MargAbsoluto Min | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Proteccion Proceso
|  | 421 |  |  | Microcorte Tension
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor Bloqueado | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 423 |  |  | Perdida Motor | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Arranque
|  | 424 |  |  | Ctrl SobreTension | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
| 430 |  |  |  | Texto Dsc Externa
|  | 431 |  |  | Texto Dsc Ext1 | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | Texto Dsc Ext2 | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | Texto Dsc Ext3 | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | Texto Dsc Ext4 | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | Entradas/Salidas
| 510 |  |  |  | Entradas Analogicas
|  | 511 |  |  | Funcion AnIn1 | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Velocidad Max, 2=Par Máximo, 3=Valor Proceso, 4=Ref Proceso, 5=Velocidad Min, 6=Opcion
|  | 512 |  |  | Ajuste AnIn1 | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Usuario mA, 3=Usuario Bipolar mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Usuario V, 7=Usuario Bipolar V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Avanzada
|  |  | 5131 |  | Min AnIn1 | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | Max AnIn1 | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | Bipolar AnIn1 | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | Fc Min AnIn1 | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5135 |  | Val Min AnIn1 | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | Fc Max AnIn1 | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5137 |  | Val Max AnIn1 | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | Operacion AnIn1 | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Sumar +, 1=Restar -
|  |  | 5139 |  | Filtro AnIn1 | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | Activar AnIn1 | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Activado, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | Funcion AnIn2 | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Velocidad Max, 2=Par Máximo, 3=Valor Proceso, 4=Ref Proceso, 5=Velocidad Min, 6=Opcion
|  | 515 |  |  | Ajuste AnIn2 | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Usuario mA, 3=Usuario Bipolar mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Usuario V, 7=Usuario Bipolar V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Avanzada
|  |  | 5161 |  | Min AnIn2 | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | Max AnIn2 | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | Bipolar AnIn2 | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | Fc Min AnIn2 | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5165 |  | Val Min AnIn2 | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | Fc Max AnIn2 | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5167 |  | Val Max AnIn2 | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | Operacion AnIn2 | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Sumar +, 1=Restar -
|  |  | 5169 |  | Filtro AnIn2 | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | Activar AnIn2 | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Activado, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | Funcion AnIn3 | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Velocidad Max, 2=Par Máximo, 3=Valor Proceso, 4=Ref Proceso, 5=Velocidad Min, 6=Opcion
|  | 518 |  |  | Ajuste AnIn3 | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Usuario mA, 3=Usuario Bipolar mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Usuario V, 7=Usuario Bipolar V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Avanzada
|  |  | 5191 |  | Min AnIn3 | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | Max AnIn3 | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | Bipolar AnIn3 | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | Fc Min AnIn3 | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5195 |  | Val Min AnIn3 | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | Fc Max AnIn3 | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5197 |  | Val Max AnIn3 | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | Operacion AnIn3 | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Sumar +, 1=Restar -
|  |  | 5199 |  | Filtro AnIn3 | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | Activar AnIn3 | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Activado, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | Funcion AnIn4 | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Velocidad Max, 2=Par Máximo, 3=Valor Proceso, 4=Ref Proceso, 5=Velocidad Min, 6=Opcion
|  | 51B |  |  | Ajuste AnIn4 | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Usuario mA, 3=Usuario Bipolar mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Usuario V, 7=Usuario Bipolar V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Avanzada
|  |  | 51C1 |  | Min AnIn4 | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | Max AnIn4 | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | Bipolar AnIn4 | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | Fc Min AnIn4 | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 51C5 |  | Val Min AnIn4 | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | Fc Max AnIn4 | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 51C7 |  | Val Max AnIn4 | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | Operacion AnIn4 | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Sumar +, 1=Restar -
|  |  | 51C9 |  | Filtro AnIn4 | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | Activar AnIn4 | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Activado, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | Error AnIn
|  |  | 51D1 |  | ModoErrAnIn | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Desconexión, 2=Alarma, 3=Cambia Banco, 4=Ref Constante, 5=Ref Ultima
|  |  | 51D2 |  | Ref.ErrAnIn | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | Reset AnIn | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | Resolucion AnIn Pnl | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | Resolucion AnIn Com | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Entradas Digitales
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 529 |  |  | DigIn 1 T1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52A |  |  | DigIn 2 T1 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52B |  |  | DigIn 3 T1 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52C |  |  | DigIn 1 T2 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52D |  |  | DigIn 2 T2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52E |  |  | DigIn 3 T2 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52F |  |  | DigIn 1 T3 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52G |  |  | DigIn 2 T3 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 52H |  |  | DigIn 3 T3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
| 530 |  |  |  | Salidas Analogicas
|  | 531 |  |  | Funcion AnOut1 | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Frecuencia, 6=Intensidad, 7=Potencia Ele, 8=Tension Salida, 9=Tension BusDC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Ref Velocidad, 15=Ref Par, 16=Multiplexor An1, 17=Multiplexor An2, 18=Temperatura IGBT, 19=Opcion, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | Ajuste AnOut1 | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Usuario mA, 3=Usuario Bipolar mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Usuario V, 7=Usuario Bipolar V
|  | 533 |  |  | AnOut1 Avanzada
|  |  | 5331 |  | Min AnOut1 | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | Max AnOut1 | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | Bipolar AnOut1 | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | Fc Min AnOut1 | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5335 |  | Val Min AnOut1 | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | Fc Max AnOut1 | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5337 |  | Val Max AnOut1 | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | Funcion AnOut2 | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Ref Proceso, 4=Potencia Eje, 5=Frecuencia, 6=Intensidad, 7=Potencia Ele, 8=Tension Salida, 9=Tension BusDC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Ref Velocidad, 15=Ref Par, 16=Multiplexor An1, 17=Multiplexor An2, 18=Temperatura IGBT, 19=Opcion, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | Ajuste AnOut2 | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Usuario mA, 3=Usuario Bipolar mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Usuario V, 7=Usuario Bipolar V
|  | 536 |  |  | AnOut2 Avanzada
|  |  | 5361 |  | Min AnOut2 | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | Max AnOut2 | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | Bipolar AnOut2 | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | Fc Min AnOut2 | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5365 |  | Val Min AnOut2 | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | Fc Max AnOut2 | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def Usuario
|  |  | 5367 |  | Val Max AnOut2 | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | Resolucion AnOut
|  |  | 5371 |  | Resolucion AnOut Pnl | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | Resolucion AnOut Com | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Salidas Digitales
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Reles
|  | 551 |  |  | Rele 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Rele 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Rele 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | Rele 1 T1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | Rele 2 T1 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | Rele 3 T1 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | Rele 1 T2 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | Rele 2 T2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | Rele 3 T2 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | Rele 1 T3 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | Rele 2 T3 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | Rele 3 T3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Rele Avanzado
|  |  | 55D1 |  | Modo Rele 1 | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | Modo Rele 2 | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | Modo Rele 3 | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | Modo R1T1 | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | Modo R2T1 | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | Modo R3T1 | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | Modo R1T2 | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | Modo R2T2 | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | Modo R3T2 | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | Modo R1T3 | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | Modo R2T3 | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | Modo R3T3 | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.A, 1=N.C
| 560 |  |  |  | E/S Virtuales
|  | 561 |  |  | Destino VES1 | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 562 |  |  | Fuente VES1 | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | Destino VES2 | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 564 |  |  | Fuente VES2 | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | Destino VES3 | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 566 |  |  | Fuente VES3 | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | Destino VES4 | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 568 |  |  | Fuente VES4 | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | Destino VES5 | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 56A |  |  | Fuente VES5 | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | Destino VES6 | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 56C |  |  | Fuente VES6 | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | Destino VES7 | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 56E |  |  | Fuente VES7 | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | Destino VES8 | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Actuador Lim +, 2=Actuador Lim -, 3=Dsc Externa1, 4=Paro, 5=Enable, 6=Marcha Derecha, 7=Marcha Izquierda, 8=Dsc Externa2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=Subir PotMot, 14=Bajar PotMot, 15=Bomba1 Feedb, 16=Bomba2 Feedb, 17=Bomba3 Feedb, 18=Bomba4 Feedb, 19=Bomba5 Feedb, 20=Bomba6 Feedb, 21=Dsc Externa3, 22=Dsc Externa4, 23=Bancos Ctrl1, 24=Bancos Ctrl2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=Temp Ext Motor, 28=Local/Remoto, 29=Selec. AnIn, 30=Nivel RL, 31=Estado Freno, 32=Dormir, 33=Modo Incendio, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcion, 39=Solicitar LB, 40=Bloquear LB
|  | 56G |  |  | Fuente VES8 | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logica/Timers
| 610 |  |  |  | Comparadores
|  | 611 |  |  | Ajuste CA1
|  |  | 6111 |  | Valor CA1 | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Potencia Eje, 4=Potencia Ele, 5=Intensidad, 6=Tension Salida, 7=Frecuencia, 8=Tension BusDC, 9=Temperatura IGBT, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energía, 14=Tiempo Marcha, 15=Tiempo Conectado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Proceso, 21=Error Proceso, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=Multiplexor An1, 26=Multiplexor An2, 27=Ref Velocidad, 28=Ref Par
|  |  | 6112 |  | Nivel H CA1 | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | Nivel L CA1 | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | Tipo CA1 | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Histeresis, 1=Ventana
|  |  | 6115 |  | Polaridad CA1 | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | Retardo Set CA1 | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | Retardo Rst CA1 | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | Valor Timer CA1 | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | Ajuste CA2
|  |  | 6121 |  | Valor CA2 | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Potencia Eje, 4=Potencia Ele, 5=Intensidad, 6=Tension Salida, 7=Frecuencia, 8=Tension BusDC, 9=Temperatura IGBT, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energía, 14=Tiempo Marcha, 15=Tiempo Conectado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Proceso, 21=Error Proceso, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=Multiplexor An1, 26=Multiplexor An2, 27=Ref Velocidad, 28=Ref Par
|  |  | 6122 |  | Nivel H CA2 | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | Nivel L CA2 | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | Tipo CA2 | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Histeresis, 1=Ventana
|  |  | 6125 |  | Polaridad CA2 | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | Retardo Set CA2 | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | Retardo Rst CA2 | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | Valor Timer CA2 | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | Ajuste CA3
|  |  | 6131 |  | Valor CA3 | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Potencia Eje, 4=Potencia Ele, 5=Intensidad, 6=Tension Salida, 7=Frecuencia, 8=Tension BusDC, 9=Temperatura IGBT, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energía, 14=Tiempo Marcha, 15=Tiempo Conectado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Proceso, 21=Error Proceso, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=Multiplexor An1, 26=Multiplexor An2, 27=Ref Velocidad, 28=Ref Par
|  |  | 6132 |  | Nivel H CA3 | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | Nivel L CA3 | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | Tipo CA3 | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Histeresis, 1=Ventana
|  |  | 6135 |  | Polaridad CA3 | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | Retardo Set CA3 | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | Retardo Rst CA3 | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | Valor Timer CA3 | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | Ajuste CA4
|  |  | 6141 |  | Valor CA4 | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Valor Proceso, 1=Velocidad, 2=Par, 3=Potencia Eje, 4=Potencia Ele, 5=Intensidad, 6=Tension Salida, 7=Frecuencia, 8=Tension BusDC, 9=Temperatura IGBT, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energía, 14=Tiempo Marcha, 15=Tiempo Conectado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Ref Proceso, 21=Error Proceso, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=Multiplexor An1, 26=Multiplexor An2, 27=Ref Velocidad, 28=Ref Par
|  |  | 6142 |  | Nivel H CA4 | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | Nivel L CA4 | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | Tipo CA4 | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Histeresis, 1=Ventana
|  |  | 6145 |  | Polaridad CA4 | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | Retardo Set CA4 | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | Retardo Rst CA4 | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | Valor Timer CA4 | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Multiplexores
|  | 621 |  |  | Multiplexor An1
|  |  | 6211 |  | EntradaA MuxAn1 | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | EntradaB MuxAn1 | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | Operador MuxAn1 | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | Multiplexor An2
|  |  | 6221 |  | EntradaA MuxAn2 | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | EntradaB MuxAn2 | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | Operador MuxAn2 | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Inversores
|  | 631 |  |  | Entrada INV1 | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | Entrada INV2 | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | Entrada INV3 | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | Entrada INV4 | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | Entrada INV5 | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | Entrada INV6 | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | Entrada INV7 | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | Entrada INV8 | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logica
|  | 641 |  |  | Logica 1
|  |  | 6411 |  | Expresion L1 | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | Entrada1 L1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | Operador1 L1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | Entrada2 L1 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | Operador2 L1 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | Entrada3 L1 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | Operador3 L1 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | Entrada4 L1 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | Retardo Set L1 | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | Retardo Rst L1 | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | Valor Timer L1 | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logica 2
|  |  | 6421 |  | Expresion L2 | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | Entrada1 L2 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | Operador1 L2 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | Entrada2 L2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | Operador2 L2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | Entrada3 L2 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | Operador3 L2 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | Entrada4 L2 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | Retardo Set L2 | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | Retardo Rst L2 | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | Valor Timer L2 | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logica 3
|  |  | 6431 |  | Expresion L3 | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | Entrada1 L3 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | Operador1 L3 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | Entrada2 L3 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | Operador2 L3 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | Entrada3 L3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | Operador3 L3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | Entrada4 L3 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | Retardo Set L3 | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | Retardo Rst L3 | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | Valor Timer L3 | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logica 4
|  |  | 6441 |  | Expresion L4 | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | Entrada1 L4 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | Operador1 L4 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | Entrada2 L4 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | Operador2 L4 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | Entrada3 L4 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | Operador3 L4 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | Entrada4 L4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | Retardo Set L4 | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | Retardo Rst L4 | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | Valor Timer L4 | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timers
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Act.Timer1 | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Modo Timer1 | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Retardo, 2=Alternancia, 3=A tiempo
|  |  | 6514 |  | T1/R Timer1 | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | T2 Timer1 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | ValorTimer1 | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Act.Timer2 | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Modo Timer2 | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Retardo, 2=Alternancia, 3=A tiempo
|  |  | 6524 |  | T1/R Timer2 | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | T2 Timer2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | ValorTimer2 | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Act.Timer3 | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Modo Timer3 | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Retardo, 2=Alternancia, 3=A tiempo
|  |  | 6534 |  | T1/R Timer3 | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | T2 Timer3 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | ValorTimer3 | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Act.Timer4 | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Modo Timer4 | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Retardo, 2=Alternancia, 3=A tiempo
|  |  | 6544 |  | T1/R Timer4 | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | T2 Timer4 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | ValorTimer4 | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Basculas
|  | 661 |  |  | Bascula 1
|  |  | 6611 |  | Modo Bascula1 | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6612 |  | Set Bascula1 | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | Rst Bascula1 | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | Retardo Set B1 | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | Retardo Rst B1 | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | Valor Timer B1 | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Bascula 2
|  |  | 6621 |  | Modo Bascula2 | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6622 |  | Set Bascula2 | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | Rst Bascula2 | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | Retardo Set B2 | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | Retardo Rst B2 | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | Valor Timer B2 | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Bascula 3
|  |  | 6631 |  | Modo Bascula3 | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6632 |  | Set Bascula3 | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | Rst Bascula3 | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | Retardo Set B3 | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | Retardo Rst B3 | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | Valor Timer B3 | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Bascula 4
|  |  | 6641 |  | Modo Bascula4 | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6642 |  | Set Bascula4 | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | Rst Bascula4 | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | Retardo Set B4 | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | Retardo Rst B4 | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | Valor Timer B4 | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Contadores
|  | 671 |  |  | Contador 1
|  |  | 6711 |  | Activador Contador1 | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | Reset Contador1 | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | Valor H Contador1 | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | Valor L Contador1 | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | TmrDcr Contador1 | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | Valor Contador1 | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Contador 2
|  |  | 6721 |  | Activador Contador2 | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | Reset Contador2 | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado, 2=Marcha, 3=Paro, 4=0Hz, 5=Acl/Dec, 6=A Proceso , 7=A Velocidad Max, 8=Sin Desconexion, 9=Desconexión, 10=Dsc Autoreset, 11=Limite, 12=Alarma, 13=Preparado, 14=P=Plim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Alarma, 19=Pre Alarma, 20=Alarma Max, 21=PreAlarma Max, 22=Alarma Min, 23=PreAlarma Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=B1, 33=B2, 34=B3, 35=B4, 36=Operacion, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Durmiendo, 42=Desvio Grua, 43=Bmb Esclava1, 44=Bmb Esclava2, 45=Bmb Esclava3, 46=Bmb Esclava4, 47=Bmb Esclava5, 48=Bmb Esclava6, 49=Bmb Maestra1, 50=Bmb Maestra2, 51=Bmb Maestra3, 52=Bmb Maestra4, 53=Bmb Maestra5, 54=Bmb Maestra6, 55=Todas Bombas, 56=Solo Maestra, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Dsc PTC, 60=Dsc PT100, 61=Sobre Tension, 62=Sobre TensionG, 63=Sobre TensionD, 64=Acl, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Ten, 68=Limite-Int, 69=Sobre Temperatura, 70=Sub Tension, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=Reset Dsc Manual, 80=Error Com, 81=Vent Externa, 82=Bomba RL, 83=Vent IC RL, 84=Nivel RL, 85=Marcha Derecha, 86=Marcha Izquierda, 87=Com Activa, 88=Fallo Freno, 89=Freno Sin Acc, 90=Opcion, 91=INV1, 92=INV2, 93=INV3, 94=INV4, 95=INV5, 96=INV6, 97=INV7, 98=INV8, 99=CNT1, 100=CNT2, 101=RLJ1, 102=RLJ2, 103=Error Encoder, 104=Com Grua, 105=Arranque Vuelo, 106=Pulsos kWh, 107=STO Activo, 108=Spare, 109=Banco ErrorCom, 110=Modo Incendio, 111=Opcion 1, 112=Opcion 2, 113=Opcion 3, 114=LB Activa, 115=LB Requerida, 116=DigIn 1 T1, 117=DigIn 2 T1, 118=DigIn 3 T1, 119=DigIn 1 T2, 120=DigIn 2 T2, 121=DigIn 3 T2, 122=DigIn 1 T3, 123=DigIn 2 T3, 124=DigIn 3 T3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | Valor H Contador2 | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | Valor L Contador2 | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | TmrDcr Contador2 | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | Valor Contador2 | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Logica Reloj
|  | 681 |  |  | Reloj 1
|  |  | 6811 |  | ActHoraRlj1 | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | DesHoraRlj1 | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | ActFechaRl1 | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | DesFechaRl1 | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Dias Reloj1 | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Reloj 2
|  |  | 6821 |  | ActHoraRlj2 | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | DesHoraRlj2 | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | ActFechaRl2 | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | DesFechaRl2 | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Dias Reloj2 | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Operacion/Estado
| 710 |  |  |  | Operacion
|  | 711 |  |  | Valor Proceso | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Velocidad | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Par | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Potencia Eje | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | Potencia Ele | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Intensidad | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Tension Salida | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frecuencia | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | Tension BusDC | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | Temperatura IGBT | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Estado
|  | 721 |  |  | Estado Variador | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Alarma | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Sin Aviso, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Perdida Motor, 4=Rotor Bloqueado, 5=Dsc Externa1, 6=AlarmaMax LimPar, 7=AlarmaMin LimPar, 8=Error Com, 9=PT100, 10=Desvio Grua, 11=Bomba, 12=Temp Ext Motor, 13=Nivel RL, 14=Freno, 15=Opcion, 16=Sobre Temperatura, 17=Sobre Intensidad, 18=Sobre Tension D, 19=Sobre Tension G, 20=Sobre Tension, 21=Sobre Velocidad, 22=Sub Tension, 23=Fallo Potencia, 24=Desat, 25=Error BusDC, 26=Error Interno, 27=Corte ST Red, 28=Sobre Tension, 29=STO Activo, 30=Com Grua, 31=Encoder
|  | 723 |  |  | Estado DigIn | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | Estado DigOut | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | Estado E/S T1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | Estado E/S T2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | Estado E/S T3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Estado Area D
|  |  | 72B1 |  | LSB Area D | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | MSB Area D | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | Estado VES | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Estado Marcha | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Sin Señal Marcha, 2=Sin Señal Enable, 3=Dormir, 4=Bloqueo Bomba, 5=Desconexión, 6=STO, 7=Bloqueo Interno, 8=PEBBs No Ok, 9=BusDC No Ok, 10=Panel copia/carga, 11=Busqueda Opc, 12=Bloqueo Opc
| 730 |  |  |  | Datos Registrados
|  | 731 |  |  | Tiempo Marcha | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Reset Tiempo Marcha | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
|  | 732 |  |  | Tiempo Conectado | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energía | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Reset Energia | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
800 |  |  |  |  | Mensajes Dsc Reg
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Valor Proceso | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Velocidad | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Par | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Potencia Eje | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | Potencia Ele | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Intensidad | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Tension Salida | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frecuencia | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | Tension BusDC | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | Temperatura IGBT | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Estado Variador | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | Estado DigIn | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | Estado DigOut | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | Estado E/S T1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | Estado E/S T2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | Estado E/S T3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Tiempo Marcha | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Tiempo Conectado | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energía | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Ajustar/Ver Ref | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | Estado VES | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Reloj
|  |  | 81R1 |  | Hora | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Fecha | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Reg Dsc | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
900 |  |  |  |  | Datos Sistema
| 920 |  |  |  | Datos Variador
|  | 921 |  |  | Modelo Variador | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Información | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | ID Fabrica | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | ID Registro SW | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | Config SW | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Nombre Unidad | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | Info CB | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | N° Serie | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | Panel Control
|  |  | 9251 |  | SW ver Panel | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | HW ver Panel | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | ID Info Panel | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | Info Panel | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Reloj
|  | 931 |  |  | Hora | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Fecha | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Dias | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Lunes, 1=Martes, 2=Miercoles, 3=Jueves, 4=Viernes, 5=Sabado, 6=Domingo, 7=LMMJVSD
| 940 |  |  |  | Inspeccion
|  | 941 |  |  | Mantenimiento | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Contador Actual | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Borrar Contador | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Desactivado, 1=Activado
| 950 |  |  |  | Soporte Tecnico
|  | 951 |  |  | Empresa | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | N° Telefono | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | Direccion L1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | Direccion L2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | Direccion L3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Usuario Email | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Dominio Email | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Menus Com
[5 empty] | Iout Variador | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Uin Variador | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Marcha | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Marcha Derecha | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Marcha Izquierda | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Ref Com | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Feedback Com | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Banco Com | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Registro 1 32bit | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Registro 2 32bit | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | Registro 3 32bit | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | Registro 4 32bit | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | Registro 5 32bit | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | Registro 6 32bit | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | Registro 7 32bit | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | Registro 8 32bit | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | Registro 9 32bit | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | Registro 10 32bit | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | Valor 1 H 32bit | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Valor 1 L 32bit | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Valor 2 H 32bit | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | Valor 2 L 32bit | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | Valor 3 H 32bit | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | Valor 3 L 32bit | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | Valor 4 H 32bit | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | Valor 4 L 32bit | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | Valor 5 H 32bit | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | Valor 5 L 32bit | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | Valor 6 H 32bit | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | Valor 6 L 32bit | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | Valor 7 H 32bit | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | Valor 7 L 32bit | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | Valor 8 H 32bit | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | Valor 8 L 32bit | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | Valor 9 H 32bit | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | Valor 9 L 32bit | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | Valor 10 H 32bit | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | Valor 10 L 32bit | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Russian
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 ПАРАМЕТРЫ | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | НАЧАЛЬНОЕ ОКНО
| 110 |  |  |  | 1-я Cтpoкa | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Hoм мoщнocть, 6=Toк, 7=Bыx нaпpяж, 8=Чacтoтa, 9=Haпpяж ЦПT, 10=IGBT Temp, 11=Двигaтeль °C, 12=ПЧ Cтaтyc, 13=Bpeмя paбoты, 14=Энepгия, 15=Bpeмя в ceти, 16=Энк Cкopocть, 17=Имя MП, 18=Bpeмя, 19=Дaтa
| 120 |  |  |  | 2-я Cтpoкa | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Hoм мoщнocть, 6=Toк, 7=Bыx нaпpяж, 8=Чacтoтa, 9=Haпpяж ЦПT, 10=IGBT Temp, 11=Двигaтeль °C, 12=ПЧ Cтaтyc, 13=Bpeмя paбoты, 14=Энepгия, 15=Bpeмя в ceти, 16=Энк Cкopocть, 17=Имя MП, 18=Bpeмя, 19=Дaтa
| 130 |  |  |  | 3-я Cтpoкa | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Hoм мoщнocть, 6=Toк, 7=Bыx нaпpяж, 8=Чacтoтa, 9=Haпpяж ЦПT, 10=IGBT Temp, 11=Двигaтeль °C, 12=ПЧ Cтaтyc, 13=Bpeмя paбoты, 14=Энepгия, 15=Bpeмя в ceти, 16=Энк Cкopocть, 17=Имя MП, 18=Bpeмя, 19=Дaтa
| 140 |  |  |  | 4-я Cтpoкa | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Hoм мoщнocть, 6=Toк, 7=Bыx нaпpяж, 8=Чacтoтa, 9=Haпpяж ЦПT, 10=IGBT Temp, 11=Двигaтeль °C, 12=ПЧ Cтaтyc, 13=Bpeмя paбoты, 14=Энepгия, 15=Bpeмя в ceти, 16=Энк Cкopocть, 17=Имя MП, 18=Bpeмя, 19=Дaтa
| 150 |  |  |  | 5-я Cтpoкa | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Hoм мoщнocть, 6=Toк, 7=Bыx нaпpяж, 8=Чacтoтa, 9=Haпpяж ЦПT, 10=IGBT Temp, 11=Двигaтeль °C, 12=ПЧ Cтaтyc, 13=Bpeмя paбoты, 14=Энepгия, 15=Bpeмя в ceти, 16=Энк Cкopocть, 17=Имя MП, 18=Bpeмя, 19=Дaтa
| 160 |  |  |  | 6-я Cтpoкa | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Hoм мoщнocть, 6=Toк, 7=Bыx нaпpяж, 8=Чacтoтa, 9=Haпpяж ЦПT, 10=IGBT Temp, 11=Двигaтeль °C, 12=ПЧ Cтaтyc, 13=Bpeмя paбoты, 14=Энepгия, 15=Bpeмя в ceти, 16=Энк Cкopocть, 17=Имя MП, 18=Bpeмя, 19=Дaтa
| 170 |  |  |  | Peж.npocм. | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Hopм 100, 1=Bcerдa 100+, 2=Hopм100бeз т
200 |  |  |  |  | Глaвнoe мeню
| 210 |  |  |  | Paбoтa
|  | 211 |  |  | Язык | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Двигaтeль | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=Д1, 1=Д2, 2=Д3, 3=Д4
|  | 213 |  |  | Peжим paбoты | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Cкopocть, 1=Moмeнт, 2=B/Гц, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=B/Гц (VFX)
|  | 214 |  |  | Упp зaдaниeм | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Bнeшнee, 1=Клaвиaтypa, 2=Интepфeйc, 3=Oпция
|  | 215 |  |  | Пycк/Cтп Упp | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Bнeшнee, 1=Клaвиaтypa, 2=Интepфeйc, 3=Oпция
|  | 216 |  |  | Упp cбpocoм | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Bнeшнee, 1=Клaвиaтypa, 2=Интepфeйc, 3=Bнeшн+Клaв, 4=Интepф+Клaв, 5=Bнш+Клaв+Инт, 6=Oпция
|  | 217 |  |  | Mecтн/Bнeшн
|  |  | 2171 |  | MecтнУпpЗaд | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Cтaндapт, 1=Bнeшнee, 2=Клaвиaтypa, 3=Интepфeйc, 4=Oпция
|  |  | 2172 |  | MecтнУпpПyc | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Cтaндapт, 1=Bнeшнee, 2=Клaвиaтypa, 3=Интepфeйc, 4=Oпция
|  | 218 |  |  | Кoд блoк? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Haпpaвлeниe | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=Пp, 2=Л, 3=Пp+Л
|  | 21A |  |  | Уpoвeнь/Фp | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Уpoвeнь/Фp, 1=Фpoнт
|  | 21B |  |  | Ceтeвoe нaпp | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Cтaндapт, 1=220-240B, 2=Heдocтyпнo, 3=380-415B, 4=440-480B, 5=500-525B, 6=550-600B, 7=660-690B
|  | 21C |  |  | Tип питaния | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=Пepeм. тoк, 1=Aкт. фильтp, 2=Пocт. Toк, 3=Пepeм/Пocт
|  | 21D |  |  | Fire Mode | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=ЦифBx
|  | 21E |  |  | CP Units
|  |  | 21E1 |  | CP Unit Torq | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Hм, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | CP Unit Pow | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=Bт, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | CP Unit Temp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Дaнныe дв-ля
|  | 221 |  |  | Uнoм дв-ля | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1B | EInt | 0.1B
|  | 222 |  |  | fнoм дв-ля | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Гц | EInt | 0.1Гц
|  | 223 |  |  | Moщн дв-ля | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1Bт | EInt | 1Bт
|  | 224 |  |  | Toк дв-ля | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Cкpocть дв-л | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 226 |  |  | Чиcлo пoлюc | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Cosφ дв-ля | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Oxлжд дв-ля | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Caмooxл, 2=Фopc вeнт
|  | 229 |  |  | Tecт дв-ля | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Coкpaщeн, 2=Pacшиpeнный
|  | 22A |  |  | Шyм xap-ки | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Дoпoлнит
|  | 22B |  |  | Энкoдep | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Bыкл Oбpaтнo, 3=Bкл Oбpaтнoe
|  | 22C |  |  | Энк Импyльcы | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Энк Cкopocть | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 22E |  |  | ШИM
|  |  | 22E1 |  | Чacтoтa | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Гц | UInt | 1Гц
|  |  | 22E2 |  | Cинycoид
|  |  |  | 22E21 | Peжим ШИM | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Cтaндapт, 1=Cинycoид
|  |  |  | 22E22 | Inductor L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Capacitor C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | Пpoизвoль | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 22F |  |  | Энк Имп Cч | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Oшибкa Энкд
|  |  | 22G1 |  | Эaдepжкa | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  |  | 22G2 |  | Диaпaзoн | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | CчOшбк мaкc | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001c | EInt | 0.001c
|  |  | 22G4 |  | EncOverrule | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 22H |  |  | Чepeд фaз | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Пpямoe, 1=Oбpaтнoe
|  | 22I |  |  | Tип двигaт | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Acинxp, 1=Cинx c ПM, 2=Индyктop
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | ПpoтивoЭДC | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1B | EInt | 0.1B
|  |  | 22J2 |  | Rs (мOм/ф) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (мГ/ф) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (мГ/ф) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Зaщитa дв-ля
|  | 231 |  |  | Зaщитa I²t | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Oгpaничeниe, 3=Limit Spd
|  | 232 |  |  | Toк зaщ I²t | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Bpм зaщ I²t | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  | 234 |  |  | Teпл зaщитa | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Клacc нaгpeв | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 вxoды | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Дв-ль PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 238 |  |  | I²t Min Spd | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
| 240 |  |  |  | Oбщиe нacтp
|  | 241 |  |  | Haбop пapaм | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ЦифBx, 5=Интepфeйc, 6=Oпция
|  | 242 |  |  | Кoпиp нaбopa | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Cбpoc пapaм | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Зaвoдcкиe, 6=Д1, 7=Д2, 8=Д3, 9=Д4, 10=Д1Д2Д3Д4
|  | 244 |  |  | Кoпиp в ПУ | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Кoпиpoвaниe
|  | 245 |  |  | Кoпиp из ПУ | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Двигaтeль, 7=B+Двигaтeль, 8=C+Двигaтeль, 9=D+Двигaтeль, 10=ABCD+Дв-ль, 11=Д1, 12=Д2, 13=Д3, 14=Д4, 15=Д1Д2Д3Д4, 16=Bce
|  | 246 |  |  | AвCвязиHaбop | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ЦифBx, 5=Coxp пocл
|  | 247 |  |  | AnInFlt Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ЦифBx, 5=Coxp пocл
| 250 |  |  |  | Aвтocбpoc
|  | 251 |  |  | Autores Ctrl
|  |  | 2511 |  | Кoлвo aвapий | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Autores Enb | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=ЦифBx, 1=Bкл
|  | 252 |  |  | Зaщитa ПЧ
|  |  | 2521 |  | Пepeгpeв ПЧ | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2522 |  | Пepeнaпp T | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2523 |  | Пepeнaпp Г | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2524 |  | Пepeнaпp | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2525 |  | Пoнижeннaпp | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2526 |  | Пpeв тoкa Б | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2527 |  | Bыxoд Aвapия | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2528 |  | ЖдOxл Уpв | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2529 |  | ЖдOxл УpвTA | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  | 253 |  |  | Зaщитaдв-ля
|  |  | 2531 |  | Пoтepя дв-ля | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2532 |  | Блoк poтopa | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2533 |  | Зaщитa I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2534 |  | ЗaщитaI²t TA | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2536 |  | PT100 TA | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2538 |  | PTC TA | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2539 |  | Пpeвыш cкop | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 253A |  | Bнш пepeг дв | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 253B |  | Bнeш TA дв | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 253C |  | Tpм Aвapия | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 253D |  | Энкoдep | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  | 254 |  |  | Cвязь BxBыx
|  |  | 2541 |  | Oбpыв cвязи | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2542 |  | Oбp Cвз TA | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2543 |  | AнBx Cмeщ | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2544 |  | AнBx TA | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  | 255 |  |  | Moн нaгpyзк
|  |  | 2551 |  | Heдoгpyзкa | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2552 |  | Heдoгpyзк TA | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2553 |  | Пepeгpyзкa | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2554 |  | Пepeгpyзк TA | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  | 256 |  |  | Hacoc
|  |  | 2561 |  | Hacoc | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  | 257 |  |  | Кpaн
|  |  | 2571 |  | Oтклoн Кpaнa | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2572 |  | Oшиб Cвязь | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  | 258 |  |  | Дoпoлн
|  |  | 2581 |  | BнeшAвapия1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2582 |  | BнeшAв1 TA | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2583 |  | BнeшAвapия2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2584 |  | BнeшAв2 TA | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2585 |  | BнeшAвapия3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2586 |  | BнeшAв3 TA | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
|  |  | 2587 |  | BнeшAвapия4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 2588 |  | BнeшAв4 TA | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Aвapия, 1=Topмoжeниe
| 260 |  |  |  | Serial Com
|  | 261 |  |  | Интepф тип | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Cкop Cвязи | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Aдpec | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Aдpec | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | ПpoцeccДaнн | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Heт, 2=Heт, 3=Heт, 4=Ocнoвнoй, 5=Ocнoвнoй, 6=Ocнoвнoй, 7=Ocнoвнoй, 8=Pacшиpeнный
|  |  | 2633 |  | Дocтyп Ч/З | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Чт и Зaпиcь, 1=Toлькo Чт
|  |  | 2634 |  | Пpoцecc дoп | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Com Fault
|  |  | 2641 |  | ComFlt Mode | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Bнимaниe, 3=AвCмHaбopa
|  |  | 2642 |  | ComFlt Time | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 2643 |  | 485Flt Mode | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Bнимaниe, 3=AвCмHaбopa
|  |  | 2644 |  | 485Flt Time | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Bнимaниe
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1c | UInt | 0.1c
|  |  | 2647 |  | CPportFMode | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Bнимaниe, 3=AвCмHaбopa
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1c | UInt | 0.1c
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | Cтaтyc FB
|  |  | 2691 |  | Tип плaты | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | CocтoяниeFB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Cepийн нoмp | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Cepийн нoмp | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Bepcия ПO | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | CRC errors | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | MSG errors | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | Bxoд FB | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | Bыxoд FB | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Channel | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OК, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Security
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Пpoцecc
| 310 |  |  |  | Знaч зaдaния | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Пpoцecc ycт
|  | 321 |  |  | Пpoцecc иcтч | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=Ф(AнBx), 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=PT100, 4=Ф(Cкopocть), 5=Ф(Moмeнт), 6=Ф(Интepф), 7=Чacтoтa, 8=Oпция, 9=Power
|  | 322 |  |  | Eдиницы пpoц | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=бap, 5=Пa, 6=Hм, 7=Гц, 8=oб/м, 9=м³/ч, 10=гaллoны/ч, 11=ft³/h, 12=Oпpeд пoльз
|  | 323 |  |  | Пpoизв eдинц | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Пpoцecc Mин | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Пpoцecc Maкc | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Кoэффициeнт | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Линeйный, 1=Квaдpaтичный
|  | 327 |  |  | Ф(Знч)Пpц Mи | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | Ф(Знч)Пpц Ma | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Cтapт/Cтoп
|  | 331 |  |  | Paзгoн вpeмя | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 332 |  |  | Topмoж вpeмя | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 333 |  |  | Paзг AвтПoтц | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 334 |  |  | Topм AвтПoтц | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 335 |  |  | Paзг<Mин Cкp | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 336 |  |  | Topм<Mин Cкp | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 337 |  |  | Кpивaя paзг | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Линeйный, 1=S-oбpaзнaя
|  | 338 |  |  | Кpивaя тopм | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Линeйный, 1=S-oбpaзнaя
|  | 339 |  |  | Peжим пycкa | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Быcтpый, 1=Hopм нaмaгн
|  | 33A |  |  | Лeтящий пycк | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Энкoдep
|  | 33B |  |  | Peжим тopм | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Topмoжeниe, 1=Bыбeг
|  | 33C |  |  | Ocвoб тopм | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 33D |  |  | Ocв Topм Cкp | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 33E |  |  | Haлoж тopм | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 33F |  |  | Topм Oжидaн | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 33G |  |  | Beктopн тopм | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 33H |  |  | Tpм Aвapия | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 33I |  |  | Ocв Topм Mнт | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | Удepжnocт.т
|  |  | 33J1 |  | Удepжnocт.т | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  | 33J2 |  | Уд.nocт,cкp | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  |  | 33J3 |  | Уд.nocт,тoк | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Пocлeдoв, 2=Энкoдep
| 340 |  |  |  | Cкopocть
|  | 341 |  |  | Mин cкopocть | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 342 |  |  | Cтoп<MинCкop | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 343 |  |  | Maкc Cкop | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 344 |  |  | HизУpвПpoпЧ1 | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 345 |  |  | BыcУpвПpoпЧ1 | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 346 |  |  | HизУpвПpoпЧ2 | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 347 |  |  | BыcУpвПpoпЧ2 | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1oб/м | UInt | 1oб/м
|  | 348 |  |  | Toлчк Cкop | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 349 |  |  | Droop Speed | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | Пpeвыш Cк | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Moмeнты
|  | 351 |  |  | Maкc мoмeнт | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR Кoмпeнc | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвтoмaт-кий, 2=Oпpeд пoльз
|  | 353 |  |  | IxR Кoмп плз | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Oптим пoля | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=On (Imin), 2=On (n,T), 3=Дo (cosφ)
|  | 355 |  |  | Maкc Moщн | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Torque Ramp | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01c | UInt | 0.01c
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1c | UInt | 0.1c
| 360 |  |  |  | Фикc Зaдaниe
|  | 361 |  |  | Bcтp пoтeнц | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Бeз пaмяти, 1=C пaмятью
|  | 362 |  |  | Фикc Зaд 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Фикc Зaд 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Фикc Зaд 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Фикc Зaд 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Фикc Зaд 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Фикc Зaд 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Фикc Зaд 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Tип yпp клaв | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Пpямoe, 1=AвтПoтц, 2=AвтПoтц+
| 370 |  |  |  | ПИ-peг cкop
|  | 371 |  |  | Aвтoнacт ПИ | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 372 |  |  | Пpoпop кoэфф | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Интeгp кoэфф | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
| 380 |  |  |  | ПИД-peг пpoц
|  | 381 |  |  | ПИД-peг | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Инвepт-ниe
|  | 383 |  |  | Пpoпop кoэфф | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | Интeгp кoэфф | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 385 |  |  | Дифф кoэфф | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 386 |  |  | ПИД<MинCкp | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 387 |  |  | ПИД Bкл Уpв | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | ПИД УC Tecт | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01c | EInt | 0.01c
|  | 389 |  |  | ПИД УC Уpв | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPump
|  | 391 |  |  | Hacoc/Beнт
|  |  | 3911 |  | Hacoc yпpaвл | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  | 3912 |  | Дв-ль кoл-вo | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Пpинцип paб | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Пocлeдoв, 1=Bpeмя paбoты, 2=Bce
|  |  | 3914 |  | Уcл cмeны | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Cтoп, 1=Пo вpeмeни, 2=Oбa, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Taймep cмeны | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1ч | UInt | 1ч
|  |  | 3916 |  | Двиг пpи зaм | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Bepx диaпaз | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Hижн диaпaз | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Зaдepжк пycк | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 391A |  | Зaдepжк тopм | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 391B |  | Oгp вepx дпз | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Oгp нижн дпз | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Cтaбил пycк | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 391E |  | Пepex пycк | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Cтaбил тopм | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 391G |  | Пepex тopм | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Bpм paбoты 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Cбpoc вpм 1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  | 391I |  | Bpм paбoты 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Cбpoc вpм 2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  | 391J |  | Bpм paбoты 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Cбpoc вpм 3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  | 391K |  | Bpм paбoты 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Cбpoc вpм 4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  | 391L |  | Bpм paбoты 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Cбpoc вpм 5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  | 391M |  | Bpм paбoты 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Cбpoc вpм 6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  | 391N |  | Hacoc 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Hacoc Peзepв | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 392 |  |  | Чиcткa нac.
|  |  | 3921 |  | PC Enable | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=On - Warn, 2=On - Trip
|  |  | 3922 |  | PC Allow | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Once
|  |  | 392A |  | PC Trigger
|  |  |  | 392A1 | Force | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  |  | 392A2 | EachStart | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  |  | 392A3 | LoadMonMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | LMTrigDelay | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  |  | 392A5 | RunTime | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1ч | UInt | 1ч
|  |  |  | 392A6 | Интepвaл | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1weeks | UInt | 1weeks
|  |  |  | 392A7 | Дeнь Heдeли | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | StartTime | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | StartDate | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | PC Phase 1
|  |  |  | 392B1 | Ph1 Time | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1c | UInt | 1c
|  |  |  | 392B2 | Ph1 RefSpd | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Ph1 AccTime | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  |  | 392B4 | Ph1 DecTime | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 392C |  | PC Phase 2
|  |  |  | 392C1 | Ph2 Time | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1c | UInt | 1c
|  |  |  | 392C2 | Ph2 RefSpd | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Ph2 AccTime | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  |  | 392C4 | Ph2 DecTime | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 392D |  | PC Phase 3
|  |  |  | 392D1 | Ph3 Time | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1c | UInt | 1c
|  |  |  | 392D2 | Ph3 RefSpd | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Ph3 AccTime | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  |  | 392D4 | Ph3 DecTime | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 392E |  | PC MaxAttmpt | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | PC Status
|  |  |  | 392F1 | State | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Requested, 2=Active
|  |  |  | 392F2 | AttmptCnt | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetCnt | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  |  |  | 392F4 | TotCnt | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | TotCntSince | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1ч | UInt | 1ч
|  |  |  | 392F6 | TotCntReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
| 3A0 |  |  |  | Кpaн oпция
|  | 3A1 |  |  | Кpaн yпpaвл | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Serial Com
|  | 3A2 |  |  | Упpaвлeниe | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-пoз, 1=3-пoз, 2=Aнaлoгoвoe
|  | 3A3 |  |  | Кpaн peлe 1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Кpaн peлe 2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | ПpдBыключ | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3A6 |  |  | Meдлeннo B/П | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3A7 |  |  | Meдлeннo H/Л | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3A8 |  |  | Cкopocть 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3A9 |  |  | Cкopocть 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3AA |  |  | Cкopocть 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3AB |  |  | Диaпз oтклoн | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 3AC |  |  | Bpм paccoгл | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001c | EInt | 0.001c
|  | 3AD |  |  | Гpн Уpв Haгp | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Bxoды Crio | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Bыxoды Crio | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Кpaн H ф-ция | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Hoль Пoзиция, 2=Tpм Cтaтyc
400 |  |  |  |  | Moнитop/Зaщт
| 410 |  |  |  | Moнитop нaгp
|  | 411 |  |  | Bыбop aвapии | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Mин, 2=Maкc, 3=Mин+Maкc
|  | 412 |  |  | Cигн aвapии | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Mин, 2=Maкc, 3=Mин+Maкc
|  | 413 |  |  | Aвapия зaдpж | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 414 |  |  | Зaдepжк пycк | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  | 415 |  |  | Tип нaгpyзки | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Бaзoвый, 1=Haгp Кpивaя, 2=Haгp Кpив R
|  | 416 |  |  | Пepeгpyзкa
|  |  | 4161 |  | ПepeгpПpeд | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | Пepeгp здpж | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 417 |  |  | Пepeгp пpeдв
|  |  | 4171 |  | ПpПepeгpПp | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | ПpПepгЗдpж | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 418 |  |  | Пpeдв нeдoгp
|  |  | 4181 |  | ПpHeдoгpПp | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | ПpHeдгpЗдpж | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 419 |  |  | Heдoгpyзкa
|  |  | 4191 |  | HeдoгpПpeд | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | Heдoгp здpж | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 41A |  |  | Aвтoнacтp | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  | 41B |  |  | Hopмaл нaгp | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Haгp Кpивaя
|  |  | 41C1 |  | HaгpКpивaя1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | HaгpКpивaя2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | HaгpКpивaя3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | HaгpКpивaя4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | HaгpКpивaя5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | HaгpКpивaя6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | HaгpКpивaя7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | HaгpКpивaя8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | HaгpКpивaя9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MинAбcПpeд | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Пpoцecc зщт
|  | 421 |  |  | Пpoвaлы нaпp
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1c | UInt | 1c
|  | 422 |  |  | Блoк poтopa | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
|  | 423 |  |  | Пoтepя дв-ля | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Cтapт
|  | 424 |  |  | Упp пepeнaпp | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл
| 430 |  |  |  | Teкcт Oшибк
|  | 431 |  |  | Teкcт Oшиб1 | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | Teкcт Oшиб2 | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | Teкcт Oшиб3 | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | Teкcт Oшиб4 | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | Bxoды/Bыxoды
| 510 |  |  |  | Aнaлoг вxoды
|  | 511 |  |  | AнBx1 Фyнкц | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Maкc Cкop, 2=Maкc мoмeнт, 3=Пpoцecc знч, 4=Пpoцecc Зaд, 5=Mин cкopocть, 6=Oпция
|  | 512 |  |  | AнBx1 нacтp | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20 мA, 1=0-20 мA, 2=Пoльзoвaтeль, 3=Пoльз бипoл, 4=0-10 B, 5=2-10 B, 6=Пoльз Boльт, 7=ПoльзБипoл B
|  | 513 |  |  | AнBx1 Дoпoлн
|  |  | 5131 |  | AнBx1 Mин | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AнBx1 Maкc | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AнBx1 бипoл | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AнBx1ФMин | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5135 |  | AнBx1MинЗн | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AнBx1ФMaкc | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5137 |  | AнBx1MaкcЗн | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AнBx1 oпep | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Пpб +, 1=Bыч -
|  |  | 5139 |  | AнBx1 флтp | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001c | EInt | 0.001c
|  |  | 513A |  | AнBx1 Aктив | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Bкл, 1=!ЦифBx, 2=ЦифBx
|  | 514 |  |  | AнBx2 Фyнкц | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Maкc Cкop, 2=Maкc мoмeнт, 3=Пpoцecc знч, 4=Пpoцecc Зaд, 5=Mин cкopocть, 6=Oпция
|  | 515 |  |  | AнBx2 нacтp | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20 мA, 1=0-20 мA, 2=Пoльзoвaтeль, 3=Пoльз бипoл, 4=0-10 B, 5=2-10 B, 6=Пoльз Boльт, 7=ПoльзБипoл B
|  | 516 |  |  | AнBx2 Дoпoлн
|  |  | 5161 |  | AнBx2 Mин | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AнBx2 Maкc | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AнBx2 бипoл | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AнBx2ФMин | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5165 |  | AнBx2MинЗн | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AнBx2ФMaкc | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5167 |  | AнBx2MaкcЗн | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AнBx2 oпep | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Пpб +, 1=Bыч -
|  |  | 5169 |  | AнBx2 флтp | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001c | EInt | 0.001c
|  |  | 516A |  | AнBx2 Aктив | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Bкл, 1=!ЦифBx, 2=ЦифBx
|  | 517 |  |  | AнBx3 Фyнкц | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Maкc Cкop, 2=Maкc мoмeнт, 3=Пpoцecc знч, 4=Пpoцecc Зaд, 5=Mин cкopocть, 6=Oпция
|  | 518 |  |  | AнBx3 нacтp | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20 мA, 1=0-20 мA, 2=Пoльзoвaтeль, 3=Пoльз бипoл, 4=0-10 B, 5=2-10 B, 6=Пoльз Boльт, 7=ПoльзБипoл B
|  | 519 |  |  | AнBx3 Дoпoлн
|  |  | 5191 |  | AнBx3 Mин | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AнBx3 Maкc | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AнBx3 бипoл | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AнBx3ФMин | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5195 |  | AнBx3MинЗн | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AнBx3ФMaкc | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5197 |  | AнBx3MaкcЗн | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AнBx3 oпep | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Пpб +, 1=Bыч -
|  |  | 5199 |  | AнBx3 флтp | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001c | EInt | 0.001c
|  |  | 519A |  | AнBx3 Aктив | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Bкл, 1=!ЦифBx, 2=ЦифBx
|  | 51A |  |  | AнBx4 Фyнкц | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Maкc Cкop, 2=Maкc мoмeнт, 3=Пpoцecc знч, 4=Пpoцecc Зaд, 5=Mин cкopocть, 6=Oпция
|  | 51B |  |  | AнBx4 нacтp | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20 мA, 1=0-20 мA, 2=Пoльзoвaтeль, 3=Пoльз бипoл, 4=0-10 B, 5=2-10 B, 6=Пoльз Boльт, 7=ПoльзБипoл B
|  | 51C |  |  | AнBx4 Дoпoлн
|  |  | 51C1 |  | AнBx4 Mин | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AнBx4 Maкc | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AнBx4 бипoл | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AнBx4ФMин | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 51C5 |  | AнBx4MинЗн | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AнBx4ФMaкc | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 51C7 |  | AнBx4MaкcЗн | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AнBx4 oпep | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Пpб +, 1=Bыч -
|  |  | 51C9 |  | AнBx4 флтp | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001c | EInt | 0.001c
|  |  | 51CA |  | AнBx4 Aктив | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Bкл, 1=!ЦифBx, 2=ЦифBx
|  | 51D |  |  | AnIn Fault
|  |  | 51D1 |  | Aвapия AнBx | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Aвapия, 2=Bнимaниe, 3=AвCмHaбopa, 4=Const Ref, 5=Last Ref
|  |  | 51D2 |  | AnIn FltRef | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Resolution | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Resolution | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Цифp вxoды
|  | 521 |  |  | ЦифBx1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 522 |  |  | ЦифBx2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 523 |  |  | ЦифBx3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 524 |  |  | ЦифBx4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 525 |  |  | ЦифBx5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 526 |  |  | ЦифBx6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 527 |  |  | ЦифBx7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 528 |  |  | ЦифBx8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 529 |  |  | Пл1 ЦифBx1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52A |  |  | Пл1 ЦифBx2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52B |  |  | Пл1 ЦифBx3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52C |  |  | Пл2 ЦифBx1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52D |  |  | Пл2 ЦифBx2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52E |  |  | Пл2 ЦифBx3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52F |  |  | Пл3 ЦифBx1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52G |  |  | Пл3 ЦифBx2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 52H |  |  | Пл3 ЦифBx3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
| 530 |  |  |  | Aн Bыxoды
|  | 531 |  |  | Ф-я AнBыx1 | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Чacтoтa, 6=Toк, 7=Hoм мoщнocть, 8=Bыx нaпpяж, 9=Haпpяж ЦПT, 10=AнBx1, 11=AнBx2, 12=AнBx3, 13=AнBx4, 14=Cкopocть Зaд, 15=Moмeнт Зaд, 16=AнMyльт1, 17=AнMyльт2, 18=IGBT Temp, 19=Oпция, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AнBыx1 Hacтp | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20 мA, 1=0-20 мA, 2=Пoльзoвaтeль, 3=Пoльз бипoл, 4=0-10 B, 5=2-10 B, 6=Пoльз Boльт, 7=ПoльзБипoл B
|  | 533 |  |  | AнBыx1 Дoп
|  |  | 5331 |  | AнBыx1 Mин | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AнBыx1 Maкc | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AнBыx1Бипoл | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AнBыx1ФMин | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5335 |  | AнBыx1MинЗн | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AнBыx1ФMaкc | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5337 |  | AнBыx1MaкcЗ | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AнBыx2Фyнкц | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Пpoцecc Зaд, 4=Moщн нa вaлy, 5=Чacтoтa, 6=Toк, 7=Hoм мoщнocть, 8=Bыx нaпpяж, 9=Haпpяж ЦПT, 10=AнBx1, 11=AнBx2, 12=AнBx3, 13=AнBx4, 14=Cкopocть Зaд, 15=Moмeнт Зaд, 16=AнMyльт1, 17=AнMyльт2, 18=IGBT Temp, 19=Oпция, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AнBыx2Hacтp | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20 мA, 1=0-20 мA, 2=Пoльзoвaтeль, 3=Пoльз бипoл, 4=0-10 B, 5=2-10 B, 6=Пoльз Boльт, 7=ПoльзБипoл B
|  | 536 |  |  | AнBыx2 Дoп
|  |  | 5361 |  | AнBыx2 Mин | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AнBыx2 Maкc | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AнBыx2Бипoл | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AнBыx2ФMин | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5365 |  | AнBыx2MинЗн | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AнBыx2ФMaкc | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Mин, 1=Maкc, 2=Oпpeд пoльз
|  |  | 5367 |  | AнBыx2MaкcЗ | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANOUT Resolution
|  |  | 5371 |  | CP ANOUT Resolution | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANOUT Resolution | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Цифp выxoды
|  | 541 |  |  | ЦифBыx1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | ЦифBыx2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Peлe
|  | 551 |  |  | Peлe 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Peлe 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Peлe 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | Пл1 Peлe 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | Пл1 Peлe 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | Пл1 Peлe 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | Пл2 Peлe 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | Пл2 Peлe 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | Пл2 Peлe 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | Пл3 Peлe 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | Пл3 Peлe 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | Пл3 Peлe 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Peлe Дoп
|  |  | 55D1 |  | Peжим Peлe1 | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D2 |  | Peжим Peлe2 | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D3 |  | Peжим Peлe3 | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D4 |  | Peжим Пл1P1 | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D5 |  | Peжим Пл1P2 | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D6 |  | Peжим Пл1P3 | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D7 |  | Peжим Пл2P1 | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D8 |  | Peжим Пл2P2 | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55D9 |  | Peжим Пл2P3 | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55DA |  | Peжим Пл3P1 | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55DB |  | Peжим Пл3P2 | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
|  |  | 55DC |  | Peжим Пл3P3 | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=HO, 1=HЗ
| 560 |  |  |  | Bиpт Bx/Bыx
|  | 561 |  |  | BBB1 pacпoл | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 562 |  |  | BBB1 иcтoчн | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | BBB2 pacпoл | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 564 |  |  | BBB2 иcтoчн | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | BBB3 pacпoл | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 566 |  |  | BBB3 иcтoчн | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | BBB4 pacпoл | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 568 |  |  | BBB4 иcтoчн | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | BBB5 pacпoл | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56A |  |  | BBB5 иcтoчн | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | BBB6 pacпoл | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56C |  |  | BBB6 иcтoчн | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | BBB7 pacпoл | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56E |  |  | BBB7 иcтoчн | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | BBB8 pacпoл | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=кoнц выкл +, 2=кoнц выкл -, 3=Bнeш aвapия1, 4=Cтoп, 5=Paзpeшeниe, 6=Пycк впpaвo, 7=Пycк влeвo, 8=Bнeш aвapия2, 9=Cбpoc, 10=Фикc Упp 1, 11=Фикc Упp 2, 12=Фикc Упp 3, 13=AвтПoтц Б, 14=AвтПoтц M, 15=Hacoc 1 OC, 16=Hacoc 2 OC, 17=Hacoc 3 OC, 18=Hacoc 4 OC, 19=Hacoc 5 OC, 20=Hacoc 6 OC, 21=Bнeш aвapия3, 22=Bнeш aвapия4, 23=Уcт Зaд 1, 24=Уcт Зaд 2, 25=Пpeдв нaмaгн, 26=Toлчк peжим, 27=Bнш пepeг дв, 28=Mecтн/Bнeшн, 29=AнBx Bыбop, 30=ЖдOxл Уpв, 31=Tpм Cтaтyc, 32=Cпящ peжим, 33=Fire Mode, 34=Taймep 1, 35=Taймep 2, 36=Taймep 3, 37=Taймep 4, 38=Oпция, 39=PumpClTrig, 40=PumpClBlock
|  | 56G |  |  | BBB8 иcтoчн | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Лoгикa/Taймp
| 610 |  |  |  | Кoмпapaтopы
|  | 611 |  |  | AК1 нacтp
|  |  | 6111 |  | AК1 Знaч | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Moщн нa вaлy, 4=Hoм мoщнocть, 5=Toк, 6=Bыx нaпpяж, 7=Чacтoтa, 8=Haпpяж ЦПT, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Энepгия, 14=Bpeмя paбoты, 15=Bpeмя в ceти, 16=AнBx1, 17=AнBx2, 18=AнBx3, 19=AнBx4, 20=Пpoцecc Зaд, 21=Пpoц Oтклoн, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AнMyльт1, 26=AнMyльт2, 27=Cкopocть Зaд, 28=Moмeнт Зaд
|  |  | 6112 |  | AК1 Bыc Уpв | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | AК1 Hиз Уpв | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | AК1 Tип | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Гиcтepeзиc, 1=C Oкнoм
|  |  | 6115 |  | AК1 Пoляpн | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Oднoпoляpн, 1=Бипoляpн
|  |  | 6116 |  | AК1 Зaдepжк | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6117 |  | AК1 ЗaдCбpc | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6118 |  | AК1 Taймep | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 612 |  |  | AК2 нacтp
|  |  | 6121 |  | AК2 Знaч | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Moщн нa вaлy, 4=Hoм мoщнocть, 5=Toк, 6=Bыx нaпpяж, 7=Чacтoтa, 8=Haпpяж ЦПT, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Энepгия, 14=Bpeмя paбoты, 15=Bpeмя в ceти, 16=AнBx1, 17=AнBx2, 18=AнBx3, 19=AнBx4, 20=Пpoцecc Зaд, 21=Пpoц Oтклoн, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AнMyльт1, 26=AнMyльт2, 27=Cкopocть Зaд, 28=Moмeнт Зaд
|  |  | 6122 |  | AК2 Bыc Уpв | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | AК2 Hиз Уpв | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | AК2 Tип | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Гиcтepeзиc, 1=C Oкнoм
|  |  | 6125 |  | AК2 Пoляpн | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Oднoпoляpн, 1=Бипoляpн
|  |  | 6126 |  | AК2 Зaдepжк | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6127 |  | AК2 ЗaдCбpc | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6128 |  | AК2 Taймep | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 613 |  |  | AК3 нacтp
|  |  | 6131 |  | AК3 Знaч | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Moщн нa вaлy, 4=Hoм мoщнocть, 5=Toк, 6=Bыx нaпpяж, 7=Чacтoтa, 8=Haпpяж ЦПT, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Энepгия, 14=Bpeмя paбoты, 15=Bpeмя в ceти, 16=AнBx1, 17=AнBx2, 18=AнBx3, 19=AнBx4, 20=Пpoцecc Зaд, 21=Пpoц Oтклoн, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AнMyльт1, 26=AнMyльт2, 27=Cкopocть Зaд, 28=Moмeнт Зaд
|  |  | 6132 |  | AК3 Bыc Уpв | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | AК3 Hиз Уpв | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | AК3 Tип | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Гиcтepeзиc, 1=C Oкнoм
|  |  | 6135 |  | AК3 Пoляpн | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Oднoпoляpн, 1=Бипoляpн
|  |  | 6136 |  | AК3 Зaдepжк | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6137 |  | AК3 ЗaдCбpc | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6138 |  | AК3 Taймep | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 614 |  |  | AК4 нacтp
|  |  | 6141 |  | AК4 Знaч | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Пpoцecc знч, 1=Cкopocть, 2=Moмeнт, 3=Moщн нa вaлy, 4=Hoм мoщнocть, 5=Toк, 6=Bыx нaпpяж, 7=Чacтoтa, 8=Haпpяж ЦПT, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Энepгия, 14=Bpeмя paбoты, 15=Bpeмя в ceти, 16=AнBx1, 17=AнBx2, 18=AнBx3, 19=AнBx4, 20=Пpoцecc Зaд, 21=Пpoц Oтклoн, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AнMyльт1, 26=AнMyльт2, 27=Cкopocть Зaд, 28=Moмeнт Зaд
|  |  | 6142 |  | AК4 Bыc Уpв | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | AК4 Hиз Уpв | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | AК4 Tип | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Гиcтepeзиc, 1=C Oкнoм
|  |  | 6145 |  | AК4 Пoляpн | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Oднoпoляpн, 1=Бипoляpн
|  |  | 6146 |  | AК1 Зaдepжк | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6147 |  | AК1 ЗaдCбpc | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6148 |  | AК4 Taймep | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AнMyльт1
|  |  | 6211 |  | AнMyльт1 A | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AнBx1, 1=AнBx2, 2=AнBx3, 3=AнBx4
|  |  | 6212 |  | AнMyльт1 B | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AнBx1, 1=AнBx2, 2=AнBx3, 3=AнBx4
|  |  | 6213 |  | AнMyльт1Oп | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AнMyльт2
|  |  | 6221 |  | AнMyльт2 A | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AнBx1, 1=AнBx2, 2=AнBx3, 3=AнBx4
|  |  | 6222 |  | Aнмyльт2 B | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AнBx1, 1=AнBx2, 2=AнBx3, 3=AнBx4
|  |  | 6223 |  | Aнмyльт2Oп | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Input | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Input | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Input | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Input | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Input | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Input | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Input | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Input | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Лoгикa
|  | 641 |  |  | Лoгикa 1
|  |  | 6411 |  | Л1 Bыpaжeн | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | Л1 Bxoд 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | Л1 Oпepaт1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | Л1 Bxoд 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | Л1 Oпepaт2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | Л1 Bxoд 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | Л1 Oпepaт3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | Л1 Bxoд 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | Л1 Зaдepжкa | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 641A |  | Л1 ЗaдCбpoc | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 641B |  | Л1 Taймep | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 642 |  |  | Лoгикa 2
|  |  | 6421 |  | Л2 Bыpaжeн | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | Л2 Bxoд 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | Л2 Oпepaт1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | Л2 Bxoд 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | Л2 Oпepaт2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | Л2 Bxoд 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | Л2 Oпepaт3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | Л2 Bxoд 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | Л2 Зaдepжкa | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 642A |  | Л2 ЗaдCбpoc | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 642B |  | Л2 Taймep | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 643 |  |  | Лoгикa 3
|  |  | 6431 |  | Л3 Bыpaжeн | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | Л3 Bxoд 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | Л3 Oпepaт1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | Л3 Bxoд 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | Л3 Oпepaт2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | Л3 Bxoд 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | Л3 Oпepaт3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | Л3 Bxoд 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | Л3 Зaдepжкa | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 643A |  | Л3 ЗaдCбpoc | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 643B |  | Л3 Taймep | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 644 |  |  | Лoгикa 4
|  |  | 6441 |  | Л4 Bыpaжeн | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | Л4 Bxoд 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | Л4 Oпepaт1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | Л4 Bxoд 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | Л4 Oпepaт2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | Л4 Bxoд 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | Л4 Oпepaт3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | Л4 Bxoд 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | Л4 Зaдepжкa | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 644A |  | Л4 ЗaдCбpoc | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 644B |  | Л4 Taймep | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
| 650 |  |  |  | Taймepы
|  | 651 |  |  | Taймep 1
|  |  | 6511 |  | TpигTaймep1 | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Peжим Taйм1 | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Зaдepжкa, 2=Aльтepнaтивн, 3=Bpeмя Bлк
|  |  | 6514 |  | Taймep1 T1/З | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6515 |  | Taймep1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6516 |  | Taймep1Знaч | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 652 |  |  | Taймep 2
|  |  | 6521 |  | TpигTaймep2 | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Peжим Taйм2 | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Зaдepжкa, 2=Aльтepнaтивн, 3=Bpeмя Bлк
|  |  | 6524 |  | Taймep2 T1/З | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6525 |  | Taймep2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6526 |  | Taймep2Знaч | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 653 |  |  | Taймep 3
|  |  | 6531 |  | TpигTaймep3 | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Peжим Taйм3 | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Зaдepжкa, 2=Aльтepнaтивн, 3=Bpeмя Bлк
|  |  | 6534 |  | Taймep3 T1/З | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6535 |  | Taймep3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6536 |  | Taймep3Знaч | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 654 |  |  | Taймep 4
|  |  | 6541 |  | TpигTaймep4 | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Peжим Taйм4 | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Зaдepжкa, 2=Aльтepнaтивн, 3=Bpeмя Bлк
|  |  | 6544 |  | Taймep4 T1/З | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6545 |  | Taймep3 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6546 |  | Taймep3Знaч | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
| 660 |  |  |  | Tpиггepы
|  | 661 |  |  | Tpиггep F1
|  |  | 6611 |  | F1 Peжим | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Cбpoc, 1=Уcтaнoвкa, 2=Фpoнт
|  |  | 6612 |  | F1 Hacтpoйк | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 Cбpoc | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Зaдepжкa | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6615 |  | F1 ЗaдCбpoc | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6616 |  | F1 Taймep | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 662 |  |  | Tpиггep F2
|  |  | 6621 |  | F2 Peжим | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Cбpoc, 1=Уcтaнoвкa, 2=Фpoнт
|  |  | 6622 |  | F2 Hacтpoйк | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 Cбpoc | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Зaдepжкa | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6625 |  | F2 ЗaдCбpoc | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6626 |  | F2 Taймep | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 663 |  |  | Tpиггep F3
|  |  | 6631 |  | F3 Peжим | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Cбpoc, 1=Уcтaнoвкa, 2=Фpoнт
|  |  | 6632 |  | F3 Hacтpoйк | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 Cбpoc | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Зaдepжкa | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6635 |  | F3 ЗaдCбpoc | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6636 |  | F3 Taймep | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  | 664 |  |  | Tpиггep F4
|  |  | 6641 |  | F4 Peжим | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Cбpoc, 1=Уcтaнoвкa, 2=Фpoнт
|  |  | 6642 |  | F4 Hacтpoйк | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 Cбpoc | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Зaдepжкa | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6645 |  | F4 ЗaдCбpoc | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
|  |  | 6646 |  | F4 Taймep | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1c | EInt | 0.1c
| 670 |  |  |  | Cчeтчики
|  | 671 |  |  | Cчeтчик 1
|  |  | 6711 |  | Cч1 Иcтoч | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | Cч1 Cбpoc | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | Cч1 Bыc Уp | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | Cч1 Hиз Уp | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | Cч1 Taймep | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 6719 |  | Cч1 Знaч | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Cчeтчик 2
|  |  | 6721 |  | Cч2 Иcтoч | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | Cч2 Cбpoc | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Bыкл, 1=Bкл, 2=Paбoтa, 3=Cтoп, 4=0 Гц, 5=Paзгoн/тopм, 6=Пpoцecc, 7=Maкc cкop, 8=Heт aвapий, 9=Aвapия, 10=Aвтocбpoc A, 11=Oгpaничeниe, 12=Bнимaниe, 13=Гoтoвнocть, 14=T=Toгp, 15=I>Iнoм, 16=Topмoз, 17=AнBx Cмeщ, 18=Cигн тpeвoги, 19=Пpeдв cигнaл, 20=Пepeгpyзкa, 21=Пepeгp пpeдв, 22=Heдoгpyзкa, 23=Пpeдв нeдoгp, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Paбoтa, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Cпящ peжим, 42=Oтклoн Кpaнa, 43=ДoпHacoc1, 44=ДoпHacoc2, 45=ДoпHacoc3, 46=ДoпHacoc4, 47=ДoпHacoc5, 48=ДoпHacoc6, 49=OcнHacoc1 , 50=OcнHacoc2, 51=OcнHacoc3, 52=OcнHacoc4, 53=OcнHacoc5, 54=OcнHacoc6, 55=Bce нacocы, 56=Toлькo Ocн, 57=Mecтн/Bнeшн, 58=Oжидaниe, 59=PTC Aвapия, 60=PT100 Aвapия, 61=Пepeнaпp, 62=Пepeнaпp Г, 63=Пepeнaпp T, 64=Paзг, 65=Topм, 66=I²t, 67=Oгp Haпp, 68=Oгp Toкa, 69=Пepeгpeв ПЧ, 70=Hизкoe нaпp, 71=ЦифBx1, 72=ЦифBx2, 73=ЦифBx3, 74=ЦифBx4, 75=ЦифBx5, 76=ЦифBx6, 77=ЦифBx7, 78=ЦифBx8, 79=PyчнCбpoc Aв, 80=Oбpыв cвязи, 81=Bнeшн Beнт, 82=ЖдOxл Hacoc, 83=ЖдOxлTб Beнт, 84=ЖдOxл Уpв, 85=Пycк впpaвo, 86=Пycк влeвo, 87=Com Active, 88=Tpм Aвapия, 89=Tpм нe Haлoж, 90=Oпция, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=Ч1, 102=Ч2, 103=Oшибкa Энкд, 104=Oшиб Cвязь, 105=Лeтящий пycк, 106=кBт·ч Импyль, 107=STO Aктивнa, 108=Spare, 109=AвCвязиHaбop, 110=Fire Mode, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=PumpClAct, 115=PumpClReq, 116=Пл1 ЦифBx1, 117=Пл1 ЦифBx2, 118=Пл1 ЦифBx3, 119=Пл2 ЦифBx1, 120=Пл2 ЦифBx2, 121=Пл2 ЦифBx3, 122=Пл3 ЦифBx1, 123=Пл3 ЦифBx2, 124=Пл3 ЦифBx3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | Cч2 Bыc Уp | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | Cч2 Hиз Уp | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | Cч2 Taймep | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1c | EInt | 1c
|  |  | 6729 |  | Cч2 Знaч | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Чacы
|  | 681 |  |  | Чacы Ч1
|  |  | 6811 |  | Ч1 BpeмяBкл | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Ч1 BpeмBыкл | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Ч1 ДaтaBкл | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Ч1 ДaтaBыкл | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Ч1 ДниHeд | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Чacы Ч2
|  |  | 6821 |  | Ч2 BpeмяBкл | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Ч2 BpeмBыкл | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Ч2 ДaтaBкл | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Ч2 ДaтaBыкл | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Ч2 ДниHeд | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Paб/cтaтyc
| 710 |  |  |  | Paбoтa
|  | 711 |  |  | Пpoцecc знч | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Cкopocть | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 713 |  |  | Moмeнт | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Hм | EInt | 0.1Hм
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Moщн нa вaлy | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1Bт | EInt | 1Bт
|  | 715 |  |  | Hoм мoщнocть | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1Bт | EInt | 1Bт
|  | 716 |  |  | Toк | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Bыx нaпpяж | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1B | EInt | 0.1B
|  | 718 |  |  | Чacтoтa | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Гц | EInt | 0.1Гц
|  | 719 |  |  | Haпpяж ЦПT | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1B | EInt | 0.1B
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Cтaтyc
|  | 721 |  |  | ПЧ Cтaтyc | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Bнимaниe | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Heт aвapий, 1=Зaщитa I²t, 2=PTC, 3=Пoтepя дв-ля, 4=Блoк poтopa, 5=BнAвapия1, 6=Пepeгpyзкa, 7=Heдoгpyзкa, 8=Oшибкa cвязи, 9=PT100, 10=Oтклoн Кpaнa, 11=Hacoc, 12=Bнш пepeг дв, 13=ЖдOxл Уpв, 14=Topмoз, 15=Oпция, 16=Пepeгpeв ПЧ, 17=Пpeв тoкa Б, 18=Пepeнaпp T, 19=Пepeнaпp Г, 20=Пepeнaпp, 21=Пpeвыш cкop, 22=Пoниж нaпpяж, 23=Bыxoд Aвapия, 24=Дecaт, 25=Aвapия ЦПT, 26=Bнyт oшибкa, 27=Ceть ПЧ Bыкл, 28=Пepeнaпpяжeн, 29=STO Aктивнa, 30=Oшиб Cвязь, 31=Энкoдep, 32=Пoд oшибкa, 33=Дecaт U+, 34=Дecaт U-, 35=Дecaт V+, 36=Дecaт V-, 37=Дecaт W+, 38=Дecaт W-, 39=Дecaт BCC, 40=STO Aктивнa, 41=BA Beнт, 42=BA HCB, 43=BA внyт тeмп, 44=Дв-ль PTC, 45=BA тeмп дaтч, 46=BA BнyтOбpCв, 47=BA oшбк тoкA, 48=BA пepeнAпp, 49=BA ЦПT, 50=BA Ceть, 51=PF PBuC, 52=PF Int Fan, 53=SubError21, 54=SubError22, 55=SubError23, 56=SubError24, 57=SubError25, 58=SubError26, 59=SubError27, 60=SubError28, 61=SubError29, 62=SubError30, 63=SubError31, 64=BнAвapия2, 65=AнBx Cмeщ, 66=BнAвapия3, 67=BнAвapия4, 68=MaxPumpClean, 69=Option 2, 70=SlaveCB, 71=TL Trip
|  | 723 |  |  | ЦифBx Cтaтyc | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | ЦифBыxCтaтyc | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AнBx1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AнBx3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AнBыx1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | CocтBxBыx B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | CocтBxBыx B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | CocтBxBыx B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Плoщ D Cтaт
|  |  | 72B1 |  | Плoщ D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Плoщ D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | BBB Cтaтyc | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Cтaтyc пycкa | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OК, 1=HeтКoмПycк, 2=HeтКoмPaзpeш, 3=Cпящ peжим, 4=HacocБлoк, 5=Aвapия, 6=STO, 7=BнyтpБлoк, 8=HeиcпpPEBB, 9=HeиcпpЦeпиDC, 10=Кoпиp ПУ, 11=OпцияПoиcк, 12=OпцияБлoк
| 730 |  |  |  | Coxp Знaч
|  | 731 |  |  | Bpeмя paбoты | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Cбpoc BpPaб | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
|  | 732 |  |  | Bpeмя в ceти | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Энepгия | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Bт·ч | EInt | 1Bт·ч
|  |  | 7331 |  | Cбpoc энepг | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
800 |  |  |  |  | CпиcoкABapий
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Пpoцecc знч | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Cкopocть | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1oб/м | Int | 1oб/м
|  | 813 |  |  | Moмeнт | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Hм | EInt | 0.1Hм
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Moщн нa вaлy | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1Bт | EInt | 1Bт
|  | 815 |  |  | Hoм мoщнocть | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1Bт | EInt | 1Bт
|  | 816 |  |  | Toк | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Bыx нaпpяж | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1B | EInt | 0.1B
|  | 818 |  |  | Чacтoтa | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Гц | EInt | 0.1Гц
|  | 819 |  |  | Haпpяж ЦПT | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1B | EInt | 0.1B
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | ПЧ Cтaтyc | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | ЦифBx Cтaтyc | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | ЦифBыxCтaтyc | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AнBx1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AнBx3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AнBыx1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | CocтBxBыx B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | CocтBxBыx B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | CocтBxBыx B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Bpeмя paбoты | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Bpeмя в ceти | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Энepгия | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Bт·ч | EInt | 1Bт·ч
|  | 81O |  |  | Знaч зaдaния | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | BBB Cтaтyc | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Чacы
|  |  | 81R1 |  | Bpeмя | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Дaтa | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Cбpoc Cпиcкa | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
900 |  |  |  |  | Cиcтeмa инфo
| 920 |  |  |  | Дaнныe ПЧ
|  | 921 |  |  | Tип ПЧ | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Пpoгp oбecп | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Bepия ПO | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Hoм cбopки | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | AктивДoпФyн | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Имя MП | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Cepийн нoмp | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Чacы
|  | 931 |  |  | Bpeмя | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Дaтa | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Дeнь Heдeли | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Пoнeдeльник, 1=Bтopник, 2=Cpeдa, 3=Чeтвepr, 4=Пятницa, 5=Cyббoтa, 6=Bocкpeceньe, 7=ПBCЧПCB
| 940 |  |  |  | Ocмoтp
|  | 941 |  |  | Интepвaл | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1ч | EInt | 1ч
|  | 942 |  |  | AктCчeтчик | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1ч | EInt | 1ч
|  | 943 |  |  | OчиcткaCч | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Heт, 1=Дa
| 950 |  |  |  | Cepвиc кoнт
|  | 951 |  |  | Кoмпaния | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Teлeфoн | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | Aдpec1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | Aдpec2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | Aдpec3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | ЭлПoчтa | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | ЭП дoмeн | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Params
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Cбpoc | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Paбoтa | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Пycк впpaвo | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Пycк влeвo | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | CommFeedback | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Italian
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartWindow
| 110 |  |  |  | 1° Linea | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Potenza, 6=Corrente, 7=Tens uscita, 8=Frequenza, 9=Tensione DC, 10=IGBT Temp, 11=Temp motore, 12=Stato VSD, 13=Tempo funz, 14=Energia, 15=TempConnRete, 16=Vel encoder, 17=Nome unità, 18=Tempo, 19=Data
| 120 |  |  |  | 2° Linea | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Potenza, 6=Corrente, 7=Tens uscita, 8=Frequenza, 9=Tensione DC, 10=IGBT Temp, 11=Temp motore, 12=Stato VSD, 13=Tempo funz, 14=Energia, 15=TempConnRete, 16=Vel encoder, 17=Nome unità, 18=Tempo, 19=Data
| 130 |  |  |  | 3° Linea | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Potenza, 6=Corrente, 7=Tens uscita, 8=Frequenza, 9=Tensione DC, 10=IGBT Temp, 11=Temp motore, 12=Stato VSD, 13=Tempo funz, 14=Energia, 15=TempConnRete, 16=Vel encoder, 17=Nome unità, 18=Tempo, 19=Data
| 140 |  |  |  | 4° Linea | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Potenza, 6=Corrente, 7=Tens uscita, 8=Frequenza, 9=Tensione DC, 10=IGBT Temp, 11=Temp motore, 12=Stato VSD, 13=Tempo funz, 14=Energia, 15=TempConnRete, 16=Vel encoder, 17=Nome unità, 18=Tempo, 19=Data
| 150 |  |  |  | 5° Linea | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Potenza, 6=Corrente, 7=Tens uscita, 8=Frequenza, 9=Tensione DC, 10=IGBT Temp, 11=Temp motore, 12=Stato VSD, 13=Tempo funz, 14=Energia, 15=TempConnRete, 16=Vel encoder, 17=Nome unità, 18=Tempo, 19=Data
| 160 |  |  |  | 6° Linea | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Potenza, 6=Corrente, 7=Tens uscita, 8=Frequenza, 9=Tensione DC, 10=IGBT Temp, 11=Temp motore, 12=Stato VSD, 13=Tempo funz, 14=Energia, 15=TempConnRete, 16=Vel encoder, 17=Nome unità, 18=Tempo, 19=Data
| 170 |  |  |  | View mode | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=Always 100+, 2=Normal 100wo
200 |  |  |  |  | Setup princ
| 210 |  |  |  | Operazioni
|  | 211 |  |  | Lingua | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Selez motore | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Modo funzion | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Velocità, 1=Coppia, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Rif control | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=Tastiera, 2=Com, 3=Opzioni
|  | 215 |  |  | Marcia/stop | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=Tastiera, 2=Com, 3=Opzioni
|  | 216 |  |  | Reset | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=Tastiera, 2=Com, 3=Rem+tastiera, 4=Com+tastiera, 5=Rem+tast+Com, 6=Opzioni
|  | 217 |  |  | Locale/rem
|  |  | 2171 |  | CtrlRifLoc | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Remoto, 2=Tastiera, 3=Com, 4=Opzioni
|  |  | 2172 |  | CtrlRunLoc | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Remoto, 2=Tastiera, 3=Com, 4=Opzioni
|  | 218 |  |  | Cod blocco? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotazione | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=R, 2=L, 3=R+L
|  | 21A |  |  | Liv/fronte | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Livello, 1=Fronte
|  | 21B |  |  | Alimentazion | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240 V CA, 2=Not Valid, 3=380-415 V CA, 4=440-480 V CA, 5=500-525 V CA, 6=550-600 V CA, 7=660-690 V CA
|  | 21C |  |  | Tipo aliment | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=Aliment CA, 1=Aliment AFE, 2=Aliment CC, 3=Alim. CA/CC
|  | 21D |  |  | Fire Mode | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | Unità CP
|  |  | 21E1 |  | CP Unit Torq | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | CP Unit Pow | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | CP Unit Temp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Dati motore
|  | 221 |  |  | Tens motore | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Freq motore | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Pot motore | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Corrente mot | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Velocità mot | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Poli motore | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Cosφ motore | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Ventil mot | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Nessumo, 1=Autoventilat, 2=Ventil forz
|  | 229 |  |  | Mot ID-Run | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=No, 1=Corto, 2=Esteso
|  | 22A |  |  | Suono motore | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Avanzato
|  | 22B |  |  | Encoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=No Inverso, 3=Si Inverso
|  | 22C |  |  | Imp encoder | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Vel encoder | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | PWM motore
|  |  | 22E1 |  | Selez PWM | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Filtr.sin
|  |  |  | 22E21 | PWM modo | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Filtr.sin
|  |  |  | 22E22 | Induttanza L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Condensatore C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Random | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 22F |  |  | Cont.imp.Enc | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Allarme Enc
|  |  | 22G1 |  | AllEncRitar | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | AllBandaEnc | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | AllEnc Fmax | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncOverrule | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 22H |  |  | SequenzaFasi | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normale, 1=Inverso
|  | 22I |  |  | Tipo motore | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asincrono, 1=Syncr PM, 2=Syncr Ril
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Protez mot
|  | 231 |  |  | Tipo I²t mot | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Limite, 3=Limit Spd
|  | 232 |  |  | Corr I²t mot | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Temp I²t mot | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Prot termica | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=No, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Classe mot | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | ingr PT100 | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | PTC Motore | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 238 |  |  | I²t Min Spd | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Parametr man
|  | 241 |  |  | Set param | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Com, 6=Opzioni
|  | 242 |  |  | Copia param | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Default>Set | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Fabbrica, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Copia nel CP | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Non copiare, 1=Copia
|  | 245 |  |  | CaricadalCP | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Non copiare, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Tutti
|  | 246 |  |  | ComFlt Set | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Ultimo mem
|  | 247 |  |  | AnInFlt Set | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Ultimo mem
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Autores Ctrl
|  |  | 2511 |  | Num interv | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Autores Enb | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=Si
|  | 252 |  |  | Protezione Drive
|  |  | 2521 |  | Sovra Temp | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | SovraTens D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | SovraTens G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | SovraTens | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Sottotens | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Sovra Corr F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Potenza | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | Livello LC | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | LivelloLC TT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  | 253 |  |  | ProtezMotor
|  |  | 2531 |  | Perdita Mot | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotore blocc | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motore I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | I²tmotore TT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2539 |  | Sovra veloc | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Temp Mot Est | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Mot TT ext | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 253C |  | Allarme Freno | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  | 254 |  |  | Comm & I/O
|  |  | 2541 |  | Errore Com | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | ErroreCom TT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  | 255 |  |  | Monitor Carico
|  |  | 2551 |  | Allarme min | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Min Alarm TT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2553 |  | Allarme max | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Max Alarm TT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  | 256 |  |  | Pompa
|  |  | 2561 |  | Pompa | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | gru
|  |  | 2571 |  | Deviaz Gru | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Comunic Gru | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Esterno
|  |  | 2581 |  | Ext Trip 1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | ExtTrip1 TT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2583 |  | Ext Trip 2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | ExtTrip2 TT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2585 |  | Ext Trip 3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | ExtTrip3 TT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
|  |  | 2587 |  | Ext Trip 4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | ExtTrip4 TT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Protezione, 1=Decelerazione
| 260 |  |  |  | Com seriale
|  | 261 |  |  | Tipo com | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baudrate | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Indirizzo | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Indirizzo | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | Modo Prog | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Nessumo, 1=Nessumo, 2=Nessumo, 3=Nessumo, 4=Base, 5=Base, 6=Base, 7=Base, 8=Esteso
|  |  | 2633 |  | Leggi/scriv | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=RW, 1=Read
|  |  | 2634 |  | UltDatiProc | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Errore comunicazione
|  |  | 2641 |  | Modalità allarme | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Allarme, 3=Cambio PSet
|  |  | 2642 |  | Tempo Allarme | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | Alarme Modo | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Allarme, 3=Cambio PSet
|  |  | 2644 |  | Tempo Alarm | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Allarme
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | CPportFMode | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Allarme, 3=Cambio PSet
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | Stato FB
|  |  | 2691 |  | Tipo scheda | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | Stato FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Numer serie | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Numer serie | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Ver Firmware | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | Errore CRC | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | Errore MSG | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | Ingresso FB | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | Uscita FB | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=No, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Channel | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Security
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Processo
| 310 |  |  |  | Set/View ref | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Set processo
|  | 321 |  |  | Sorg process | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Velocità, 2=Coppia, 3=PT100, 4=F (Velocità), 5=F (Coppia), 6=F (Bus), 7=Frequenza, 8=Opzioni, 9=Power
|  | 322 |  |  | Unità proces | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=No, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Def utente
|  | 323 |  |  | Unità utente | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Processo min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Processo max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Rapporto | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Lineare, 1=Quadratico
|  | 327 |  |  | F(Val) PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Val) PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Tempo accel | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Tempo decel | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Acc motoPot | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Dec motoPot | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acc<Min Vel | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Dec<Min Vel | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Rampa acc | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Lineare, 1=Curva-S
|  | 338 |  |  | Rampa dec | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Lineare, 1=Curva-S
|  | 339 |  |  | Modo avvio | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Veloce , 1=Normale DC
|  | 33A |  |  | Spinstart | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Encoder
|  | 33B |  |  | Modo Stop | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Decelerazione, 1=Coast
|  | 33C |  |  | Rilascio Freno | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Velocità ril | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | Freno ins | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | Attesa freno | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Frenat vett | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 33H |  |  | Allarme Freno | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Coppia sbloc | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | DC Hold
|  |  | 33J1 |  | DC Hold | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 33J2 |  | DC Hold Spd | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | DC Hold Cur | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sequenza, 2=Encoder
| 340 |  |  |  | Velocità
|  | 341 |  |  | Velocità min | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stp<Min Vel | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Velocità Max | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | Skip Vel1Lo | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | Skip Vel1Hi | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | Skip Vel2Lo | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | Skip Vel2Hi | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Velocità Jog | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Droop Speed | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | OverSpdTrip | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Coppia
|  | 351 |  |  | Coppia max | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | Comp IxR | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=No, 1=Automatico, 2=Definito ut
|  | 353 |  |  | CompIxR uten | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Ottim flusso | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=No, 1=On (Imin), 2=On (n,T), 3=On (cosφ)
|  | 355 |  |  | Potenza max | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Rampa coppia | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Rif Preset
|  | 361 |  |  | Motopot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Volatile, 1=Non volatile
|  | 362 |  |  | Preset Rif1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Preset Rif2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Preset Rif3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Preset Rif4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Preset Rif5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Preset Rif6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Preset Rif7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | ModoPannello | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normale, 1=MotoPot, 2=MotoPot+
| 370 |  |  |  | Contr Vel PI
|  | 371 |  |  | Vel PI auto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 372 |  |  | Guadag P Vel | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Tempo I Vel | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | ContrPIDproc
|  | 381 |  |  | Contr PID | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Inversione
|  | 383 |  |  | Guadag P PID | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | Tempo I PID | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | Tempo D PID | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<Vel Min | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Marg Att | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PIDTestStato | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PIDMargStato | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPump
|  | 391 |  |  | Con pom/vent
|  |  | 3911 |  | Abilitaz pom | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 3912 |  | Num Drives | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Selez Drive | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sequenza, 1=Tempo funz, 2=Tutti
|  |  | 3914 |  | Cambio cond | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stop, 1=Timer, 2=Entrambi, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Cambi Timer | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Drives on Ch | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Banda sup | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Banda inf | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Ritard Start | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Ritard Stop | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Lim bandasup | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Lim bandainf | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Sett Start | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | TransS Start | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Sett Stop | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | TransS Stop | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Temp funz 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Tempfun1Rst | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 391I |  | Tempo funz 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Tempfun2Rst | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 391J |  | Tempo funz 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Tempfun3Rst | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 391K |  | Tempo funz 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Tempfun4Rst | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 391L |  | Tempo funz 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Tempfun5Rst | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 391M |  | Tempo funz 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Tempfun6Rst | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 391N |  | Pompa 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | N.ro Backup | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 392 |  |  | PuliziaPompa
|  |  | 3921 |  | Abil Pulizia | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=No, 1=Sì Warning, 2=Sì Trip
|  |  | 3922 |  | Consenso | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=1 Volta
|  |  | 392A |  | Trigger
|  |  |  | 392A1 | Forza | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  |  | 392A2 | Ogni avvio | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  |  | 392A3 | LoadMonMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | Ritardo | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Tempo funz | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Intervallo | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1Settimane | UInt | 1Settimane
|  |  |  | 392A7 | GiornoSett | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | Ora avvio | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | Data avvio | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | Fase 1
|  |  |  | 392B1 | Rit Fase1 | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | RifVelFase1 | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Acc Fase1 | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | Dec Fase1 | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | Fase 2
|  |  |  | 392C1 | Rit Fase2 | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | RifVelFase2 | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Acc Fase2 | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | Dec Fase2 | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | Fase 3
|  |  |  | 392D1 | Rit Fase3 | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | RifVelFase3 | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Acc Fase3 | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | Dec Fase3 | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | Max Attempt | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | Stato Puliz
|  |  |  | 392F1 | Stato | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=No, 1=Richiesto, 2=Attivo
|  |  |  | 392F2 | AttmptCnt | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetCnt | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  |  | 392F4 | TotCounter | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | TotCntSince | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | TotCntReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
| 3A0 |  |  |  | Opzione Gru
|  | 3A1 |  |  | Abilitaz Gru | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Com seriale
|  | 3A2 |  |  | Controllo | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Velocità, 1=3-Posizioni, 2=Analogico
|  | 3A3 |  |  | Relè 1 Gru | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Relè 2 Gru | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | PreLimSw Vel | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | Crawl VelH/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | Crawl VelL/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Velocità 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Velocità 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Velocità 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | Devlargbanda | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Dev tempo | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | Carico LAFS | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Ingressi Gru | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Uscite Gru | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | P.0 Joystick | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=No, 1=Posiz Zero, 2=Freno libero
400 |  |  |  |  | Monitor Prot
| 410 |  |  |  | Monitor Carico
|  | 411 |  |  | Sel allarme | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=No, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Inter allarme | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=No, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Rampa allarm | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 414 |  |  | Ritard Start | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Tipo carico | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Base, 1=Curva carico, 2=CurvacaricoR
|  | 416 |  |  | Allarme max
|  |  | 4161 |  | Allmaxmarc | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | Ritallarmax | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Preallar max
|  |  | 4171 |  | Prealmaxmar | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | Ritprealmax | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Preallar min
|  |  | 4181 |  | Prealminmar | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | Ritprealmin | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Allarme min
|  |  | 4191 |  | Allminmarc | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | Ritallarmin | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | All Autoset | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 41B |  |  | Caric norm | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Curva carico
|  |  | 41C1 |  | Curvacaric1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Curvacaric2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Curvacaric3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Curvacaric4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Curvacaric5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Curvacaric6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Curvacaric7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Curvacaric8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Curvacaric9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | Marg Min ass | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Prot process
|  | 421 |  |  | Bassa tensOR
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotore blocc | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 423 |  |  | Perdita Mot | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Start
|  | 424 |  |  | SovratensCtl | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
| 430 |  |  |  | Trip Text
|  | 431 |  |  | ExtTrip1Text | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | ExtTrip2Text | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | ExtTrip3Text | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | ExtTrip4Text | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | I/Os
| 510 |  |  |  | An Inputs
|  | 511 |  |  | AnIn1 Fc | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=No, 1=Velocità Max, 2=Coppia max, 3=Val processo, 4=Rif processo, 5=Velocità min, 6=Opzioni
|  | 512 |  |  | Setup AnIn1 | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=mA utente, 3=mA Bipol ut, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=V utente, 7=V Bipol uten
|  | 513 |  |  | AnIn1 Advan
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FcMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5135 |  | AnIn1 VaMin | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1 FcMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5137 |  | AnIn1 VaMax | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filt | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1Attivo | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Si, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | AnIn2 Fc | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=No, 1=Velocità Max, 2=Coppia max, 3=Val processo, 4=Rif processo, 5=Velocità min, 6=Opzioni
|  | 515 |  |  | AnIn2 Setup | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=mA utente, 3=mA Bipol ut, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=V utente, 7=V Bipol uten
|  | 516 |  |  | AnIn2 Advan
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FcMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5165 |  | AnIn2 VaMin | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2 FcMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5167 |  | AnIn2 VaMax | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filt | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2Attivo | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Si, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | AnIn3 Fc | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=No, 1=Velocità Max, 2=Coppia max, 3=Val processo, 4=Rif processo, 5=Velocità min, 6=Opzioni
|  | 518 |  |  | AnIn3 Setup | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=mA utente, 3=mA Bipol ut, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=V utente, 7=V Bipol uten
|  | 519 |  |  | AnIn3 Advan
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 FcMin | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5195 |  | AnIn3 VaMin | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3 FcMax | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5197 |  | AnIn3 VaMax | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filt | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3Attivo | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Si, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | AnIn4 Fc | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=No, 1=Velocità Max, 2=Coppia max, 3=Val processo, 4=Rif processo, 5=Velocità min, 6=Opzioni
|  | 51B |  |  | AnIn4 Setup | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=mA utente, 3=mA Bipol ut, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=V utente, 7=V Bipol uten
|  | 51C |  |  | AnIn4 Advan
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 FcMin | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 51C5 |  | AnIn4 VaMin | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4 FcMax | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 51C7 |  | AnIn4 VaMax | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filt | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4Attivo | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Si, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | AnIn Fault
|  |  | 51D1 |  | AnIn FltMode | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=No, 1=Protezione, 2=Allarme, 3=Cambio PSet, 4=RifCostant %, 5=Ultimo Rif
|  |  | 51D2 |  | AnIn Rif % | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP AnIn Risoluzione | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM AnIn Risoluzione | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Dig Inputs
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 529 |  |  | B1 DigIn 1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52A |  |  | B1 DigIn 2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52B |  |  | B1 DigIn 3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52C |  |  | B2 DigIn 1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52D |  |  | B2 DigIn 2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52E |  |  | B2 DigIn 3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52F |  |  | B3 DigIn 1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52G |  |  | B3 DigIn 2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 52H |  |  | B3 DigIn 3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
| 530 |  |  |  | Uscite analogiche
|  | 531 |  |  | Funzione AnOut1 | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Frequenza, 6=Corrente, 7=Potenza, 8=Tens uscita, 9=Tensione DC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Rif.velocità, 15=Rif.coppia, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Opzioni, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | Setup AnOut1 | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=mA utente, 3=mA Bipol ut, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=V utente, 7=V Bipol uten
|  | 533 |  |  | AnOut1 Advan
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnOut1FcMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5335 |  | AnOut1VaMin | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnOut1FcMax | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5337 |  | AnOut1VaMax | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnOut2 Fc | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Rif processo, 4=Pot alb mot, 5=Frequenza, 6=Corrente, 7=Potenza, 8=Tens uscita, 9=Tensione DC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Rif.velocità, 15=Rif.coppia, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Opzioni, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | Setup AnOut2 | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=mA utente, 3=mA Bipol ut, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=V utente, 7=V Bipol uten
|  | 536 |  |  | AnOut2 Advan
|  |  | 5361 |  | AnOut2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnOut2FcMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5365 |  | AnOut2VaMin | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnOut2FcMax | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Definito ut
|  |  | 5367 |  | AnOut2VaMax | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | AnOut Risoluzione
|  |  | 5371 |  | CP AnOut Risoluzione | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM AnOut Risoluz | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Uscite dig
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relè
|  | 551 |  |  | Relè 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relè 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relè 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | B1 Relè 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | B1 Relè 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | B1 Relè 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | B2 Relè 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | B2 Relè 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | B2 Relè 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relè 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | B3 Relè 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | B3 Relè 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relay Advan
|  |  | 55D1 |  | Modo Relè 1 | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | Modo Relè 2 | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | Modo Relè 3 | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | Modo B1R1 | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | Modo B1R2 | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | Modo B1R3 | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | Modo B2R1 | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | Modo B2R2 | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | Modo B2R3 | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | Modo B3R1 | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | Modo B3R2 | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | Modo B3R3 | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
| 560 |  |  |  | I/Os virtual
|  | 561 |  |  | DestinazVIO1 | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 562 |  |  | SorgenteVIO1 | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | DestinazVIO2 | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 564 |  |  | SorgenteVIO2 | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | DestinazVIO3 | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 566 |  |  | SorgenteVIO3 | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | DestinazVIO4 | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 568 |  |  | SorgenteVIO4 | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | DestinazVIO5 | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 56A |  |  | SorgenteVIO5 | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | DestinazVIO6 | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 56C |  |  | SorgenteVIO6 | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | DestinazVIO7 | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 56E |  |  | SorgenteVIO7 | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | DestinazVIO8 | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=No, 1=Lim Switch+, 2=Lim Switch-, 3=Errore est1, 4=Stop, 5=Abilitazione, 6=Funzionam dx, 7=Funzionam sx, 8=Errore est2, 9=Reset, 10=Preset Ctrl1, 11=Preset Ctrl2, 12=Preset Ctrl3, 13=MotoPot alto, 14=MotoPotbasso, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Errore est3, 22=Errore est4, 23=Set Ctrl 1, 24=Set Ctrl 2, 25=Premagn mot, 26=Jog, 27=Temp Mot Est, 28=Locale/rem, 29=Selez AnIn, 30=Livello LC, 31=Freno libero, 32=Modo riposo, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opzioni, 39=TrigPulizPom, 40=BloccaPulizi
|  | 56G |  |  | SorgenteVIO8 | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logica/Timer
| 610 |  |  |  | Comparatori
|  | 611 |  |  | Setup CA1
|  |  | 6111 |  | Valore CA1 | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Pot alb mot, 4=Potenza, 5=Corrente, 6=Tens uscita, 7=Frequenza, 8=Tensione DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo funz, 15=TempConnRete, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Rif processo, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Rif.velocità, 28=Rif.coppia
|  |  | 6112 |  | CA1liv alto | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | CA1liv bass | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | CA Tipo 1 | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6115 |  | CA1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | Set rit.CA1 | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | Rst rit.CA1 | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | ValTimerCA1 | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | Setup CA2
|  |  | 6121 |  | Valore CA2 | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Pot alb mot, 4=Potenza, 5=Corrente, 6=Tens uscita, 7=Frequenza, 8=Tensione DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo funz, 15=TempConnRete, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Rif processo, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Rif.velocità, 28=Rif.coppia
|  |  | 6122 |  | CA2liv alto | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | CA2liv bass | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | CA Tipo 2 | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6125 |  | CA2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | Set rit.CA2 | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | Rst rit.CA2 | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | ValTimerCA2 | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | Setup CA3
|  |  | 6131 |  | Valore CA3 | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Pot alb mot, 4=Potenza, 5=Corrente, 6=Tens uscita, 7=Frequenza, 8=Tensione DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo funz, 15=TempConnRete, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Rif processo, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Rif.velocità, 28=Rif.coppia
|  |  | 6132 |  | CA3liv alto | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | CA3liv bass | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | CA Tipo 3 | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6135 |  | CA3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | Set rit.CA3 | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | Rst rit.CA3 | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | ValTimerCA3 | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | Setup CA4
|  |  | 6141 |  | Valore CA4 | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Val processo, 1=Velocità, 2=Coppia, 3=Pot alb mot, 4=Potenza, 5=Corrente, 6=Tens uscita, 7=Frequenza, 8=Tensione DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo funz, 15=TempConnRete, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Rif processo, 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Rif.velocità, 28=Rif.coppia
|  |  | 6142 |  | CA4liv alto | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | CA4liv bass | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | CA Tipo 4 | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hysteresis, 1=Window
|  |  | 6145 |  | CA4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | Set rit.CA4 | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | Rst rit.CA4 | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | ValTimerCA4 | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=No, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=No, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Input | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Input | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Input | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Input | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Input | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Input | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Input | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Input | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logiche
|  | 641 |  |  | Logica 1
|  |  | 6411 |  | L1 Espress | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Input 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Oper 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Input 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Oper 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Input 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Oper 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Input 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | Set Rit. L1 | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | Rst Rit. L1 | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | Val.Tmr L1 | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logica 2
|  |  | 6421 |  | L2 Espress | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Input 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Oper 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Input 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Oper 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Input 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Oper 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Input 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | Set Rit. L2 | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | Rst Rit. L2 | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | Val.Tmr L2 | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logica 3
|  |  | 6431 |  | L3 Espress | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Input 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Oper 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Input 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Oper 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Input 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Oper 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Input 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | Set Rit. L3 | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | Rst Rit. L3 | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | Val.Tmr L3 | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logica 4
|  |  | 6441 |  | L4 Espress | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Input 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Oper 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Input 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Oper 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Input 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Oper 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Input 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | Set Rit. L4 | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | Rst Rit. L4 | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | Val.Tmr L4 | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timer
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Timer1 Trig | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Modo Timer1 | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=No, 1=Ritardo, 2=Alternato, 3=TempoInser
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Val timer1 | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Timer2 Trig | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Modo Timer2 | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=No, 1=Ritardo, 2=Alternato, 3=TempoInser
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Val timer2 | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Timer3 Trig | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Modo Timer3 | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=No, 1=Ritardo, 2=Alternato, 3=TempoInser
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Val timer3 | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Timer4 Trig | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Modo Timer4 | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=No, 1=Ritardo, 2=Alternato, 3=TempoInser
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Val timer4 | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | Modo F1 | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Fronte
|  |  | 6612 |  | F1 set | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | Reset F1 | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | Ritar.SetF1 | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | Ritar.RstF1 | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | ValoreTr F1 | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | Modo F2 | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Fronte
|  |  | 6622 |  | Set F2 | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | Reset F2 | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | Ritar.SetF2 | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | Ritar.RstF2 | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | ValoreTr F2 | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | Modo F3 | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Fronte
|  |  | 6632 |  | Set F3 | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | Reset F3 | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | Ritar.SetF3 | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | Ritar.RstF3 | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | ValoreTr F3 | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | Modo F4 | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Fronte
|  |  | 6642 |  | Set F4 | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | Reset F4 | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | RitardSetF4 | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | Ritar.RstF4 | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | ValoreTr F4 | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Contatori
|  | 671 |  |  | Counter 1
|  |  | 6711 |  | C1 Trigger | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | C1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | C1 Val Max | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | C1 Val Min | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 DecTempo | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | C1 Valore | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Counter 2
|  |  | 6721 |  | C2 Trigger | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | C2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si, 2=Funzionament, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=At process, 7=Velocità max, 8=Senza protez, 9=Protezione, 10=Autoresetpro, 11=Limite, 12=Allarme, 13=Pronto, 14=T=Tlim, 15=I>Inom, 16=Freno, 17=AnIn<Offset, 18=Allarme, 19=Pre-allarme, 20=Allarme max, 21=Preallar max, 22=Allarme min, 23=Preallar min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operazioni, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Deviaz Gru, 43=Pompa Slave1, 44=Pompa Slave2, 45=Pompa Slave3, 46=Pompa Slave4, 47=Pompa Slave5, 48=Pompa Slave6, 49=PompaMaster1, 50=PompaMaster2, 51=PompaMaster3, 52=PompaMaster4, 53=PompaMaster5, 54=PompaMaster6, 55=Tutte Pompe, 56=Solo Master, 57=Locale/rem, 58=Standby, 59=Protez PTC, 60=Protez PT100, 61=Sovratens, 62=Sovratens G, 63=Sovratens D, 64=Acceleraz, 65=Decelerazione, 66=I²t, 67=Limite tens, 68=Limite corr, 69=Sovrattemper, 70=Bassa Tens, 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManInt, 80=Errore Com, 81=Vent Esterno, 82=Pompa LC, 83=SelezLC Vent, 84=Livello LC, 85=Funzionam dx, 86=Funzionam sx, 87=Comm Attiva, 88=Allarme Freno, 89=Disattiv Freno, 90=Opzioni, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Allarme Enc, 104=Comunic Gru, 105=Spin Start, 106=Imp kWh, 107=Attiva STO, 108=Spare, 109=ComFlt Set, 110=Fire Mode, 111=Opzione 1, 112=Opzione 2, 113=Opzione 3, 114=PulizPomAtt, 115=Richiesta PP, 116=B1 DigIn 1, 117=B1 DigIn 2, 118=B1 DigIn 3, 119=B2 DigIn 1, 120=B2 DigIn 2, 121=B2 DigIn 3, 122=B3 DigIn 1, 123=B3 DigIn 2, 124=B3 DigIn 3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | C2 Val Max | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | C2 Val Min | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 DecTempo | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | C2 Valore | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Clock logic
|  | 681 |  |  | Clock 1
|  |  | 6811 |  | Clk1TimeON | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Clk1TimeOff | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Clk1DateOn | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Clk1DateOff | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Clk1Weekday | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Clock 2
|  |  | 6821 |  | Clk2TimeON | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Clk2TimeOff | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Clk2DateOn | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Clk2DateOff | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Clk2Weekday | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | operaz/stato
| 710 |  |  |  | Operazioni
|  | 711 |  |  | Val processo | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Velocità | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Coppia | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Pot alb mot | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | Potenza | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Corrente | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Tens uscita | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frequenza | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | Tensione DC | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Stato
|  | 721 |  |  | Stato VSD | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Allarme | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=No errore, 1=Motore I²t, 2=PTC, 3=Perdita Mot , 4=Rotore blocc, 5=ExtTrip1, 6=Mon MaxAlarm, 7=Mon MinAlarm, 8=Errore Comm, 9=PT100, 10=Deviaz Gru, 11=Pompa, 12=Temp Mot Est, 13=Livello LC, 14=Freno, 15=Opzioni, 16=Sovra Temp, 17=Sovra Corr F, 18=SovraTens D, 19=SovraTens G, 20=SovraTens, 21=Sovra veloc, 22=Sotto Tens, 23=Potenza, 24=Desaturazione, 25=Errore DClink, 26=Errore int, 27=TaglSovrat m, 28=Sovra Tens, 29=Attiva STO, 30=Comunic Gru, 31=Encoder
|  | 723 |  |  | Stato DigIn | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | Stato DigOut | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | IO Stato B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | IO Stato B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | IO Stato B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Stat area D
|  |  | 72B1 |  | LSB area D | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | MSB area D | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | Stato VIO | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Stato RUN | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=No Run cmd, 2=No Enabl cmd, 3=Modo riposo, 4=PompaBloccat, 5=Protezione, 6=STO, 7=Blocco Int, 8=PEBBs nok, 9=DC-link nok, 10=CP load/cpy, 11=Opt ricerca, 12=Opt bloccata
| 730 |  |  |  | val memoriz
|  | 731 |  |  | Tempo funz | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | RstTempFunz | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
|  | 732 |  |  | TempConnRete | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energia | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Reset Energ | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
800 |  |  |  |  | ListaAllarmi
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Val processo | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Velocità | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Coppia | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Pot alb mot | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | Potenza | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Corrente | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Tens uscita | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frequenza | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | Tensione DC | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Stato VSD | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | Stato DigIn | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | Stato DigOut | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | IO Stato B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | IO Stato B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | IO Stato B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Tempo funz | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | TempConnRete | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energia | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Set/View ref | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | Stato VIO | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Orologio
|  |  | 81R1 |  | Tempo | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Data | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Trip L | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
900 |  |  |  |  | Dati sistema
| 920 |  |  |  | Dati VSD
|  | 921 |  |  | Tipo VSD | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | InfoCostrut | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Build ID | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | Config SW | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Nome unità | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Numer serie | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Orologio
|  | 931 |  |  | Tempo | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Data | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | GiornoSett | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Lunedi, 1=Martedi, 2=Mercoledi, 3=Giovedi, 4=Venerdi, 5=Sabato, 6=Domenica, 7=LMMGVSD
| 940 |  |  |  | Ispezione
|  | 941 |  |  | Intervallo | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Att.Conteggio | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Canc.Cnt | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=No, 1=Si
| 950 |  |  |  | ContattoServ
|  | 951 |  |  | Nome Società | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Num Telefono | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | Indirizzo1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | Indirizzo2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | Indirizzo3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Nome Email | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | DominioEmail | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Param
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Vnom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Funzionament | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Funzionam dx | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Funzionam sx | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | CommFeedback | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Czech
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartWindow
| 110 |  |  |  | Řádek 1 | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=El Výkon, 6=Proud, 7=Výstupní Napětí, 8=Frekvence, 9=DC Napětí, 10=IGBT Temp, 11=Teplota Motoru, 12=Stav FM, 13=Čas Chodu, 14=Energie, 15=Čas Napájení, 16=IRC Otáčky, 17=Název Jednotky, 18=Čas, 19=Datum
| 120 |  |  |  | Řádek 2 | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=El Výkon, 6=Proud, 7=Výstupní Napětí, 8=Frekvence, 9=DC Napětí, 10=IGBT Temp, 11=Teplota Motoru, 12=Stav FM, 13=Čas Chodu, 14=Energie, 15=Čas Napájení, 16=IRC Otáčky, 17=Název Jednotky, 18=Čas, 19=Datum
| 130 |  |  |  | Řádek 3 | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=El Výkon, 6=Proud, 7=Výstupní Napětí, 8=Frekvence, 9=DC Napětí, 10=IGBT Temp, 11=Teplota Motoru, 12=Stav FM, 13=Čas Chodu, 14=Energie, 15=Čas Napájení, 16=IRC Otáčky, 17=Název Jednotky, 18=Čas, 19=Datum
| 140 |  |  |  | Řádek 4 | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=El Výkon, 6=Proud, 7=Výstupní Napětí, 8=Frekvence, 9=DC Napětí, 10=IGBT Temp, 11=Teplota Motoru, 12=Stav FM, 13=Čas Chodu, 14=Energie, 15=Čas Napájení, 16=IRC Otáčky, 17=Název Jednotky, 18=Čas, 19=Datum
| 150 |  |  |  | Řádek 5 | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=El Výkon, 6=Proud, 7=Výstupní Napětí, 8=Frekvence, 9=DC Napětí, 10=IGBT Temp, 11=Teplota Motoru, 12=Stav FM, 13=Čas Chodu, 14=Energie, 15=Čas Napájení, 16=IRC Otáčky, 17=Název Jednotky, 18=Čas, 19=Datum
| 160 |  |  |  | Řádek 6 | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=El Výkon, 6=Proud, 7=Výstupní Napětí, 8=Frekvence, 9=DC Napětí, 10=IGBT Temp, 11=Teplota Motoru, 12=Stav FM, 13=Čas Chodu, 14=Energie, 15=Čas Napájení, 16=IRC Otáčky, 17=Název Jednotky, 18=Čas, 19=Datum
| 170 |  |  |  | Režim zobrazení | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normální 100, 1=Vždy 100+, 2=Normální 100 bez txt
200 |  |  |  |  | Nastavení
| 210 |  |  |  | Provoz
|  | 211 |  |  | Jazyk | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Volba Motoru | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Režim Provozu | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Otáčky, 1=Moment, 2=U/f, 3=Úspora, 4=Otáčky (PWM), 5=Moment (PWM), 6=U/f (VFX)
|  | 214 |  |  | Ref Signál | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Svorky, 1=Tlačítka, 2=Kom Rozhraní, 3=Option
|  | 215 |  |  | Start/Stop | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Svorky, 1=Tlačítka, 2=Kom Rozhraní, 3=Option
|  | 216 |  |  | Reset | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Svorky, 1=Tlačítka, 2=Kom Rozhraní, 3=Svorky+Tlačítka , 4=Kom+Tlačítka, 5=Svorky+Kom+Tlačítka , 6=Option
|  | 217 |  |  | Tlačítka/Svorky
|  |  | 2171 |  | Ref Signál | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Svorky, 2=Tlačítka, 3=Kom Rozhraní, 4=Option
|  |  | 2172 |  | Start/Stop | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Svorky, 2=Tlačítka, 3=Kom Rozhraní, 4=Option
|  | 218 |  |  | Kód pro Zamčení? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Směr Otáčení | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=R, 2=L, 3=R+L
|  | 21A |  |  | Úroveň/Hrana | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Úroveň, 1=Hrana
|  | 21B |  |  | Napětí Sítě | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VAC, 2=Neplatné, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | Typ Napájení | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=AC Napájení, 1=AFE Napájení, 2=DC, 3=AC/DC Napájení
|  | 21D |  |  | Požární Režim | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=DigIn
|  | 21E |  |  | CP Jednotky
|  |  | 21E1 |  | Moment | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | Výkon | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | Teplota | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Data Motoru
|  | 221 |  |  | Motor Napětí | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Motor Frekvence | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Motor Výkon | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Motor Proud | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Motor Otáčky | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Motor Póly | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Motor Cosφ | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Motor Chlazení | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Není, 1=Vlastní, 2=Cizí
|  | 229 |  |  | Motor ID-Run | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Krátká, 2=Rozšířené
|  | 22A |  |  | Motor Takt Frekvence | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Rozšířené
|  | 22B |  |  | IRC Snímač | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Vyp Reverzní, 3=Zap Reverzní
|  | 22C |  |  | IRC Pulzy | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | IRC Otáčky | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | PWM Takt Frekvence | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Sin Filtr
|  |  |  | 22E21 | PWM Režim | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Sin Filtr
|  |  |  | 22E22 | Indukčnost L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Kapacita C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Náhodný | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  | 22E4 |  | Udc Filtr | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 22F |  |  | IRC Čítač | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | IRC Porucha
|  |  | 22G1 |  | IRC P Prodleva | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | IRC P Pásmo | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | IRC P Čítač | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | IRC Překlenutí | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 22H |  |  | Sled Fází | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normální, 1=Reverzní
|  | 22I |  |  | Typ Motoru | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asyncronní, 1=PMSM-SyncPermMagn, 2=Sync Reluktanční
|  | 22J |  |  | Rozšiřující Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Motor Ochrana
|  | 231 |  |  | I²t Typ | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Limitní Moment, 3=Limitní Otáčky
|  | 232 |  |  | I²t Proud | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | I²t Čas | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Tepelná Ochrana | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Motor Třída Izolace | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 Vstupy | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Motor PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 238 |  |  | I²t Min Otáčky | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Parametrové Sady
|  | 241 |  |  | Volba Sady | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Kom Rozhraní, 6=Option
|  | 242 |  |  | Kopie Sady | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Výrobní Nastavení | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Komplet Menu, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Kopie do CP | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Nekopírovat, 1=Kopírovat
|  | 245 |  |  | Kopie z CP | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Nekopírovat, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Vše
|  | 246 |  |  | Záloha Kom Par | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Zachovat Poslední
|  | 247 |  |  | AnIn Chyba Nastavení | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DigIn, 5=Zachovat Poslední
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Autores Ctrl
|  |  | 2511 |  | Počet Poruch | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | Autoreset Aktivní | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DigIn, 1=Zap
|  | 252 |  |  | Ochrana Pohonu
|  |  | 2521 |  | Vysoká Teplota | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Přepětí D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Přepětí G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Přepětí | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Podpětí | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Nadproud F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Power Fault | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | ChladVoda Hladina LO | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | ChladVoda TypPoruchy | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  | 253 |  |  | Ochrana Motoru
|  |  | 2531 |  | Motor Ztráta | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotor Blok | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t TypPoruchy | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 Typ Poruchy | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC Typ Poruchy | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2539 |  | Nadotáčky | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | Ext Teplota Motoru | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Ext Porucha Mot Typ | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 253C |  | Brzda Porucha Prodl | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | IRC Snímač | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | ML Porucha | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | ML Typ Poruchy | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  | 254 |  |  | Kom + V/V
|  |  | 2541 |  | Kom Error | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Kom Error TypPoruchy | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TP | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  | 255 |  |  | Hlídač Zátěže
|  |  | 2551 |  | Min Alarm | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Min Alarm TypPoruchy | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2553 |  | Max Alarm | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Max Alarm TypPoruchy | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  | 256 |  |  | Čerpadlo
|  |  | 2561 |  | Čerpadlo | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Jeřáb
|  |  | 2571 |  | Jeřáb Deviace | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Jeřáb Kom | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Externí
|  |  | 2581 |  | Ext Porucha 1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | Ext Porucha 1 Typ | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2583 |  | Ext Porucha 2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | Ext Porucha 2 Typ | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2585 |  | Ext Porucha 3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | Ext Porucha 3 Typ | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
|  |  | 2587 |  | Ext Porucha 4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | Ext Porucha 4 Typ | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Porucha, 1=Decelerace
| 260 |  |  |  | Kom Rozhraní
|  | 261 |  |  | Typ Kom | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baudrate | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adresa | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Adresa | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | Velikost Dat | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Není, 1=Není, 2=Není, 3=Není, 4=Standardní, 5=Standardní, 6=Standardní, 7=Standardní, 8=Rozšířené
|  |  | 2633 |  | Čtení/Zápis | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Čtení/Zápis, 1=Čtení
|  |  | 2634 |  | Rozšířená Data | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Porucha Kom
|  |  | 2641 |  | Porucha Kom Režim | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Výstraha, 3=Změna Parametr Sady
|  |  | 2642 |  | Porucha Kom Čas | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | PorKomRežim | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Výstraha, 3=Změna Parametr Sady
|  |  | 2644 |  | Por Kom Čas | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | CP Kom Režim | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Výstraha
|  |  | 2646 |  | CP Kom Čas | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | ECP Kom Režim | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Výstraha, 3=Změna Parametr Sady
|  |  | 2648 |  | ECP Kom Čas | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Stav
|  |  | 2691 |  | Typ Karty | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | Stav FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Sériové č. | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Sériové č. | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Firmware Version | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | Porucha CRC | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | Porucha MSG | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Vstup | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Výstup | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Kanál | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Security
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Proces
| 310 |  |  |  | Nastav/Zobraz Ref | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Proces Nastavení
|  | 321 |  |  | Proces Zdroj | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Otáčky, 2=Moment, 3=PT100, 4=F(Otáčky), 5=F(Moment), 6=F(Bus), 7=Frekvence, 8=Option, 9=Výkon
|  | 322 |  |  | Proces Jednotky | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Vlastní Definice
|  | 323 |  |  | Vlastní Jednotky | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Proces Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Proces Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Průběh | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Lineární, 1=Kvadratický
|  | 327 |  |  | F(Hodn) Proces Min | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Hodn) Proces Max | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Čas Acc | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Čas Dec | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Mot Pot Acc | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Mot Pot Dec | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acc<Min Ot | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Dec<Min Ot | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Průběh Acc | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Lineární, 1=S-křivka
|  | 338 |  |  | Průběh Dec | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Lineární, 1=S-křivka
|  | 339 |  |  | Start Režim | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Rychlý, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Spinstart | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=IRC Snímač
|  | 33B |  |  | Stop Režim | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Decelerace, 1=Volný Doběh
|  | 33C |  |  | Čas Odbrzdění | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Otáčky Odbrzdění | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | Čas Zabrzdění | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | Čekání Brzdy | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Vektor Brzda | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 33H |  |  | Brzda Porucha Prodl | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Moment Odbrzdění | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | Přídrž DC U
|  |  | 33J1 |  | Přídrž DC U | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  | 33J2 |  | Přídr DC ot | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | Přídrž DC I | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sekvence, 2=IRC Snímač
| 340 |  |  |  | Otáčky
|  | 341 |  |  | Min Otáčky | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stop<Min Ot | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Max Otáčky | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | Rez Ot 1 LO | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | Rez Ot 1 HI | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | Rez Ot 2 LO | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | Rez Ot 2 HI | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Tipování | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Pokles Otáček | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | Nadotáčky Porucha | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Momenty
|  | 351 |  |  | Max Moment | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR Komp | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Auto, 2=Vlastní Definice
|  | 353 |  |  | IxR Vlastní | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Optimalizace Toku | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap (Imin), 2=Zap (n,M), 3=Zap (cosφ)
|  | 355 |  |  | Max Výkon | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Moment Rampa | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | ML Porucha | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Pevné Ref Hodnoty
|  | 361 |  |  | Motor Pot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Bez Paměti, 1=S Paměti
|  | 362 |  |  | Pevná Ref 1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Pevná Ref 2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Pevná Ref 3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Pevná Ref 4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Pevná Ref 5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Pevná Ref 6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Pevná Ref 7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | Panel Ref Typ | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normální, 1=Motor Pot, 2=Motor Pot +/-
| 370 |  |  |  | PI Ot Reg
|  | 371 |  |  | PI AutoTune | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 372 |  |  | PI P Zes | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | PI I Čas | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | PID Proces Regulátor
|  | 381 |  |  | PID Regulace | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Invert
|  | 383 |  |  | PID P Zes | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I Čas | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID D Čas | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<Min Ot | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Aktuální Rozsah | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID Stdy Tst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID Stdy Mar | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoFunkce Čerpadel
|  | 391 |  |  | Čerpadlo/Ventilátor
|  |  | 3911 |  | Čerpadlo | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  | 3912 |  | Počet Pohonů | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Volba Pohonu | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sekvence, 1=Čas Chodu, 2=Vše
|  |  | 3914 |  | Podmínky | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stop, 1=Časovač, 2=Oba, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Změna Časovače | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | Pohon na Změnu | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Horní Pásmo | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Dolní Pásmo | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Start Prodleva | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Stop Prodleva | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Horní Mez | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Dolní Mez | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | Doba Ustálení Startu | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | PřechOtStrt | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | Doba Ustálení Stopu | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | PřechOtStop | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Čas Chodu 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Reset Čas 1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  | 391I |  | Čas Chodu 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Reset Čas 2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  | 391J |  | Čas Chodu 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Reset Čas 3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  | 391K |  | Čas Chodu 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Reset Čas 4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  | 391L |  | Čas Chodu 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Reset Čas 5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  | 391M |  | Čas Chodu 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Reset Čas 6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  | 391N |  | Čerpadlo 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Počet Záloh | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | Změna Master | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 392 |  |  | Čištění Čerpadla
|  |  | 3921 |  | ČerpČištění Aktivace | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap - Výstraha, 2=Zap - Alarm
|  |  | 3922 |  | ČerpČištění Navolení | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Jednou
|  |  | 392A |  | ČerpČištění Trigger
|  |  |  | 392A1 | Vynucené | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  |  | 392A2 | Při Startu | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  |  | 392A3 | Dle Vytížení | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | Trigg Prodleva | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Doba Chodu | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Interval | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1týdny | UInt | 1týdny
|  |  |  | 392A7 | Den Týdne | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | Start Čas | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | Start Datum | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | ČerpČištění Fáze 1
|  |  |  | 392B1 | F1 Čas | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | F1 Ref Otáčky | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | F1 Acc Čas | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | F1 Dec Čas | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | ČerpČištění Fáze 2
|  |  |  | 392C1 | F2 Čas | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | F2 Ref Otáčky | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | F2 Acc Čas | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | F2 Dec Čas | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | ČerpČištění Fáze 3
|  |  |  | 392D1 | F3 Čas | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | F3 Ref Otáčky | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | F3 Acc Čas | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | F3 Dec Čas | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | ČerpČištění MaxPokus | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | ČerpČištění Stav
|  |  |  | 392F1 | Stav | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Dotaz, 2=Aktivní
|  |  |  | 392F2 | Čítač Čištění Pokusy | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | Čítač Čištění Reset | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  |  |  | 392F4 | Čítač Čištění Celkem | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | Čítač od posl Resetu | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | Čítač Celkem Reset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
| 3A0 |  |  |  | Jeřáb Option
|  | 3A1 |  |  | Jeřáb Karta | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Kom Rozhraní
|  | 3A2 |  |  | Ovládání | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Stupňové, 1=3-Úrovňové, 2=Analogové
|  | 3A3 |  |  | Jeřáb Relé 1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Jeřáb Relé 2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | Zpomalovací Otáčky | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | Otáčky 1 N/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | Otáčky 1 D/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Otáčky 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Otáčky 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Otáčky 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | Pásmo Deviace | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Čas Deviace | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | Nastavení Zátěže | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Jeřáb Vstupy | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Jeřáb Výstupy | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Jeřáb N-Funkce | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Nul Poloha, 2=Brzda Zpětná Vazba
400 |  |  |  |  | Hlídání/Ochrany
| 410 |  |  |  | Hlídač Zátěže
|  | 411 |  |  | Alarm Volba | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Alarm Porucha | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Alarm Rampa | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 414 |  |  | Start Prodleva | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Typ Zatížení | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Konstantní, 1=Zatěž Char, 2=Zatěž Char R
|  | 416 |  |  | Max Alarm
|  |  | 4161 |  | Max Alarm Mez | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | Max Alarm Prodleva | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Max Výstraha
|  |  | 4171 |  | Max Výstraha Mez | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | Max Výstraha Prodl | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Min Výstraha
|  |  | 4181 |  | Min Výstraha Mez | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | Min Výstr Prodleva | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Min Alarm
|  |  | 4191 |  | Min Alarm Mez | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | Min Alarm Prodleva | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Alarm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  | 41B |  |  | NormZatížení | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Zatěž Char
|  |  | 41C1 |  | Zatěž Char1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | Zatěž Char2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | Zatěž Char3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | Zatěž Char4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | Zatěž Char5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | Zatěž Char6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | Zatěž Char7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | Zatěž Char8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | Zatěž Char9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | Min Absolutní Rozsah | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Ochrana Procesu
|  | 421 |  |  | Výpadek Sítě
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor Blok | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
|  | 423 |  |  | Motor Ztráta | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Start
|  | 424 |  |  | Přepětí Reg | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap
| 430 |  |  |  | Porucha Text
|  | 431 |  |  | Ext Porucha 1 Text | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | Ext Porucha 2 Text | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | Ext Porucha 3 Text | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | Ext Porucha 4 Text | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | Vstupy/Výstupy
| 510 |  |  |  | Analogové Vstupy
|  | 511 |  |  | AnIn1 Funkce | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Max Otáčky, 2=Max Moment, 3=Proces Hodnota, 4=Proces Ref, 5=Min Otáčky, 6=Option
|  | 512 |  |  | AnIn1 Nastavení | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Vlastní mA, 3=Vlastní Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Vlastní V, 7=Vlastní Bibol V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Rozšířené
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FcMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5135 |  | AnIn1 Hodnota Min | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1 FcMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5137 |  | AnIn1 Hodnota Max | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Přičíst +, 1=Odečíst -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filtr | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1 Aktiv | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Zap, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 514 |  |  | AnIn2 Funkce | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Max Otáčky, 2=Max Moment, 3=Proces Hodnota, 4=Proces Ref, 5=Min Otáčky, 6=Option
|  | 515 |  |  | AnIn2 Nastavení | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Vlastní mA, 3=Vlastní Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Vlastní V, 7=Vlastní Bibol V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Rozšířené
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FcMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5165 |  | AnIn2 Hodnota Min | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2 FcMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5167 |  | AnIn2 Hodnota Max | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Přičíst +, 1=Odečíst -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filtr | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2 Aktiv | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Zap, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 517 |  |  | AnIn3 Funkce | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Max Otáčky, 2=Max Moment, 3=Proces Hodnota, 4=Proces Ref, 5=Min Otáčky, 6=Option
|  | 518 |  |  | AnIn3 Nastavení | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Vlastní mA, 3=Vlastní Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Vlastní V, 7=Vlastní Bibol V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Rozšířené
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 Funkce Min | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5195 |  | AnIn3 Hodnota Min | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3 Funkce Max | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5197 |  | AnIn3 Hodnota Max | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Přičíst +, 1=Odečíst -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filtr | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3 Aktiv | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Zap, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51A |  |  | AnIn4 Funkce | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Max Otáčky, 2=Max Moment, 3=Proces Hodnota, 4=Proces Ref, 5=Min Otáčky, 6=Option
|  | 51B |  |  | AnIn4 Nastavení | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Vlastní mA, 3=Vlastní Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Vlastní V, 7=Vlastní Bibol V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Rozšířené
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 Funkce Min | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 51C5 |  | AnIn4 Hodnota Min | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4 Funkce Max | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 51C7 |  | AnIn4 Hodnota Max | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Přičíst +, 1=Odečíst -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filtr | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4 Aktiv | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Zap, 1=!DigIn, 2=DigIn
|  | 51D |  |  | AnIn Porucha
|  |  | 51D1 |  | AI PorRežim | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Porucha, 2=Výstraha, 3=Změna Parametr Sady, 4=Konstantní Ref, 5=Poslední Ref
|  |  | 51D2 |  | AnIn PorRef | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnIn Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP AnIn Rozlišení | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | Kom AnIn Rozlišení | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Digitální Vstupy
|  | 521 |  |  | DigIn1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 522 |  |  | DigIn2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 523 |  |  | DigIn3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 524 |  |  | DigIn4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 525 |  |  | DigIn5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 526 |  |  | DigIn6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 527 |  |  | DigIn7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 528 |  |  | DigIn8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 529 |  |  | B1 DigIn1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52A |  |  | B1 DigIn2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52B |  |  | B1 DigIn3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52C |  |  | B2 DigIn1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52D |  |  | B2 DigIn2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52E |  |  | B2 DigIn3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52F |  |  | B3 DigIn1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52G |  |  | B3 DigIn2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 52H |  |  | B3 DigIn3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
| 530 |  |  |  | Analogové Výstupy
|  | 531 |  |  | AnOut1 Funkce | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=Frekvence, 6=Proud, 7=El Výkon, 8=Výstupní Napětí, 9=DC Napětí, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Otáčky Ref, 15=Moment Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnOut1 Nastavení | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Vlastní mA, 3=Vlastní Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Vlastní V, 7=Vlastní Bibol V
|  | 533 |  |  | AnOut1 Rozšířené
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnOut1 Funkce Min | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5335 |  | AnOut1 Hodnota Min | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnOut1 Funkce Max | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5337 |  | AnOut1 Hodnota Max | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnOut2 Funkce | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Proces Ref, 4=Mech Výkon, 5=Frekvence, 6=Proud, 7=El Výkon, 8=Výstupní Napětí, 9=DC Napětí, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Otáčky Ref, 15=Moment Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Option, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnOut2 Nastavení | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Vlastní mA, 3=Vlastní Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Vlastní V, 7=Vlastní Bibol V
|  | 536 |  |  | AnOut2 Rozšířené
|  |  | 5361 |  | AnOut2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnOut2 Funkce Min | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5365 |  | AnOut2 Hodnota Min | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnOut2 Funkce Max | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Vlastní Definice
|  |  | 5367 |  | AnOut2 Hodnota Max | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | AnOut Rozlišení
|  |  | 5371 |  | CP AnOut Rozlišení | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | Kom AnOut Rozlišení | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Digitální Výstupy
|  | 541 |  |  | DigOut1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relé
|  | 551 |  |  | Relé 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relé 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relé 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | B1 Relé 1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | B1 Relé 2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | B1 Relé 3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | B2 Relé 1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | B2 Relé 2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | B2 Relé 3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relé 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | B3 Relé 2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | B3 Relé 3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relé Rozšířené
|  |  | 55D1 |  | Relé 1 Nastavení | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D2 |  | Relé 2 Nastavení | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D3 |  | Relé 3 Nastavení | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D4 |  | B1 R1 Nastavení | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D5 |  | B1 R2 Nastavení | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D6 |  | B1 R3 Nastavení | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D7 |  | B2 R1 Nastavení | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D8 |  | B2 R2 Nastavení | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55D9 |  | B2 R3 Nastavení | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55DA |  | B3 R1 Nastavení | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55DB |  | B3 R2 Nastavení | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
|  |  | 55DC |  | B3 R3 Nastavení | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=Pracovní, 1=Klidový
| 560 |  |  |  | Virtuální V/V
|  | 561 |  |  | V1 V/V Cíl | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 562 |  |  | V1 V/V Zdroj | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | V2 V/V Cíl | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 564 |  |  | V2 V/V Zdroj | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | V3 V/V Cíl | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 566 |  |  | V3 V/V Zdroj | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | V4 V/V Cíl | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 568 |  |  | V4 V/V Zdroj | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | V5 V/V Cíl | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 56A |  |  | V5 V/V Zdroj | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | V6 V/V Cíl | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 56C |  |  | V6 V/V Zdroj | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | V7 V/V Cíl | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 56E |  |  | V7 V/V Zdroj | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | V8 V/V Cíl | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Koncový Vyp+, 2=Koncový Vyp-, 3=Ext Porucha 1, 4=Stop, 5=Uvolnění FM, 6=RunR, 7=RunL, 8=Ext Porucha 2, 9=Reset, 10=Ref Volba 1, 11=Ref Volba 2, 12=Ref Volba 3, 13=Motor Pot HI, 14=Motor Pot LO, 15=Pohon 1 ZV, 16=Pohon 2 ZV, 17=Pohon 3 ZV, 18=Pohon 4 ZV, 19=Pohon 5 ZV, 20=Pohon 6 ZV, 21=Ext Porucha 3, 22=Ext Porucha 4, 23=Nastavení Sady 1, 24=Nastavení Sady 2, 25=Motor Předmagn., 26=Tipování, 27=Ext Teplota Motoru, 28=Tlačítka/Svorky, 29=AnIn Volba, 30=ChladVoda Hladina LO, 31=Brzda Zpětná Vazba, 32=Režim Spánku, 33=Požární Režim, 34=Časovač 1, 35=Časovač 2, 36=Časovač 3, 37=Časovač 4, 38=Option, 39=Čerp Čištění Trigg, 40=Čerp Čištění Blokuj
|  | 56G |  |  | V8 V/V Zdroj | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logika/Časovače
| 610 |  |  |  | Komparátory
|  | 611 |  |  | CA1 Nastavení
|  |  | 6111 |  | CA1 Hodnota | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Mech Výkon, 4=El Výkon, 5=Proud, 6=Výstupní Napětí, 7=Frekvence, 8=DC Napětí, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Čas Chodu, 15=Čas Napájení, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Proces Error, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Otáčky Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6112 |  | CA1 HI | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | CA1 LO | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | CA1 Typ | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Hystereze, 1=Úroveň
|  |  | 6115 |  | CA1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | CA1 Prodleva | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1 Reset Prodleva | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Časovač | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | CA2 Nastavení
|  |  | 6121 |  | CA2 Hodnota | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Mech Výkon, 4=El Výkon, 5=Proud, 6=Výstupní Napětí, 7=Frekvence, 8=DC Napětí, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Čas Chodu, 15=Čas Napájení, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Proces Error, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Otáčky Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6122 |  | CA2 HI | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | CA2 LO | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | CA2 Typ | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Hystereze, 1=Úroveň
|  |  | 6125 |  | CA2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | CA2 Prodleva | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2 Reset Prodleva | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Časovač | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | CA3 Nastavení
|  |  | 6131 |  | CA3 Hodnota | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Mech Výkon, 4=El Výkon, 5=Proud, 6=Výstupní Napětí, 7=Frekvence, 8=DC Napětí, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Čas Chodu, 15=Čas Napájení, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Proces Error, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Otáčky Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6132 |  | CA3 HI | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | CA3 LO | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | CA3 Typ | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Hystereze, 1=Úroveň
|  |  | 6135 |  | CA3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | CA3 Prodleva | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3 Reset Prodleva | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Časovač | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | CA4 Nastavení
|  |  | 6141 |  | CA4 Hodnota | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Proces Hodnota, 1=Otáčky, 2=Moment, 3=Mech Výkon, 4=El Výkon, 5=Proud, 6=Výstupní Napětí, 7=Frekvence, 8=DC Napětí, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energie, 14=Čas Chodu, 15=Čas Napájení, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Proces Ref, 21=Proces Error, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Otáčky Ref, 28=Moment Ref
|  |  | 6142 |  | CA4 HI | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | CA4 LO | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | CA4 Typ | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Hystereze, 1=Úroveň
|  |  | 6145 |  | CA4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | CA4 Prodleva | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4 Reset Prodleva | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Časovač | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analogové Multiplexy
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Min (A,B), 2=Max (A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Min (A,B), 2=Max (A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Vstup | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Vstup | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Vstup | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Vstup | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Vstup | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Vstup | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Vstup | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Vstup | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logické Funkce
|  | 641 |  |  | Logika 1
|  |  | 6411 |  | L1 Logický Výraz | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Vstup 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Vstup 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Vstup 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Vstup 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Prodleva | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1 Reset Prodleva | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Časovač Hodnota | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logika 2
|  |  | 6421 |  | L2 Logický Výraz | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Vstup 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Vstup 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Vstup 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Vstup 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Prodleva | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2 Reset Prodleva | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Časovač Hodnota | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logika 3
|  |  | 6431 |  | L3 Logický Výraz | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Vstup 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Vstup 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Vstup 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Vstup 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Prodleva | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3 Reset Prodleva | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Časovač Hodnota | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logika 4
|  |  | 6441 |  | L4 Logický Výraz | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Vstup 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Vstup 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Vstup 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L3 Vstup 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Prodleva | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4 Reset Prodleva | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Časovač Hodnota | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Časovače
|  | 651 |  |  | Časovač 1
|  |  | 6511 |  | Časov1Trigg | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Časov1Režim | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Prodleva, 2=Cyklus, 3=v čase
|  |  | 6514 |  | Časov1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Časovač1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Časov1 Hodn | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Časovač 2
|  |  | 6521 |  | Časov2Trigg | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Časov2Režim | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Prodleva, 2=Cyklus, 3=v čase
|  |  | 6524 |  | Časov2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Časovač2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Časov2 Hodn | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Časovač 3
|  |  | 6531 |  | Časov3Trigg | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Časov3Režim | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Prodleva, 2=Cyklus, 3=v čase
|  |  | 6534 |  | Časov3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Časovač3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Časov3 Hodn | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Časovač 4
|  |  | 6541 |  | Časov4Trigg | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Časov4Režim | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Prodleva, 2=Cyklus, 3=v čase
|  |  | 6544 |  | Časov4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Časovač4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Časov4 Hodn | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Klopné Obvody
|  | 661 |  |  | Klopný Obvod 1
|  |  | 6611 |  | KO1 Režim | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Hrana
|  |  | 6612 |  | KO1 Nastavení | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | KO1 Reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | KO1 Nastavení Prodl | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | KO1 Reset Prodleva | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | KO1 Časovač Hodnota | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Klopný Obvod 2
|  |  | 6621 |  | KO2 Režim | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Hrana
|  |  | 6622 |  | KO2 Nastavení | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | KO2 Reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | KO2 Nastavení Prodl | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | KO2 Reset Prodleva | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | KO2 Časovač Hodnota | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Klopný Obvod 3
|  |  | 6631 |  | KO3 Režim | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Hrana
|  |  | 6632 |  | KO3 Nastavení | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | KO3 Reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | KO3 Nastavení Prodl | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | KO3 Reset Prodleva | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | KO3 Časovač Hodnota | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Klopný Obvod 4
|  |  | 6641 |  | KO4 Režim | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Hrana
|  |  | 6642 |  | KO4 Nastavení | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | KO4 Reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | KO4 Nastavení Prodl | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | KO4 Reset Prodleva | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | KO4 Časovač Hodnota | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Čítače
|  | 671 |  |  | Čítač 1
|  |  | 6711 |  | Čít1 Trigg | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | Čít1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | Čít1 Mez HI | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | Čít1 Mez LO | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | Čít1 Časovač Dec | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | Čít1 Hodnota | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Čítač 2
|  |  | 6721 |  | Čít2 Trigg | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | Čít2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Vyp, 1=Zap, 2=Chod, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=Proces = Ref, 7=Max Otáčky, 8=Bez Poruchy, 9=Porucha, 10=Autoreset Poruch, 11=Limit, 12=Výstraha, 13=Připraven, 14=Momentový Limit, 15=I>Inom, 16=Brzda, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Výstraha, 20=Max Alarm, 21=Max Výstraha, 22=Min Alarm, 23=Min Výstraha, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=KO1, 33=KO2, 34=KO3, 35=KO4, 36=Provoz, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Režim Spánku, 42=Jeřáb Deviace, 43=Čerpadlo Slave1, 44=Čerpadlo Slave2, 45=Čerpadlo Slave3, 46=Čerpadlo Slave4, 47=Čerpadlo Slave5, 48=Čerpadlo Slave6, 49=Čerpadlo Master1, 50=Čerpadlo Master2, 51=Čerpadlo Master3, 52=Čerpadlo Master4, 53=Čerpadlo Master5, 54=Čerpadlo Master6, 55=Všechna Čerpadla, 56=Jen Master, 57=Tlačítka/Svorky, 58=Standby, 59=PTC Porucha, 60=PT100 Porucha, 61=Přepětí, 62=Přepětí G, 63=Přepětí D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Napěťový Limit, 68=Proudový Limit, 69=Vysoká Teplota , 70=Podpětí, 71=DigIn1, 72=DigIn2, 73=DigIn3, 74=DigIn4, 75=DigIn5, 76=DigIn6, 77=DigIn7, 78=DigIn8, 79=Ruční Reset, 80=Kom Error, 81=Ext Chlazení, 82=ChladVoda Čerpadlo, 83=ChladVoda Ventilátor, 84=ChladVoda Hladina LO, 85=RunR, 86=RunL, 87=Kom Aktivní, 88=Brzda Porucha Prodl, 89=Brzda Neaktivní, 90=Option, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=Čítač 1 Výstup, 100=Čítač 2 Výstup, 101=Hodiny1 Výst, 102=Hodiny2 Výst, 103=IRC Porucha, 104=Jeřáb Kom, 105=Spin Start, 106=kWh Pulzy, 107=STO Aktivní, 108=Úspora, 109=Záloha Kom Par, 110=Požární Režim, 111=Option 1, 112=Option 2, 113=Option 3, 114=Čerp Čištění Aktivní, 115=Čerp Čištění Žádáno, 116=B1 DigIn1, 117=B1 DigIn2, 118=B1 DigIn3, 119=B2 DigIn1, 120=B2 DigIn2, 121=B2 DigIn3, 122=B3 DigIn1, 123=B3 DigIn2, 124=B3 DigIn3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | Čít2 Mez HI | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | Čít2 Mez LO | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | Čít2 Časovač Dec | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | Čít2 Hodnota | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Hodiny a Funkce
|  | 681 |  |  | Hodiny 1
|  |  | 6811 |  | H1 Čas Zap | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | H1 Čas Vyp | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | H1 DatumZap | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | H1 DatumVyp | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | H1 DenTýdne | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Hodiny 2
|  |  | 6821 |  | H2 Čas Zap | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | H2 Čas Vyp | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | H2 DatumZap | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | H2 DatumVyp | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | H2 DenTýdne | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Diagnostika
| 710 |  |  |  | Provoz
|  | 711 |  |  | Proces Hodnota | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Otáčky | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Moment | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Mech Výkon | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | El Výkon | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Proud | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Výstupní Napětí | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frekvence | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | DC Napětí | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Provozní Stavy
|  | 721 |  |  | Stav FM | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Výstraha | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Bez Poruchy, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor Ztráta, 4=Rotor Blok, 5=Ext Porucha 1, 6=Max Alarm Lim, 7=Min Alarm Lim, 8=Kom Error, 9=PT100, 10=Jeřáb Deviace, 11=Čerpadlo, 12=Ext Teplota Motoru, 13=ChladVoda Hladina LO, 14=Brzda, 15=Option, 16=Vysoká Teplota, 17=Nadproud F, 18=Přepětí D, 19=Přepětí G, 20=Přepětí, 21=Nadotáčky, 22=Podpětí, 23=Power Fault, 24=Desat, 25=Porucha DC, 26=Interní Error, 27=Přepětí MMax, 28=Přepětí, 29=STO Aktivní, 30=Jeřáb Kom, 31=IRC Snímač
|  | 723 |  |  | DigIn Stavy | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | DigOut Stavy | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | V/V Stav B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | V/V Stav B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | V/V Stav B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Oblast D
|  |  | 72B1 |  | Oblast D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Oblast D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | Virtuální V/V Stav | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Stav Chodu | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Není Povel Run, 2=Není Uvolněn, 3=Režim Spánku, 4=Pumpa Blok, 5=Porucha, 6=STO Blok, 7=Interní Blok, 8=PEBB Není OK, 9=DC Není OK, 10=CP Čte/Kop., 11=Option Hledání, 12=Option Blok
| 730 |  |  |  | Provozní Data
|  | 731 |  |  | Čas Chodu | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Reset Doby Chodu | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
|  | 732 |  |  | Čas Napájení | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energie | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Reset Energie | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
800 |  |  |  |  | Archiv Poruch
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Proces Hodnota | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Otáčky | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Moment | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Mech Výkon | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | El Výkon | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Proud | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Výstupní Napětí | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frekvence | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | DC Napětí | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Stav FM | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | DigIn Stavy | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | DigOut Stavy | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | V/V Stav B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | V/V Stav B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | V/V Stav B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Čas Chodu | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Čas Napájení | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energie | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Nastav/Zobraz Ref | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | Virtuální V/V Stav | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Hodiny
|  |  | 81R1 |  | Čas | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Datum | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Vymaž Archiv | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
900 |  |  |  |  | System Info
| 920 |  |  |  | Data Měniče
|  | 921 |  |  | Typ Měniče | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Konstr Info | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Konstr ID | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | SW Konfig | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Název Jednotky | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Sériové č. | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CP Ovl.Panel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Hodiny
|  | 931 |  |  | Čas | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Datum | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Den Týdne | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Pondělí, 1=Úterý, 2=Středa, 3=Čtvrtek, 4=Pátek, 5=Sobota, 6=Neděle, 7=PÚSČPSN
| 940 |  |  |  | Inspekce
|  | 941 |  |  | Interval | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Aktuální Čítač | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Vynulovat Čítač | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Ne, 1=Ano
| 950 |  |  |  | Servisní kontakt
|  | 951 |  |  | Název Firmy | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | Telefonní číslo | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | Adresa Řádek 1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | Adresa Řádek 2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | Adresa Řádek 3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Email Jméno | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Email Doména | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Kom Parametry
[5 empty] | Měnič Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Měnič Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Chod | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | RunR | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | RunL | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Kom Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Kom Zpětná Vazba | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Kom Nastavení | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Turkish
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartWindow
| 110 |  |  |  | 1.Satır | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Giriş Gücü, 6=Akım, 7=ÇıkşGerilimi, 8=Frekans, 9=DC Gerilim, 10=IGBT Sıc., 11=Motor Sıc. , 12=Sürücü Durum, 13=Çalışma Zm, 14=Enerji, 15=EnrjilenmeZm, 16=Enk.Hızı, 17=Ünite İsmi, 18=Zaman, 19=Tarih
| 120 |  |  |  | 2. Satır | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Giriş Gücü, 6=Akım, 7=ÇıkşGerilimi, 8=Frekans, 9=DC Gerilim, 10=IGBT Sıc., 11=Motor Sıc. , 12=Sürücü Durum, 13=Çalışma Zm, 14=Enerji, 15=EnrjilenmeZm, 16=Enk.Hızı, 17=Ünite İsmi, 18=Zaman, 19=Tarih
| 130 |  |  |  | 3. Satır | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Giriş Gücü, 6=Akım, 7=ÇıkşGerilimi, 8=Frekans, 9=DC Gerilim, 10=IGBT Sıc., 11=Motor Sıc. , 12=Sürücü Durum, 13=Çalışma Zm, 14=Enerji, 15=EnrjilenmeZm, 16=Enk.Hızı, 17=Ünite İsmi, 18=Zaman, 19=Tarih
| 140 |  |  |  | 4. Satır | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Giriş Gücü, 6=Akım, 7=ÇıkşGerilimi, 8=Frekans, 9=DC Gerilim, 10=IGBT Sıc., 11=Motor Sıc. , 12=Sürücü Durum, 13=Çalışma Zm, 14=Enerji, 15=EnrjilenmeZm, 16=Enk.Hızı, 17=Ünite İsmi, 18=Zaman, 19=Tarih
| 150 |  |  |  | 5. Satır | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Giriş Gücü, 6=Akım, 7=ÇıkşGerilimi, 8=Frekans, 9=DC Gerilim, 10=IGBT Sıc., 11=Motor Sıc. , 12=Sürücü Durum, 13=Çalışma Zm, 14=Enerji, 15=EnrjilenmeZm, 16=Enk.Hızı, 17=Ünite İsmi, 18=Zaman, 19=Tarih
| 160 |  |  |  | 6. Satır | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Giriş Gücü, 6=Akım, 7=ÇıkşGerilimi, 8=Frekans, 9=DC Gerilim, 10=IGBT Sıc., 11=Motor Sıc. , 12=Sürücü Durum, 13=Çalışma Zm, 14=Enerji, 15=EnrjilenmeZm, 16=Enk.Hızı, 17=Ünite İsmi, 18=Zaman, 19=Tarih
| 170 |  |  |  | Görüntü modu | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=Daima 100+, 2=Normal 100wo
200 |  |  |  |  | GenelKurulum
| 210 |  |  |  | GenelAyarlar
|  | 211 |  |  | Dil Ayarı | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Motor Seçim | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Kontrol Modu | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Hız, 1=Tork, 2=V/Hz, 3=Tasarruf, 4=Hız (PWM), 5=Tork (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Ref. Kontrol | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=HariciKontrl, 1=Panel, 2=Haberleşme, 3=Opsiyon
|  | 215 |  |  | Start/Stop | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=HariciKontrl, 1=Panel, 2=Haberleşme, 3=Opsiyon
|  | 216 |  |  | Reset Kont. | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=HariciKontrl, 1=Panel, 2=Haberleşme, 3=Harici+Panel, 4=Hab+Panel, 5=Hrci+Pnl+Hab, 6=Opsiyon
|  | 217 |  |  | Lokal/Harici
|  |  | 2171 |  | LokRefKtrl | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standart, 1=HariciKontrl, 2=Panel, 3=Haberleşme, 4=Opsiyon
|  |  | 2172 |  | LoklRunKtrl | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standart, 1=HariciKontrl, 2=Panel, 3=Haberleşme, 4=Opsiyon
|  | 218 |  |  | Şifre | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Dönüş Yönü | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=Sağ, 2=Sol, 3=Sağ+Sol
|  | 21A |  |  | Kalıcı/Yaylı | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Kalıcı Buton, 1=Kenar
|  | 21B |  |  | Şebeke Ger. | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standart, 1=220-240VAC, 2=Geçersiz, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | BeslemeTipi | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=AC Besleme, 1=AFE Besleme, 2=DC Besleme, 3=AC/DC Bes.
|  | 21D |  |  | Yangın Modu | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=DijitalGiriş
|  | 21E |  |  | KP Birimleri
|  |  | 21E1 |  | KP TorkBr | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | CP GüçBr | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | KP ScklkBr | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Motor Bilg
|  | 221 |  |  | M.Gerilimi | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Motor Frek. | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Motor Gücü | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Motor Akımı | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Motor Hızı | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Kutup Sayısı | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Motor Cosφ | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | MotorSoğutma | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Yok, 1=KendinSoğ, 2=Cebri
|  | 229 |  |  | ID Run | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Durarak, 2=Gelişmiş
|  | 22A |  |  | Tetik.frk. | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Gelişmiş
|  | 22B |  |  | Enkoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=KapalıTers, 3=AçıkTers
|  | 22C |  |  | Enk. Puls | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Enk.Hızı | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | AnahtarlamF | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Sin. Filt
|  |  |  | 22E21 | PWM Modu | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standart, 1=Sin. Filt
|  |  |  | 22E22 | İndüktör L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Kapasitör C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Rast | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  | 22E4 |  | Udc filtre | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 22F |  |  | EncPulsSayac | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Enkoder hata
|  |  | 22G1 |  | Enk H Gecik | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  |  | 22G2 |  | Enk H Bandı | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | MaxEnk HSay | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001sn | EInt | 0.001sn
|  |  | 22G4 |  | Enc İptal | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 22H |  |  | Faz Sırası | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Ters
|  | 22I |  |  | Motor Tipi | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Asenkron, 1=Senkron, 2=Relüktans
|  | 22J |  |  | Gnşl Verş
|  |  | 22J1 |  | AEMK | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Motor Koruma
|  | 231 |  |  | Mot I²t Tip | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Limit Tork, 3=Limit Hız
|  | 232 |  |  | Mot I²t Akım | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot I²t süre | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  | 234 |  |  | TermalKoruma | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Motor Sınıfı | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | PT100 Girişi | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Motor PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 238 |  |  | I²t Min Hız | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | ParamAyarGrp
|  | 241 |  |  | GrupSeçim | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DijitalGiriş, 5=Haberleşme, 6=Opsiyon
|  | 242 |  |  | Kopyalama | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | FabAyarDönüş | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=FabrikaAyarı, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | CP' ye kopya | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Seçilmedi, 1=Kopyala
|  | 245 |  |  | CP'den yükle | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Seçilmedi, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Tümü
|  | 246 |  |  | HabHataSec. | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DijitalGiriş, 5=SonHataSakla
|  | 247 |  |  | AI Flt Ayr | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=DijitalGiriş, 5=SonHataSakla
| 250 |  |  |  | Oto Reset
|  | 251 |  |  | OtoResKntr
|  |  | 2511 |  | Hata Sayısı | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | OtoResAktif | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=DijitalGiriş, 1=Açık
|  | 252 |  |  | SürücüKoru
|  |  | 2521 |  | Aşırı Sıc. | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2522 |  | Aşırı Ger D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2523 |  | Aşırı Ger G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2524 |  | Aşırı Ger M | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2525 |  | Düşük Ger. | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2526 |  | Aşırı Akım F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2527 |  | Güç Hatası | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2528 |  | LC DüşükSev | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2529 |  | LC Seviye HT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  | 253 |  |  | MotorKoru.
|  |  | 2531 |  | Motor Yok | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2532 |  | RotorKilitli | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2534 |  | Motor I²t HT | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2536 |  | PT100 HT | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2538 |  | PTC HT | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2539 |  | Aşırı Hız | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 253A |  | HariciMotSıc | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 253B |  | Harci Mot HT | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 253C |  | Fren Hatası | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 253D |  | Enkoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  | 254 |  |  | Hbrlş & I/O
|  |  | 2541 |  | Haber. Hata | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2542 |  | Haber. HT | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2543 |  | AnlGrş<Tlf | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2544 |  | AnlGrş TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  | 255 |  |  | Yük Monitör
|  |  | 2551 |  | DYük Htası | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2552 |  | DYükHtası HT | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2553 |  | AYük Htası | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2554 |  | AYükHtası HT | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  | 256 |  |  | Pompa
|  |  | 2561 |  | Pompa | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  | 257 |  |  | Vinç
|  |  | 2571 |  | Vinç Sapması | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2572 |  | Vinç Habrlş. | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  | 258 |  |  | Harici
|  |  | 2581 |  | HariciHata1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2582 |  | Harici 1 HT | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2583 |  | HariciHata2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2584 |  | Harici 2 HT | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2585 |  | HariciHata3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2586 |  | Harici 3 HT | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
|  |  | 2587 |  | HariciHata4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 2588 |  | Harici 4 HT | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Hata, 1=Yavaşlama
| 260 |  |  |  | Seri Haber.
|  | 261 |  |  | Hab. Tipi | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Band Hızı | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adres | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Adres | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | ProsDataMod | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Yok, 1=Yok, 2=Yok, 3=Yok, 4=Basit, 5=Basit, 6=Basit, 7=Basit, 8=Gelişmiş
|  |  | 2633 |  | Oku/Yaz | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Oku/Yaz, 1=Oku
|  |  | 2634 |  | İlave PrDeğ | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Hab.Hatası
|  |  | 2641 |  | Hab.HataMod | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Uyarı, 3=PAyarınıDğş
|  |  | 2642 |  | HabHataSüre | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 2643 |  | Hab.HataMod | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Uyarı, 3=PAyarınıDğş
|  |  | 2644 |  | HabHataSüre | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Uyarı
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1sn | UInt | 0.1sn
|  |  | 2647 |  | PnlPortHtaMd | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Uyarı, 3=PAyarınıDğş
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1sn | UInt | 0.1sn
|  | 265 |  |  | Eternet
|  |  | 2651 |  | IP Adresi | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Adresi | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | AltAğMaske | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Ağ Geçidi | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 266 |  |  | FB Sinyali
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Durum
|  |  | 2691 |  | Kart tipi | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | FB konumu | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Seri No | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Seri No | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | YazılımVer | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | CRC hatası | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | MSG hatası | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | ZmnAşımHata | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Giriş | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Çıkış | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | SonDurum No | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Kablosuz
|  | 271 |  |  | KablosuzMod | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Ayar
|  |  | 2721 |  | WiFi Mod | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=Eriş.Nok., 1=İstasyon
|  |  | 2722 |  | Kanal | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Çözülme | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Açık, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Statik, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Şifre | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Adresi | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | AltAğMaske | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Ağ Geçidi | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | Wifi Durum | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mod Hatası, 2=AP pdw Hta, 3=SSID Hata, 4=İkinciParHta, 5=Drm, 6=NetKonf Hata, 7=Konfg OK
|  | 273 |  |  | BLE Ayar
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Eşlştrm Anht | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Güvenlik
|  |  | 2741 |  | İkinc Mod | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Açık, 1=Şifre
|  |  | 2742 |  | Şifre | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Uyg-Brm Ayar
| 310 |  |  |  | Ref Set/İzle | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Ref Ayarları
|  | 321 |  |  | Ref Kaynağı | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnlGrş), 1=Hız, 2=Tork, 3=PT100, 4=F(Hız), 5=F(Moment), 6=F(Hab), 7=Frekans, 8=Opsiyon, 9=Power
|  | 322 |  |  | ProsesBirimi | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/sa, 10=gal/sa, 11=ft³/sa, 12=Kull. Tanım.
|  | 323 |  |  | Kull. Birimi | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Proses Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Proses Maks | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Oran | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Lineer, 1=Karesel
|  | 327 |  |  | F(Değ)PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Değ)PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Hızlanma Zm | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 332 |  |  | Yavaşlama Zm | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 333 |  |  | MotPotHız Zm | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 334 |  |  | MotPotYav Zm | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 335 |  |  | Hız<MinHız | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 336 |  |  | Yav<MinHız | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 337 |  |  | Hız Rmp Tipi | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Lineer, 1=S-Eğrisi
|  | 338 |  |  | Yav Rmp Tipi | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Lineer, 1=S-Eğrisi
|  | 339 |  |  | Start Modu | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Hızlı, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | DönYükYakala | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Enkoder
|  | 33B |  |  | Stop Modu | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Rampa, 1=SerbestDuruş
|  | 33C |  |  | FrenAçma Zm | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 33D |  |  | FrenAçmaHızı | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | FrendeTut Zm | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 33F |  |  | FrenKap geç | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 33G |  |  | Vektör Fren | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 33H |  |  | Fren Hatası | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 33I |  |  | FrenAçmaTork | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | DC Tutucu
|  |  | 33J1 |  | DC Tutucu | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  | 33J2 |  | DCTutucHız | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | DCTutucAkım | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | BaşlngçVektr | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sıralı, 2=Enkoder
| 340 |  |  |  | Hız
|  | 341 |  |  | Min Hız | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stop<MinHız | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 343 |  |  | Maks Hız | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | KritikHız1L | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | KritikHız1H | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | KritikHız2L | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | KritikHız2H | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Jog Hız | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Düşme Hızı | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | AşrHızHata | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Moment
|  | 351 |  |  | Maks Tork | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | IxR Kompanz. | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Otomatik, 2=KullanıcıTnm
|  | 353 |  |  | IxR KmpzKull | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Akı Optimiz. | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık (Imin), 2=On (n,T), 3=On (cosφ)
|  | 355 |  |  | Maks Güc | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Tork Rampası | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01sn | UInt | 0.01sn
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1sn | UInt | 0.1sn
| 360 |  |  |  | Sabit Ref.
|  | 361 |  |  | Motor Pot | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Geçici, 1=Kalıcı
|  | 362 |  |  | SabitRef.1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | SabitRef.2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | SabitRef.3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | SabitRef.4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | SabitRef.5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | SabitRef.6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | SabitRef.7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | PanelRef.Mod | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Motor Pot, 2=Motor Pot+
| 370 |  |  |  | Hız Kntrl PI
|  | 371 |  |  | HızPIOtoAyar | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 372 |  |  | Hız P Kazanç | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Hız I Zamanı | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
| 380 |  |  |  | PIDPros.Ktrl
|  | 381 |  |  | PID Kontrol | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Ters
|  | 383 |  |  | PID P Kazanç | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I Zamanı | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 385 |  |  | PID D Zamanı | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 386 |  |  | PID Uyku | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 387 |  |  | PID Uyan Dğr | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PIDSbtProses | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01sn | EInt | 0.01sn
|  | 389 |  |  | PIDSbt P.Değ | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoÖzelPomp
|  | 391 |  |  | PompaFanKtrl
|  |  | 3911 |  | PompaKontrol | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  | 3912 |  | SürücüSayısı | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | ÇalışmaŞekli | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sıralı, 1=Çalışma Zm, 2=Tümü
|  |  | 3914 |  | DeğişmeŞartı | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Durdur, 1=Zamanlayıcı, 2=Stop+Timer, 3=Senkrnzsyn
|  |  | 3915 |  | Değişim Zm | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1sa | UInt | 1sa
|  |  | 3916 |  | Mast. Sayısı | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Üst Bant | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Alt Bant | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | StartGecikme | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 391A |  | StopGecikme | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 391B |  | Üst Bant Lim | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Alt Bant Lim | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | DüzeltmeStrt | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 391E |  | GeçişStrtHız | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | DüzeltmeStop | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 391G |  | GeçişStopHız | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Çalışma Zm1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Reset Zm1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  | 391I |  | Çalışma Zm2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Reset Zm2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  | 391J |  | Çalışma Zm3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Reset Zm3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  | 391K |  | Çalışma Zm4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Reset Zm4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  | 391L |  | Çalışma Zm5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Reset Zm5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  | 391M |  | Çalışma Zm6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Reset Zm6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  | 391N |  | Pompa 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Yedek sayısı | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastKanlNoR | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 392 |  |  | PompaTemizlm
|  |  | 3921 |  | PT Devrede | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık - Uyarı, 2=Açık - Hata
|  |  | 3922 |  | Otomatik PT | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Bir defa
|  |  | 392A |  | PT tetikleme
|  |  |  | 392A1 | Zorlama | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  |  | 392A2 | HerBaşlangıç | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  |  | 392A3 | YükİzlemeMar | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | TtklmLimGck | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  |  | 392A5 | Çlışm Sür | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1sa | UInt | 1sa
|  |  |  | 392A6 | Mesafe | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1hafta | UInt | 1hafta
|  |  |  | 392A7 | Günler | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | BşlngıçSüres | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | BşlngçTarihi | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | PT Faz 1
|  |  |  | 392B1 | Faz 1 süresi | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1sn | UInt | 1sn
|  |  |  | 392B2 | Faz1 RefHızı | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | Faz1KalkRamp | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  |  | 392B4 | Faz1 DurRamp | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 392C |  | PT Faz 2
|  |  |  | 392C1 | Faz 2 Süresi | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1sn | UInt | 1sn
|  |  |  | 392C2 | Faz2 RefHızı | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | Faz2KalkRamp | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  |  | 392C4 | Faz2 DurRamp | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 392D |  | PT Faz 3
|  |  |  | 392D1 | Faz 3 süresi | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1sn | UInt | 1sn
|  |  |  | 392D2 | Faz3 RefHızı | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | Faz3KalkRamp | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  |  | 392D4 | Faz3 DurRamp | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 392E |  | PTMksDnem | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | PT Durum
|  |  |  | 392F1 | Durum | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=İsteniyor, 2=Aktif
|  |  |  | 392F2 | DnmeSrüyor | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetSrüyor | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  |  |  | 392F4 | TplmSayım | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | AnlkTplSym | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1sa | UInt | 1sa
|  |  |  | 392F6 | TplSymRes | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
| 3A0 |  |  |  | VinçOps
|  | 3A1 |  |  | VinçMakro | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Seri Haber.
|  | 3A2 |  |  | Kontrol | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Hız, 1=3-Poz, 2=Analog
|  | 3A3 |  |  | Vinç Röle1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Vinç Röle2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | İlkLimSviç | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | Yukarı 1.Hız | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | Aşağı 1.Hız | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | 2.Hız | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | 3.Hız | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | 4.Hız | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | HızHata Bant | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Hata Süresi | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001sn | EInt | 0.001sn
|  | 3AD |  |  | Dşk Yük Set | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Vinç Input | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Vinç Output | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | JoysFrenKntr | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=JoysSıfırPoz, 2=Fren Bilgisi
400 |  |  |  |  | Yük/ProsKor.
| 410 |  |  |  | Yük Monitör
|  | 411 |  |  | Alarm Seçim | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Min, 2=Maks, 3=Min+Maks
|  | 412 |  |  | Hata | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Min, 2=Maks, 3=Min+Maks
|  | 413 |  |  | Rampa Alarmı | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 414 |  |  | StartGecikme | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  | 415 |  |  | Yük Tipi | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Sabit Moment, 1=Yük Eğrisi, 2=Yük Eğrisi G
|  | 416 |  |  | AYük Htası
|  |  | 4161 |  | AYükHtaMrj | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | AYükHtaGec | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 417 |  |  | AYük Alarmı
|  |  | 4171 |  | AYükAlrMrj | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | AYükAlrGec | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 418 |  |  | DYük Alarmı
|  |  | 4181 |  | DYükAlrMrj | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | DYükAlrGek | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 419 |  |  | DYük Htası
|  |  | 4191 |  | DYükHtaMrj | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | DYükHtaGec | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 41A |  |  | OtoYükEğrAy | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  | 41B |  |  | SbtYükSvy. | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Yük Eğrisi
|  |  | 41C1 |  | YükEğrSvy1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | YükEğrSvy2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | YükEğrSvy3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | YükEğrSvy4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | YükEğrSvy5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | YükEğrSvy6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | YükEğrSvy7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | YükEğrSvy8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | YükEğrSvy9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinMutlakMar | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | ProsesKoruma
|  | 421 |  |  | DşkVoltÇlma
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1sn | UInt | 1sn
|  | 422 |  |  | KilitliRotor | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
|  | 423 |  |  | Motor Yok | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Başla
|  | 424 |  |  | YkskGerlmKtr | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık
| 430 |  |  |  | Hata Metin
|  | 431 |  |  | HarHat1Met | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | HarHat2Met | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | HarHat3Met | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | HarHat4Met | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | I/O
| 510 |  |  |  | AnlgGirişler
|  | 511 |  |  | AnI1 Fonk. | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Maks Hız, 2=Maks Tork, 3=Proses Değ, 4=Proses Ref, 5=Min Hız, 6=Opsiyon
|  | 512 |  |  | AnI1 Ayarı | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Kullanıcı mA, 3=KullBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Kullanıcı V, 7=Kull Bipol V
|  | 513 |  |  | AnI1-Gelişmiş
|  |  | 5131 |  | AnI1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnI1 Maks | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnI1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnI1MinFonk | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5135 |  | AnI1 MinDğr | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnI1MaxFonk | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5137 |  | AnI1MaksDğr | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnI1İşlemlr | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Toplama+, 1=Çıkarma-
|  |  | 5139 |  | AnI1 filtre | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001sn | EInt | 0.001sn
|  |  | 513A |  | AI1Etknlştr | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Açık, 1=DI=0, 2=DijitalGiriş
|  | 514 |  |  | AnI2 Fonk. | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Maks Hız, 2=Maks Tork, 3=Proses Değ, 4=Proses Ref, 5=Min Hız, 6=Opsiyon
|  | 515 |  |  | AnI2 Ayarı | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Kullanıcı mA, 3=KullBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Kullanıcı V, 7=Kull Bipol V
|  | 516 |  |  | AnI2-Gelişmiş
|  |  | 5161 |  | AnI2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnI2 Maks | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnI2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnI2MinFonk | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5165 |  | AnI2 MinDeğ | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AI2MaxFonk | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5167 |  | AnI2MaksDğr | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnI2İşlemlr | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Toplama+, 1=Çıkarma-
|  |  | 5169 |  | AnI2 filtre | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001sn | EInt | 0.001sn
|  |  | 516A |  | AI2Etknlştr | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Açık, 1=DI=0, 2=DijitalGiriş
|  | 517 |  |  | AnI3 Fonk. | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Maks Hız, 2=Maks Tork, 3=Proses Değ, 4=Proses Ref, 5=Min Hız, 6=Opsiyon
|  | 518 |  |  | AnI3 Ayarı | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Kullanıcı mA, 3=KullBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Kullanıcı V, 7=Kull Bipol V
|  | 519 |  |  | AnI3 Glşmş
|  |  | 5191 |  | AnI3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnI3 Maks | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnI3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnI3MinFonk | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5195 |  | AnI3 MinDğr | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AI3MaxFonk | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5197 |  | AnI3MaksDgr | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnI3İşlemlr | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Toplama+, 1=Çıkarma-
|  |  | 5199 |  | AnI3 filtre | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001sn | EInt | 0.001sn
|  |  | 519A |  | AI3Etknlştr | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Açık, 1=DI=0, 2=DijitalGiriş
|  | 51A |  |  | AnI4 Fonk. | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Maks Hız, 2=Maks Tork, 3=Proses Değ, 4=Proses Ref, 5=Min Hız, 6=Opsiyon
|  | 51B |  |  | AnI4 Ayarı | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Kullanıcı mA, 3=KullBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Kullanıcı V, 7=Kull Bipol V
|  | 51C |  |  | AnI4 Glşmş
|  |  | 51C1 |  | AnI4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnI4 Maks | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnI4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnI4MinFonk | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 51C5 |  | AnI4 MinDğr | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnI4MaxFonk | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 51C7 |  | AnI4MaksDğr | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnI4İşlemlr | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Toplama+, 1=Çıkarma-
|  |  | 51C9 |  | AnI4 filtre | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001sn | EInt | 0.001sn
|  |  | 51CA |  | AI4Etknlştr | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Açık, 1=DI=0, 2=DijitalGiriş
|  | 51D |  |  | AnIHatası
|  |  | 51D1 |  | AnIFltrMod | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Hata, 2=Uyarı, 3=PAyarınıDğş, 4=Sabit Ref, 5=Son Ref
|  |  | 51D2 |  | AnI FltRef | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | AnI Reset | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Çöznrlk | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Çöznr | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | D Input
|  | 521 |  |  | DI1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 522 |  |  | DI2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 523 |  |  | DI3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 524 |  |  | DI4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 525 |  |  | DI5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 526 |  |  | DI6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 527 |  |  | DI7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 528 |  |  | DI8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 529 |  |  | OpsynK1 DI1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52A |  |  | OpsynK1 DI2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52B |  |  | OpsynK1 DI3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52C |  |  | OpsynK2 DI1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52D |  |  | OpsynK2 DI2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52E |  |  | OpsynK2 DI3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52F |  |  | OpsynK3 DI1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52G |  |  | OpsynK3 DI2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 52H |  |  | OpsynK3 DI3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
| 530 |  |  |  | AO Çıkışlr
|  | 531 |  |  | AO1 Fonk | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Frekans, 6=Akım, 7=Giriş Gücü, 8=ÇıkşGerilimi, 9=DC Gerilim, 10=AnIn1, 11=AnGiriş2, 12=AnGiriş3, 13=AnGiriş4, 14=Hız Ref, 15=Tork Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Sıc., 19=Opsiyon, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AO1 Ayarı | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Kullanıcı mA, 3=KullBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Kullanıcı V, 7=Kull Bipol V
|  | 533 |  |  | AO1 Glşmş
|  |  | 5331 |  | AO1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AO1 Maks | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AO1 Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AO1 MinFonk | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5335 |  | AO1 Min Dğr | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AO1MaksFonk | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5337 |  | AO1MaksDğr | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AO2 Fonk. | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Proses Ref, 4=Şaft Gücü, 5=Frekans, 6=Akım, 7=Giriş Gücü, 8=ÇıkşGerilimi, 9=DC Gerilim, 10=AnIn1, 11=AnGiriş2, 12=AnGiriş3, 13=AnGiriş4, 14=Hız Ref, 15=Tork Ref, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Sıc., 19=Opsiyon, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AO2 Ayarı | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Kullanıcı mA, 3=KullBipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Kullanıcı V, 7=Kull Bipol V
|  | 536 |  |  | AO2 Glşmş
|  |  | 5361 |  | AO2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AO2 Maks | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AO2 Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AO2 MinFonk | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5365 |  | AO2MinDeğr | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AO2MaksFonk | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Maks, 2=KullanıcıTnm
|  |  | 5367 |  | AO2MaksDğr | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANOUT Çözünrlk
|  |  | 5371 |  | CP ANOUT Çözn | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANOUT Çöz | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Dij Çıkışlar
|  | 541 |  |  | DO1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DO2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Röleler
|  | 551 |  |  | Röle1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Röle2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Röle3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | Ext1 Röle1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | Ext1 Röle2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | Ext1 Röle3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | Ext2 Röle1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | Ext2 Röle2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | Ext2 Röle3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | Ext3 Röle1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | Ext3 Röle2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | Ext3 Röle3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Röle Glşmş
|  |  | 55D1 |  | Röle1 Modu | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D2 |  | Röle2 Modu | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D3 |  | Röle3 Modu | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D4 |  | Ext1R1 Modu | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D5 |  | Ext1R2 Modu | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D6 |  | Ext1R3 Modu | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D7 |  | Ext2R1 Modu | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D8 |  | Ext2R2 Modu | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55D9 |  | Ext2R3 Modu | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55DA |  | Ext3R1 Modu | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55DB |  | Ext3R2 Modu | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
|  |  | 55DC |  | Ext3R3 Modu | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=NormaldeAçık, 1=NrmldeKapalı
| 560 |  |  |  | Sanal I/O
|  | 561 |  |  | VIO1 hedef | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 562 |  |  | VIO 1 Kaynak | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VIO 2 Hedef | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 564 |  |  | VIO 2 Kaynak | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VIO 3 Hedef | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 566 |  |  | VIO 3 Kaynak | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VIO 4 Hedef | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 568 |  |  | VIO 4 Kaynak | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VIO 5 Hedef | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 56A |  |  | VIO 5 Kaynak | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VIO 6 Hedef | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 56C |  |  | VIO 6 Kaynak | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VIO 7 Hedef | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 56E |  |  | VIO 7 Kaynak | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VIO 8 Hedef | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Lim Sviç+, 2=Lim Sviç-, 3=Harici Hata1, 4=Durdur, 5=Çalışma İzni, 6=Run Sağ, 7=Run Sol, 8=Harici Hata2, 9=Reset, 10=Sbt Hız 1, 11=Sbt Hız 2, 12=Sbt Hız 3, 13=MotorPot+, 14=MotorPot-, 15=Pomp1Grbsl, 16=Pomp2Grbsl, 17=Pomp3Grbsl, 18=Pomp4Grbsl, 19=Pomp5Grbsl, 20=Pomp6Grbsl, 21=Harici Hata3, 22=Harici Hata4, 23=Param Set1, 24=Param Set2, 25=MotÖnMıkn, 26=Jog, 27=HariciMotSıc, 28=Lokal/Harici, 29=AnIn Seçim, 30=LC DüşükSev, 31=Fren Bilgisi, 32=Uyku, 33=Yangın Modu, 34=Zamanlayıcı1, 35=Zamanlayıcı2, 36=Zamanlayıcı3, 37=Zamanlayıcı4, 38=Opsiyon, 39=PompTmzTtkl, 40=PompTmzBlo
|  | 56G |  |  | VIO 8 Kaynak | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Lojik&Zamanl
| 610 |  |  |  | Komparatör
|  | 611 |  |  | AnC1 Ayarı
|  |  | 6111 |  | AnC1 Değ | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Şaft Gücü, 4=Giriş Gücü, 5=Akım, 6=ÇıkşGerilimi, 7=Frekans, 8=DC Gerilim, 9=IGBT Sıc., 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Enerji, 14=Çalışma Zm, 15=EnrjilenmeZm, 16=AnIn1, 17=AnGiriş2, 18=AnGiriş3, 19=AnGiriş4, 20=Proses Ref, 21=ProsesHatası, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Hız Ref, 28=Tork Ref
|  |  | 6112 |  | AnC1 YükSev | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | AnC1 DüşSev | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | AnC1 Tipi | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Histerezis, 1=Pencere
|  |  | 6115 |  | AnC1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Tek kutuplu, 1=Çift kutuplu
|  |  | 6116 |  | AnC1 SetGec | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6117 |  | AnC1 RstGec | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6118 |  | AnC1ZmnDğ | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 612 |  |  | AnC2 Ayarı
|  |  | 6121 |  | AnC2 Değ | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Şaft Gücü, 4=Giriş Gücü, 5=Akım, 6=ÇıkşGerilimi, 7=Frekans, 8=DC Gerilim, 9=IGBT Sıc., 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Enerji, 14=Çalışma Zm, 15=EnrjilenmeZm, 16=AnIn1, 17=AnGiriş2, 18=AnGiriş3, 19=AnGiriş4, 20=Proses Ref, 21=ProsesHatası, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Hız Ref, 28=Tork Ref
|  |  | 6122 |  | AnC2 YükSev | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | AnC2 DüşSev | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | AnC2 Tipi | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Histerezis, 1=Pencere
|  |  | 6125 |  | AnC2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Tek kutuplu, 1=Çift kutuplu
|  |  | 6126 |  | AnC2 SetGec | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6127 |  | AnC2 RstGec | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6128 |  | AnC2TimerDğ | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 613 |  |  | AnC3 Ayarı
|  |  | 6131 |  | AnC3 Değ | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Şaft Gücü, 4=Giriş Gücü, 5=Akım, 6=ÇıkşGerilimi, 7=Frekans, 8=DC Gerilim, 9=IGBT Sıc., 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Enerji, 14=Çalışma Zm, 15=EnrjilenmeZm, 16=AnIn1, 17=AnGiriş2, 18=AnGiriş3, 19=AnGiriş4, 20=Proses Ref, 21=ProsesHatası, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Hız Ref, 28=Tork Ref
|  |  | 6132 |  | AnC3 YükSev | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | AnC3 DüşSev | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | AnC3 Tipi | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Histerezis, 1=Pencere
|  |  | 6135 |  | AnC3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Tek kutuplu, 1=Çift kutuplu
|  |  | 6136 |  | AnC3 SetGec | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6137 |  | AnC3 RstGec | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6138 |  | AnC3TimerDğ | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 614 |  |  | AnC4 Ayarı
|  |  | 6141 |  | AnC4 Değ | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Proses Değ, 1=Hız, 2=Tork, 3=Şaft Gücü, 4=Giriş Gücü, 5=Akım, 6=ÇıkşGerilimi, 7=Frekans, 8=DC Gerilim, 9=IGBT Sıc., 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Enerji, 14=Çalışma Zm, 15=EnrjilenmeZm, 16=AnIn1, 17=AnGiriş2, 18=AnGiriş3, 19=AnGiriş4, 20=Proses Ref, 21=ProsesHatası, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Hız Ref, 28=Tork Ref
|  |  | 6142 |  | AnC4 YükSev | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | AnC4 DüşSev | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | AnC4 Tipi | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Histerezis, 1=Pencere
|  |  | 6145 |  | AnC4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Tek kutuplu, 1=Çift kutuplu
|  |  | 6146 |  | AnC4 SetGec | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6147 |  | AnC4 RstGec | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6148 |  | AnC4TimerDğ | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnGiriş2, 2=AnGiriş3, 3=AnGiriş4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnGiriş2, 2=AnGiriş3, 3=AnGiriş4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnGiriş2, 2=AnGiriş3, 3=AnGiriş4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnGiriş2, 2=AnGiriş3, 3=AnGiriş4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Değil Kapısı
|  | 631 |  |  | Değil1 Grş | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | Değil2 Grş | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | Değil3 Grş | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | Değil4 Grş | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | Değil5 Grş | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | Değil6 Grş | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | Değil7 Grş | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | Değil8 Grş | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Lojikler
|  | 641 |  |  | Lojik1
|  |  | 6411 |  | L1 İçerik | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Grş 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 İşlem1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Grş 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 İşlem2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Grş 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 İşlem3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Grş 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Set Gec. | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 641A |  | L1 Rst Gec. | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 641B |  | L1 Tmr Değ. | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 642 |  |  | Lojik 2
|  |  | 6421 |  | L2 İçerik | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Grş 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 İşlem1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Grş 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 İşlem2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Grş 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 İşlem3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Grş 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Set Gec. | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 642A |  | L2 Rst Gec. | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 642B |  | L2 Tmr Değ. | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 643 |  |  | Lojik3
|  |  | 6431 |  | L3 İçerik | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Grş 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 İşlem1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Grş 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 İşlem2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Grş 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 İşlem3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Grş 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Set Gec. | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 643A |  | L3 Rst Gec. | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 643B |  | L3 Tmr Değ. | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 644 |  |  | Lojik 4
|  |  | 6441 |  | L4 İçerik | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Grş 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 İşlem1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Grş 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 İşlem2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Grş 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 İşlem3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Grş 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Set Gec. | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 644A |  | L4 Rst Gec. | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 644B |  | L4 Zmn Değ. | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
| 650 |  |  |  | Zamanlayıcıl
|  | 651 |  |  | Zamanlayıcı1
|  |  | 6511 |  | Zmnly1Komut | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Zmnly1 Modu | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=On delay, 2=Flip flop, 3=ON Time
|  |  | 6514 |  | Zmnly1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6515 |  | Zmnly1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6516 |  | Zmnly1 Değ. | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 652 |  |  | Zamanlayıcı2
|  |  | 6521 |  | Zmnly2Komut | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Zmnly2 Modu | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=On delay, 2=Flip flop, 3=ON Time
|  |  | 6524 |  | Zmnly2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6525 |  | Zmnly2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6526 |  | Zmnly2 Değ. | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 653 |  |  | Zamanlayıcı3
|  |  | 6531 |  | Zmnly3Komut | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Zmnly3 Modu | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=On delay, 2=Flip flop, 3=ON Time
|  |  | 6534 |  | Zmnly3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6535 |  | Zmnly3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6536 |  | Zmnly3 Değ. | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 654 |  |  | Zamanlayıcı4
|  |  | 6541 |  | Zmnly4Komut | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Zmnly4 Modu | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=On delay, 2=Flip flop, 3=ON Time
|  |  | 6544 |  | Zmnly4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6545 |  | Zmnly4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6546 |  | Zmnly4 Değ. | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
| 660 |  |  |  | Flip Flop
|  | 661 |  |  | Flip Flop1
|  |  | 6611 |  | F1 Modu | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Ayar, 2=Kenar
|  |  | 6612 |  | F1 Set | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 Reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Set Gec. | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6615 |  | F1 Rst Gec. | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6616 |  | F1 Zmn Değ. | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 662 |  |  | Flip Flop2
|  |  | 6621 |  | F2 Modu | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Ayar, 2=Kenar
|  |  | 6622 |  | F2 Set | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 Reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Set Gec. | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6625 |  | F2 Rst Gec. | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6626 |  | F2 Zmn Değ. | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 663 |  |  | Flip Flop3
|  |  | 6631 |  | F3 Modu | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Ayar, 2=Kenar
|  |  | 6632 |  | F3 Set | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 Reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Set Gec. | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6635 |  | F3 Rst Gec. | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6636 |  | F3 Zmn Değ. | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  | 664 |  |  | Flip Flop4
|  |  | 6641 |  | F4 Modu | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Ayar, 2=Kenar
|  |  | 6642 |  | F4 Set | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 Reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Set Gec. | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6645 |  | F4 Rst Gec. | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
|  |  | 6646 |  | F4 Zmn Değ. | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1sn | EInt | 0.1sn
| 670 |  |  |  | Sayıcılar
|  | 671 |  |  | Sayıcı1
|  |  | 6711 |  | C1 Giriş | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | C1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | C1 ONDegeri | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | C1OFFDegeri | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 DurZmnly | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 6719 |  | C1 Degeri | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Sayıcı2
|  |  | 6721 |  | C2 Giriş | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | C2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Kapalı, 1=Açık, 2=Çalış, 3=Durdur, 4=0Hz, 5=Hızln/Yvşla, 6=Set=Proses, 7=Maks Hızda, 8=Hata Yok, 9=Hata, 10=HataOtoReset, 11=Limit, 12=Uyarı, 13=Hazır, 14=Tork=Trklim, 15=I>Inominal, 16=Fren, 17=AnlGrş<Tlf, 18=AYük/DYükHta, 19=AYük/DYükAlm, 20=AYük Htası, 21=AYük Alarmı, 22=DYük Htası, 23=DYük Alarmı, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=GenelAyarlar, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Uyku, 42=Vinç Sapması, 43=PompSlave1, 44=PompSlave2, 45=PompSlave3, 46=PompSlave4, 47=PompSlave5, 48=PompSlave6, 49=PompMaster1, 50=PompMaster2, 51=PompMaster3, 52=PompMaster4, 53=PompMaster5, 54=PompMaster6, 55=TümPompalar, 56=SadeceMaster, 57=Lokal/Harici, 58=Standby, 59=PTC Hata, 60=PT100 Hata, 61=Aşırı Ger, 62=Aşırı Ger.G, 63=Aşırı Ger.D, 64=Hızlanma, 65=Yavaşlama, 66=I²t, 67=AV-Lmt Aktf, 68=AA-Lmt Aktf, 69=Aşırı Sıc., 70=DüşGerilmAlm, 71=DI1, 72=DI2, 73=DI3, 74=DI4, 75=DI5, 76=DI6, 77=DI7, 78=DI8, 79=Manuel Reset, 80=Haber. Hata, 81=Harici Fan, 82=LC Pompa, 83=LC HE Fan, 84=LC DüşükSev, 85=Run Sağ, 86=Run Sol, 87=Haber. Aktif, 88=Fren Hatası, 89=FrnDvredeDgl, 90=Opsiyon, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Enk H Aktif, 104=Vinç Habrlş., 105=DönYükYakala, 106=kWh-Puls, 107=STO Aktif, 108=Tasarruf, 109=HabHataSec., 110=Yangın Modu, 111=Opsiyon 1, 112=Opsiyon 2, 113=Opsiyon 3, 114=PompTmzAkt, 115=PompTmzGrk, 116=OpsynK1 DI1, 117=OpsynK1 DI2, 118=OpsynK1 DI3, 119=OpsynK2 DI1, 120=OpsynK2 DI2, 121=OpsynK2 DI3, 122=OpsynK3 DI1, 123=OpsynK3 DI2, 124=OpsynK3 DI3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | C2 ONDegeri | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | C2OFFDegeri | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 DurZmnly | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1sn | EInt | 1sn
|  |  | 6729 |  | C2 Degeri | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Saat Fonks.
|  | 681 |  |  | Saat 1
|  |  | 6811 |  | Saat1ZmnON | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Saat1ZmnOFF | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Saat1TarhON | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Saat1TarOFF | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Saat1Gün | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Saat 2
|  |  | 6821 |  | Saat2ZmnON | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Saat2ZmnOFF | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Saat2TarhON | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Saat2TarOFF | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Saat2Gün | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Çlşma/DrmVer
| 710 |  |  |  | GenelAyarlar
|  | 711 |  |  | Proses Değ | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Hız | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Tork | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Şaft Gücü | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | Giriş Gücü | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Akım | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | ÇıkşGerilimi | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frekans | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | DC Gerilim | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Sıc. | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Durum
|  | 721 |  |  | Sürücü Durum | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Uyarı | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Hata Yok, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor Yok, 4=RotorKilitli, 5=HariciHat1, 6=AYükHatası, 7=DYükHatası, 8=Haberlş.Hata, 9=PT100, 10=Vinç Sapması, 11=Pompa, 12=HariciMotSıc, 13=LC DüşükSev, 14=Fren, 15=Opsiyon, 16=Aşırı Sıc., 17=Aşırı Akım F, 18=Aşırı Ger D, 19=Aşırı Ger G, 20=Aşırı Ger M, 21=Aşırı Hız, 22=DüşükGerilim, 23=Güç Hatası, 24=IGBT Hatası, 25=DCBaraHatası, 26=DahiliHata, 27=A.Voltaj Mak, 28=AşırıGerilim, 29=STO Aktif, 30=Vinç Habrlş., 31=Enkoder, 32=Alt Hata, 33=IGBT U+, 34=IGBT U-, 35=IGBT V+, 36=IGBT V-, 37=IGBT w+, 38=IGBT w-, 39=Br Ch IGBT, 40=STO Aktif, 41=Fan Hata-GH, 42=HCB Hata-GH, 43=PFDahiliHata, 44=Motor PTC, 45=PF Sıc Hata, 46=PF Hab.Hata, 47=PF Akım Hata, 48=PFAşrGerilim, 49=PF DC Hata, 50=PF Alt Hata, 51=PF PBuC, 52=PF Int Fan, 53=Alt Hata21, 54=Alt Hata22, 55=Alt Hata23, 56=Alt Hata24, 57=Alt Hata25, 58=Alt Hata26, 59=Alt Hata27, 60=Alt Hata28, 61=Alt Hata29, 62=Alt Hata30, 63=Alt Hata31, 64=HariciHat2, 65=AnlGrş<Tlf, 66=HariciHat3, 67=HariciHat4, 68=MaksPompTmz, 69=Opsiyon 2, 70=SlaveCB, 71=TL Trip
|  | 723 |  |  | DI Durum | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | DO Durum | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | Ext1I/ODurum | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | Ext2I/Odurum | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | Ext3I/ODurum | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | D Alanı İsta
|  |  | 72B1 |  | D Alanı LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | D Alanı MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | VIO Durum | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Çalış Durum | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=ÇalışSinYok, 2=EnablSinYok, 3=Uyku, 4=PompaBlok, 5=Hata, 6=STO Aktif, 7=Int Blokland, 8=PEBBsOkDeğ, 9=DC BaraOkDeğ, 10=KP yük/kopy, 11=Opt Arama, 12=Opt Blok
| 730 |  |  |  | Hafıza Deg
|  | 731 |  |  | Çalışma Zm | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Çlşma Zm Rs | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
|  | 732 |  |  | EnrjilenmeZm | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Enerji | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | EnerjiRst | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
800 |  |  |  |  | Arıza İzleme
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Proses Değ | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Hız | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Tork | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Şaft Gücü | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | Giriş Gücü | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Akım | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | ÇıkşGerilimi | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frekans | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | DC Gerilim | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Sıc. | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Sürücü Durum | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | DI Durum | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | DO Durum | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | Ext1I/ODurum | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | Ext2I/Odurum | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | Ext3I/ODurum | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Çalışma Zm | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | EnrjilenmeZm | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Enerji | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Ref Set/İzle | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | VIO Durum | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Saat
|  |  | 81R1 |  | Zaman | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Tarih | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Hata ResetL | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
900 |  |  |  |  | Sistem Data
| 920 |  |  |  | Sürücü Data
|  | 921 |  |  | Sürücü Tipi | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Yazılım | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Versiyon | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Yazılımkodu | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | YazılımAyar | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Ünite İsmi | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Donanım
|  |  | 9241 |  | CB Anahtr | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Seri No | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | KontrolPanel
|  |  | 9251 |  | CP YazlmVers | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP DonanVers | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Anahtr | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Saat
|  | 931 |  |  | Zaman | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Tarih | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Günler | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Pazartesi, 1=Salı, 2=Çarşamba, 3=Perşembe, 4=Cuma, 5=Cumartesi, 6=Pazar, 7=PSÇPCCP
| 940 |  |  |  | İnceleme
|  | 941 |  |  | Mesafe | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1sa | EInt | 1sa
|  | 942 |  |  | AnlıkSayaç | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1sa | EInt | 1sa
|  | 943 |  |  | SayaçTemizle | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Hayır, 1=Evet
| 950 |  |  |  | ServisKont.
|  | 951 |  |  | Firmaİsmi | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | TelNo | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | AdresSatır1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | AdresSatır2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | AdresSatır3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Email | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | Email Sunucu | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Haberlş Prm
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Çalış | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Run Sağ | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Run Sol | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Hab. Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Hab GeriBesl | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Hab. Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 yüksek | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 düşük | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 yüksek | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 düşük | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 yüksek | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 düşük | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 yüksek | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 düşük | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 yüksek | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 düşük | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 yüksek | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 düşük | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 yüksek | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 düşük | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 yüksek | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 düşük | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 yüksek | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 düşük | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 yüksek | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 düşük | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Portuguese
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartWindow
| 110 |  |  |  | 1ª Linha | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Potência Ele, 6=Corrente, 7=Tensão Saída, 8=Frequência, 9=Tensão DC, 10=IGBT Temp, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tempo Funcionamento, 14=Energia, 15=Tempo Ligado, 16=Velocidade Encoder, 17=Nome Unidade, 18=Hora, 19=Data
| 120 |  |  |  | 2ª Linha | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Potência Ele, 6=Corrente, 7=Tensão Saída, 8=Frequência, 9=Tensão DC, 10=IGBT Temp, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tempo Funcionamento, 14=Energia, 15=Tempo Ligado, 16=Velocidade Encoder, 17=Nome Unidade, 18=Hora, 19=Data
| 130 |  |  |  | 3ª Linha | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Potência Ele, 6=Corrente, 7=Tensão Saída, 8=Frequência, 9=Tensão DC, 10=IGBT Temp, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tempo Funcionamento, 14=Energia, 15=Tempo Ligado, 16=Velocidade Encoder, 17=Nome Unidade, 18=Hora, 19=Data
| 140 |  |  |  | 4ª Linha | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Potência Ele, 6=Corrente, 7=Tensão Saída, 8=Frequência, 9=Tensão DC, 10=IGBT Temp, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tempo Funcionamento, 14=Energia, 15=Tempo Ligado, 16=Velocidade Encoder, 17=Nome Unidade, 18=Hora, 19=Data
| 150 |  |  |  | 5ª Linha | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Potência Ele, 6=Corrente, 7=Tensão Saída, 8=Frequência, 9=Tensão DC, 10=IGBT Temp, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tempo Funcionamento, 14=Energia, 15=Tempo Ligado, 16=Velocidade Encoder, 17=Nome Unidade, 18=Hora, 19=Data
| 160 |  |  |  | 6ª Linha | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Potência Ele, 6=Corrente, 7=Tensão Saída, 8=Frequência, 9=Tensão DC, 10=IGBT Temp, 11=Temperatura Motor, 12=Estado Variador, 13=Tempo Funcionamento, 14=Energia, 15=Tempo Ligado, 16=Velocidade Encoder, 17=Nome Unidade, 18=Hora, 19=Data
| 170 |  |  |  | Modo visual | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Normal 100, 1=Normal 100+, 2=Normal 100s/
200 |  |  |  |  | Setup Principal
| 210 |  |  |  | Operação
|  | 211 |  |  | Idioma | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Seleção Motor | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | Modo Variador | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Velocidade, 1=Binário, 2=V/Hz, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=V/Hz (VFX)
|  | 214 |  |  | Ref.Controlo | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=Consola, 2=Comunicação, 3=Opção
|  | 215 |  |  | Ctr Run/Stop | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=Consola, 2=Comunicação, 3=Opção
|  | 216 |  |  | Ctr Reset | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Remoto, 1=Consola, 2=Comunicação, 3=Remoto+Com, 4=Comunicação+Teclado, 5=Rem+Con+Com, 6=Opção
|  | 217 |  |  | Local/Remoto
|  |  | 2171 |  | CtrRefLocal | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Remoto, 2=Consola, 3=Comunicação, 4=Opção
|  |  | 2172 |  | CtrRunLocal | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Remoto, 2=Consola, 3=Comunicação, 4=Opção
|  | 218 |  |  | CodBloqueio? | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotação | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=Direita, 2=Esquerda, 3=Dir+Esq
|  | 21A |  |  | Nível/Flanco | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Nível/Flanco, 1=Flanco
|  | 21B |  |  | Tensão Rede | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VAC, 2=Não Válida, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | Supply Type | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=AC Supply, 1=AFE Supply, 2=DC Supply, 3=AC/DC Suppl
|  | 21D |  |  | Fire Mode | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=EntDigital
|  | 21E |  |  | Unid Painel Controlo
|  |  | 21E1 |  | UnidPainelCont Bin | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | UnidPainelCont Pot | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | UnidPainelCont Temp | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Dados Motor
|  | 221 |  |  | Tensão Motor | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Frequência Motor | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Potência Motor | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Corrente Mot | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Velocidade Motor | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 226 |  |  | Polos Motor | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | Cosφ Motor | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Vent. Motor | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Nenhum, 1=Própria, 2=Forçada
|  | 229 |  |  | ID-Motor Aut | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Curta, 2=Extendido
|  | 22A |  |  | Som Motor | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Avançado
|  | 22B |  |  | Encoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Off Invert, 3=On Invert
|  | 22C |  |  | Impulsos Encoder | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Velocidade Encoder | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 22E |  |  | PWM Motor
|  |  | 22E1 |  | FreqCom.PWM | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Filtro Sinus
|  |  |  | 22E21 | Modo PWM | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Filtro Sinus
|  |  |  | 22E22 | Inductor L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Capacitor C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | PWM Aleat. | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 22F |  |  | Contador Imp.Encoder | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Falha Encoder
|  |  | 22G1 |  | Tmp F.Encoder | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | Banda F.Encoder | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | CntMax.FEnc | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncOverrule | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 22H |  |  | Seq. Fases | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Invertida
|  | 22I |  |  | Tipo Motor | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Assincrono, 1=MSIP, 2=Sinc.Rel.
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Prot. Motor
|  | 231 |  |  | Mot Tipo I²t | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Limite, 3=Limit Spd
|  | 232 |  |  | Mot Corr I²t | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot T(s) I²t | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Proteção Térmica | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Off, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Tipo Motor | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | Entrada PT100 | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | PTC Motor | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 238 |  |  | I²t Min Spd | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
| 240 |  |  |  | Ctr Bancos
|  | 241 |  |  | Selecione Config. | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=EntDigital, 5=Comunicação, 6=Opção
|  | 242 |  |  | Copiar Banco | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Valor Defeito | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Fábrica, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Copiar Consola | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Não Copiar, 1=Copiar
|  | 245 |  |  | Grav.Consola | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Não Copiar, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Todos
|  | 246 |  |  | DefErrCom | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=EntDigital, 5=Manter última
|  | 247 |  |  | Ajst Flt AI | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=EntDigital, 5=Manter última
| 250 |  |  |  | AutoReset
|  | 251 |  |  | AutoRst Ctrl
|  |  | 2511 |  | Numero Alarmes | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | AutoRst Hab | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=EntDigital, 1=On
|  | 252 |  |  | DriveProtect
|  |  | 2521 |  | Sobre Temperatura | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Sobre Ten D | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Sobre Ten G | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | Sobre Ten L | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | Sub Tensão | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Sobre Corrente F | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | Falha Alimentação | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | Nível LC | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | LC Nível TT | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  | 253 |  |  | Proteção Motor
|  |  | 2531 |  | Motor Perdido | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Rotor Bloq | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I²t TF | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TF | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TF | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2539 |  | SobreVelocidade | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | TempExtMotor | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | Ext Mot TF | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 253C |  | Falha Freio | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Encoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  | 254 |  |  | Comm & I/O
|  |  | 2541 |  | Erro Comunicação | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Erro Comunicação TF | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TF | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  | 255 |  |  | Monit. Carga
|  |  | 2551 |  | Alarme Min. | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | AlarmeMin TF | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2553 |  | Alarme Máx. | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | AlarmeMáx TF | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  | 256 |  |  | Bomba
|  |  | 2561 |  | Bomba | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Grua
|  |  | 2571 |  | Desvio Grua | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | Comunicação Grua | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Externo
|  |  | 2581 |  | Falha Ext.1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | FalhaExt1 TF | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2583 |  | Falha Ext.2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | FalhaExt2 TF | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2585 |  | Falha Ext.3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | FalhaExt3 TF | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
|  |  | 2587 |  | Falha Ext.4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | FalhaExt4 TF | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Alarme, 1=Desaceleração
| 260 |  |  |  | Comunicações Série
|  | 261 |  |  | Tipo Comunicação | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=Fieldbus
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | Baudrate | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Endereço | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | Fieldbus
|  |  | 2631 |  | Endereço | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | ModoProc Da | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Nenhum, 1=Nenhum, 2=Nenhum, 3=Nenhum, 4=Básico, 5=Básico, 6=Básico, 7=Básico, 8=Extendido
|  |  | 2633 |  | Ler/Escrever | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Ler/Escrever, 1=Ler
|  |  | 2634 |  | AdicValProc | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Erro Comunicação
|  |  | 2641 |  | ModoErrCom | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Aviso Anomalia, 3=AlterarPSet
|  |  | 2642 |  | TempoErrCom | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | ModoErrCom | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Aviso Anomalia, 3=AlterarPSet
|  |  | 2644 |  | TempoErrCom | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Aviso Anomalia
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | CPportFMode | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Aviso Anomalia, 3=AlterarPSet
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 266 |  |  | FB Signal
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | FB Status
|  |  | 2691 |  | Tipo Modulo | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | State FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Número Série | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Número Série | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Versão Firmware | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | Erros CRC | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | Msg Erro | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT ctr | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | FB Input | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | FB Output | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | UltimoNInst | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Off, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Channel | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | IDBluetooth | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Security
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Processo
| 310 |  |  |  | Ajus/Vis Ref | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Ajuste Processo
|  | 321 |  |  | Fonte Processo | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Velocidade, 2=Binário, 3=PT100, 4=F(Velocidade), 5=F(Binário), 6=F(Bus), 7=Frequência, 8=Opção, 9=Power
|  | 322 |  |  | Unidade Processo | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Off, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=rpm, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Def. Utilizador
|  | 323 |  |  | Unidades Utilizador | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Valor Minimo | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Valor Máximo | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Relação | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=Quadrático
|  | 327 |  |  | F(Val) PrMin | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Val) PrMax | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Tempo Aceleração | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Tempo Desaceleração | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | PotAcelMotor | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | PotDesMotor | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Acl <Vel Min | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Dcl <Vel Min | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | Rampa Aceleração | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=Curva-S
|  | 338 |  |  | Rampa Desaceleração | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Linear, 1=Curva-S
|  | 339 |  |  | Modo Arranque | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Rápido, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Arranque Rápido | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Encoder
|  | 33B |  |  | Modo Paragem | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Desacelera, 1=Paragem Livre
|  | 33C |  |  | TmpOffFreio | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Vel.AbrFreio | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 33E |  |  | TmpOnFreio | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | TmpEspFreio | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Vector Freio | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 33H |  |  | Falha Freio | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | BinárioAbert | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | Pausa DC
|  |  | 33J1 |  | Pausa DC | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 33J2 |  | Vlc PausaDC | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  |  | 33J3 |  | Crt PausaDC | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | Start Vector | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sequência, 2=Encoder
| 340 |  |  |  | Velocidade
|  | 341 |  |  | Velocidade Minima | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 342 |  |  | Stp<VelMin | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | Velocidade Máxima | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 344 |  |  | Vel.Salto 1L | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 345 |  |  | Vel.Salto 1H | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 346 |  |  | Vel.Salto 2L | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 347 |  |  | Vel.Salto 2H | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1rpm | UInt | 1rpm
|  | 348 |  |  | Vel. JOG | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 349 |  |  | Droop Speed | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | Erro Sobre Velocid | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Binário
|  | 351 |  |  | Binário Máximo | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | Comp. IxR | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Automático, 2=Def. Utilizador
|  | 353 |  |  | Cmp IxR Util | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | Optim. Fluxo | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On (Imin), 2=On (n,T), 3=On (cosφ)
|  | 355 |  |  | Potência Máx | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Rampa Binário | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | PreSelec Ref
|  | 361 |  |  | Potência Motor | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=Volátil, 1=Não Volátil
|  | 362 |  |  | Ajuste Ref.1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Ajuste Ref.2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Ajuste Ref.3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Ajuste Ref.4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Ajuste Ref.5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Ajuste Ref.6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Ajuste Ref.7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | ModoRef Cons | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normal, 1=Potência Motor, 2=Pot. Motor+
| 370 |  |  |  | Ctrl Vel PI
|  | 371 |  |  | Auto Vel PI | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 372 |  |  | Gan Vel. P | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | Tempo Vel I | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | Ctrl ProcPID
|  | 381 |  |  | Controlo PID | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Invertido
|  | 383 |  |  | PID Ganho P | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID Tempo I | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID Tempo D | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID< Vel Min | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID Marg Act | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PID TesteEst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID Marg Est | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | EmoDedicPump
|  | 391 |  |  | Ctrl Bom/Ven
|  |  | 3911 |  | Hab.CtrlBomb | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 3912 |  | Num. Variad | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Seleção Variador | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sequência, 1=Tempo Funcionamento, 2=Todos
|  |  | 3914 |  | Cond Comut | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stop, 1=Temporizador, 2=Ambos, 3=Sync
|  |  | 3915 |  | Hora Comut. | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | NumVarComut | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | Banda Sup. | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | Banda Inferior | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Atraso Start | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Atraso Paragem | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | Banda L Sup. | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | Banda L Inf. | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | EsperaPIDEst | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | VelTrans Arr | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | EsperaPIDStp | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | VelTrans Par | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Tempo Funcionament 1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | RstTmp Fun1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  | 391I |  | Tempo Funcionament 2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | RstTmp Fun2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  | 391J |  | Tempo Funcionament 3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | RstTmp Fun3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  | 391K |  | Tempo Funcionament 4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | RstTmp Fun4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  | 391L |  | Tempo Funcionament 5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | RstTmp Fun5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  | 391M |  | Tempo Funcionament 6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | RstTmp Fun6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  | 391N |  | Bomba 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | Nr. Reserva | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | MastChNoRamp | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 392 |  |  | Limpeza Bomba
|  |  | 3921 |  | Hab LBomba | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On-Aviso, 2=On-Alarme
|  |  | 3922 |  | Permitir LB | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Uma vez
|  |  | 392A |  | Trigger LB
|  |  |  | 392A1 | Forçar | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  |  | 392A2 | Cada Start | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  |  | 392A3 | LoadMonMarg | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | LMTrigDelay | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | Tempo Func | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Intervalo | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1semanas | UInt | 1semanas
|  |  |  | 392A7 | Dia semana | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | Tempo Start | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | Hora Start | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | Fase 1 LB
|  |  |  | 392B1 | Tempo F1 | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Ref Vel F1 | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | T Acc F1 | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | T Dec F1 | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | Fase 2 LB
|  |  |  | 392C1 | Tempo F2 | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Ref Vel F2 | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | T Acc F2 | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | T Dec F2 | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | Fase 3 LB
|  |  |  | 392D1 | Tempo F3 | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Ref Vel F3 | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | T Acc F3 | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | T Dec F3 | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | MaxTent LB | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | Estado LB
|  |  |  | 392F1 | Estado | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Solicitado, 2=Ativo
|  |  |  | 392F2 | Cnt Tentat | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | Cnt Reset | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  |  |  | 392F4 | Contador Total | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | CntTotDesde | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | CntTotReset | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
| 3A0 |  |  |  | Opção Grua
|  | 3A1 |  |  | Habil. Grua | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Comunicações Série
|  | 3A2 |  |  | Controlo | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Velocidad, 1=3-Posições, 2=Analógico
|  | 3A3 |  |  | Relé 1 Grua | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | Relé 2 Grua | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | Vel Swt PLim | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A6 |  |  | VelElev H/R | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A7 |  |  | VelDesc D/G | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A8 |  |  | Velocidade 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3A9 |  |  | Velocidade 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AA |  |  | Velocidade 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AB |  |  | LargBandDesv | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 3AC |  |  | Tempo Desvio | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | Carga LAFS | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | Entradas Grua | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | Saídas Grua | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | Func N Grua | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Pos Zero, 2=Estado Freio
400 |  |  |  |  | Monit/Prot
| 410 |  |  |  | Monit. Carga
|  | 411 |  |  | Seleção Alarme | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Tipo Alarme | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Alarme Rampa | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 414 |  |  | Atraso Start | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Tipo Carga | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Básica, 1=Curva Carga, 2=Load Curv R
|  | 416 |  |  | Alarme Máx.
|  |  | 4161 |  | Marg Al Máx | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | TmpAlam Máx | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | PreAlarm Max
|  |  | 4171 |  | MarPreAlMax | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | TemPreAlMax | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | PreAlarm Min
|  |  | 4181 |  | MarPreAlMin | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | TemPreAlMin | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Alarme Min.
|  |  | 4191 |  | MarAlarmMin | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | TempAlrmMin | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | Autoset Alrm | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  | 41B |  |  | Carga Normal | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | Curva Carga
|  |  | 41C1 |  | CurvaCarga1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | CurvaCarga2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | CurvaCarga3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | CurvaCarga4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | CurvaCarga5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | CurvaCarga6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | CurvaCarga7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | CurvaCarga8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | CurvaCarga9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinAbsMarg | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | Proteção Processo
|  | 421 |  |  | F.MicroCorte
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor Bloqeado | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
|  | 423 |  |  | Motor Perdido | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Start
|  | 424 |  |  | CtrlSobreTen | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On
| 430 |  |  |  | TextoAlarme
|  | 431 |  |  | TextFalhExt1 | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | TextFalhExt2 | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | TextFalhExt3 | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | TextFalhExt4 | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | I/Os
| 510 |  |  |  | Entradas Analógicas
|  | 511 |  |  | AnIn1 Func. | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Velocidade Máxima, 2=Binário Máximo, 3=Valor Processo, 4=Referência Processo, 5=Velocidade Minima, 6=Opção
|  | 512 |  |  | AnIn1 Ajuste | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilizador mA, 3=Utilizador Bip.mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilizador V, 7=Utilizador Bip.V
|  | 513 |  |  | AnIn1 Avançada
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Máx | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1 FcMin | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5135 |  | AnIn1ValMin | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1FcMax | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5137 |  | AnIn1ValMax | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1Operação | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5139 |  | AnIn1Filtro | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1 Habilitada | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=EntDigital
|  | 514 |  |  | AnIn2 Func. | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Velocidade Máxima, 2=Binário Máximo, 3=Valor Processo, 4=Referência Processo, 5=Velocidade Minima, 6=Opção
|  | 515 |  |  | AnIn2 Ajuste | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilizador mA, 3=Utilizador Bip.mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilizador V, 7=Utilizador Bip.V
|  | 516 |  |  | AnIn2 Avançada
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Máx | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2 FcMin | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5165 |  | AnIn2ValMin | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2FcMax | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5167 |  | AnIn2ValMax | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2Operação | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5169 |  | AnIn2Filtro | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2 Habilitada | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=EntDigital
|  | 517 |  |  | AnIn3 Func. | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Velocidade Máxima, 2=Binário Máximo, 3=Valor Processo, 4=Referência Processo, 5=Velocidade Minima, 6=Opção
|  | 518 |  |  | AnIn3 Ajuste | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilizador mA, 3=Utilizador Bip.mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilizador V, 7=Utilizador Bip.V
|  | 519 |  |  | AnIn3 Avançada
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Máx | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3 FcMin | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5195 |  | AnIn3ValMin | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3FcMax | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5197 |  | AnIn3ValMax | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3Operação | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 5199 |  | AnIn3Filtro | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3 Habilitada | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=EntDigital
|  | 51A |  |  | AnIn4 Func. | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Velocidade Máxima, 2=Binário Máximo, 3=Valor Processo, 4=Referência Processo, 5=Velocidade Minima, 6=Opção
|  | 51B |  |  | AnIn4 Ajuste | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilizador mA, 3=Utilizador Bip.mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilizador V, 7=Utilizador Bip.V
|  | 51C |  |  | AnIn4 Avançada
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Máx | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4 FcMin | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 51C5 |  | AnIn4ValMin | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4FcMax | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 51C7 |  | AnIn4ValMax | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4Operação | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Add +, 1=Sub -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4Filtro | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4 Habilitada | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=On, 1=!DigIn, 2=EntDigital
|  | 51D |  |  | Falha AI
|  |  | 51D1 |  | Modo Flt AI | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Alarme, 2=Aviso Anomalia, 3=AlterarPSet, 4=Referência Constante, 5=Última Referência
|  |  | 51D2 |  | Ref Flt AI | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | Reset AI | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Resolution | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Resolution | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | Entradas Digitais
|  | 521 |  |  | Entrada Digital 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 522 |  |  | Entrada Digital 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 523 |  |  | Entrada Digital 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 524 |  |  | Entrada Digital 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 525 |  |  | Entrada Digital 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 526 |  |  | Entrada Digital 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 527 |  |  | Entrada Digital 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 528 |  |  | Entrada Digital 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 529 |  |  | Entrada Dig1 B1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52A |  |  | Entrada Dig2 B1 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52B |  |  | Entrada Dig3 B1 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52C |  |  | Entrada Dig1 B2 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52D |  |  | Entrada Dig2 B2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52E |  |  | Entrada Dig3 B2 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52F |  |  | Entrada Dig1 B3 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52G |  |  | Entrada Dig2 B3 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 52H |  |  | Entrada Dig3 B3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
| 530 |  |  |  | Saídas Analógicas
|  | 531 |  |  | Func AnOut1 | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Frequência, 6=Corrente, 7=Potência Ele, 8=Tensão Saída, 9=Tensão DC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Ref. Velocidade, 15=Referência Binário, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Opção, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnOut1Ajuste | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilizador mA, 3=Utilizador Bip.mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilizador V, 7=Utilizador Bip.V
|  | 533 |  |  | AnOut1Avançada
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Máx | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnOut1FcMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5335 |  | AnOut1VaMin | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnOut1FcMáx | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5337 |  | AnOut1VaMáx | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | Func AnOut2 | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Referência Processo, 4=Potência Mec, 5=Frequência, 6=Corrente, 7=Potência Ele, 8=Tensão Saída, 9=Tensão DC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Ref. Velocidade, 15=Referência Binário, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=IGBT Temp, 19=Opção, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnOut2Ajuste | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Utilizador mA, 3=Utilizador Bip.mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Utilizador V, 7=Utilizador Bip.V
|  | 536 |  |  | AnOut2Avançada
|  |  | 5361 |  | AnOut12Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Máx | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnOut2FcMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5365 |  | AnOut2VaMin | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnOut2FcMáx | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Def. Utilizador
|  |  | 5367 |  | AnOut2VaMáx | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANOUT Resolution
|  |  | 5371 |  | CP ANOUT Resolution | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANOUT Resolution | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Saídas Digitais
|  | 541 |  |  | Saída Digital 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | Saída Digital 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Relés
|  | 551 |  |  | Relé 1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Relé 2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Relé 3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | Relé 1 B1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | Relé 2 B1 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | Relé 3 B1 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | Relé 1 B2 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | Relé 2 B2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | Relé 3 B2 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | Relé 1 B3 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | Relé 2 B3 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | Relé 3 B3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Relé Avançado
|  |  | 55D1 |  | Modo Relé 1 | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D2 |  | Modo Relé 2 | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D3 |  | Modo Relé 3 | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D4 |  | Modo R1 B1 | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D5 |  | Modo R2 B1 | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D6 |  | Modo R3 B1 | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D7 |  | Modo R1 B2 | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D8 |  | Modo R2 B2 | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55D9 |  | Modo R3 B2 | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55DA |  | Modo R1 B3 | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55DB |  | Modo R2 B3 | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
|  |  | 55DC |  | Modo R3 B3 | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.A., 1=N.F.
| 560 |  |  |  | E/S Virtuais
|  | 561 |  |  | EV1 Destino | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 562 |  |  | EV1 Fonte | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | EV2 Destino | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 564 |  |  | EV2 Fonte | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | EV3 Destino | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 566 |  |  | EV3 Fonte | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | EV4 Destino | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 568 |  |  | EV4 Fonte | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | EV5 Destino | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 56A |  |  | EV5 Fonte | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | EV6 Destino | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 56C |  |  | EV6 Fonte | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | EV7 Destino | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 56E |  |  | EV7 Fonte | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | EV8 Destino | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Swt Limit +, 2=Swt Limit -, 3=FalhaExtern1, 4=Stop, 5=Enable, 6=Run Directo, 7=Run Inverso, 8=FalhaExtern2, 9=Reset, 10=Multi-Vel. 1, 11=Multi-Vel. 2, 12=Multi-Vel. 3, 13=PotMotorInc, 14=PotMotorDec, 15=Bomba 1 Feed, 16=Bomba 2 Feed, 17=Bomba 3 Feed, 18=Bomba 4 Feed, 19=Bomba 5 Feed, 20=Bomba 6 Feed, 21=FalhaExtern3, 22=FalhaExtern4, 23=SelecParam1, 24=SelecParam2, 25=PreMag Motor, 26=Jog, 27=TempExtMotor, 28=Local/Remoto, 29=Selec AnIn, 30=Nível LC, 31=Estado Freio, 32=Modo Sleep, 33=Fire Mode, 34=Temporiz. 1, 35=Temporiz. 2, 36=Temporiz. 3, 37=Temporiz. 4, 38=Opção, 39=LB Trigger, 40=LB Bloqeada
|  | 56G |  |  | EV8 Fonte | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Lógica&Temp
| 610 |  |  |  | Comparadores
|  | 611 |  |  | Ajuste CA1
|  |  | 6111 |  | Valor CA1 | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Potência Mec, 4=Potência Ele, 5=Corrente, 6=Tensão Saída, 7=Frequência, 8=Tensão DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo Funcionamento, 15=Tempo Ligado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Referência Processo, 21=Erro Processo, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref. Velocidade, 28=Referência Binário
|  |  | 6112 |  | NívelHI CA1 | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | NívelLO CA1 | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | Tipo CA1 | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Histerese, 1=Janela
|  |  | 6115 |  | Polarid CA1 | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6116 |  | CA1 Set Dly | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1 Res Dly | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Tmr Val | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | Ajuste CA2
|  |  | 6121 |  | Valor CA2 | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Potência Mec, 4=Potência Ele, 5=Corrente, 6=Tensão Saída, 7=Frequência, 8=Tensão DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo Funcionamento, 15=Tempo Ligado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Referência Processo, 21=Erro Processo, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref. Velocidade, 28=Referência Binário
|  |  | 6122 |  | NívelHI CA2 | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | NívelLO CA2 | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | Tipo CA2 | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Histerese, 1=Janela
|  |  | 6125 |  | Polarid CA2 | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6126 |  | CA2 Set Dly | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2 Res Dly | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Tmr Val | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | Ajuste CA3
|  |  | 6131 |  | Valor CA3 | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Potência Mec, 4=Potência Ele, 5=Corrente, 6=Tensão Saída, 7=Frequência, 8=Tensão DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo Funcionamento, 15=Tempo Ligado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Referência Processo, 21=Erro Processo, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref. Velocidade, 28=Referência Binário
|  |  | 6132 |  | NívelHI CA3 | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | NívelLO CA3 | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | Tipo CA3 | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Histerese, 1=Janela
|  |  | 6135 |  | Polarid CA3 | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6136 |  | CA3 Set Dly | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3 Res Dly | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Tmr Val | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | Ajuste CA4
|  |  | 6141 |  | Valor CA4 | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=Valor Processo, 1=Velocidade, 2=Binário, 3=Potência Mec, 4=Potência Ele, 5=Corrente, 6=Tensão Saída, 7=Frequência, 8=Tensão DC, 9=IGBT Temp, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Tempo Funcionamento, 15=Tempo Ligado, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=Referência Processo, 21=Erro Processo, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Ref. Velocidade, 28=Referência Binário
|  |  | 6142 |  | NívelHI CA4 | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | NívelLO CA4 | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | Tipo CA4 | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Histerese, 1=Janela
|  |  | 6145 |  | Polarid CA4 | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=Unipolar, 1=Bipolar
|  |  | 6146 |  | CA4 Set Dly | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4 Res Dly | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Tmr Val | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Off, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Off, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Input | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Input | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Input | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Input | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Input | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Input | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Input | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Input | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logics
|  | 641 |  |  | Logic 1
|  |  | 6411 |  | L1 Expr | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Input 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Input 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Input 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Input 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Set Dly | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1 Res Dly | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Tmr Val | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logic 2
|  |  | 6421 |  | L2 Expr | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Input 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Input 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Input 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Input 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Set Dly | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2 Res Dly | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Tmr Val | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logic 3
|  |  | 6431 |  | L3 Expr | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Input 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Input 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Input 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Input 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Set Dly | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3 Res Dly | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Tmr Val | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logic 4
|  |  | 6441 |  | L4 Expr | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Input 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Input 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Input 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Input 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Set Dly | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4 Res Dly | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Tmr Val | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timers
|  | 651 |  |  | Temporiz. 1
|  |  | 6511 |  | Timer1 Trig | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | Modo Timer1 | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Atraso, 2=Alternância, 3=On-time
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | PV Timer1 | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Temporiz. 2
|  |  | 6521 |  | Timer2 Trig | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | Modo Timer2 | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Atraso, 2=Alternância, 3=On-time
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | PV Timer2 | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Temporiz. 3
|  |  | 6531 |  | Timer3 Trig | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | Modo Timer3 | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Atraso, 2=Alternância, 3=On-time
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | PV Timer3 | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Temporiz. 4
|  |  | 6541 |  | Timer4 Trig | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | Modo Timer4 | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Off, 1=Atraso, 2=Alternância, 3=On-time
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | PV Timer4 | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | F1 mode | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6612 |  | F1 set | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Set Dly | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | F1 Res Dly | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | F1 Tmr Val | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | F2 mode | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6622 |  | F2 set | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Set Dly | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | F2 Res Dly | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | F2 Tmr Val | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | F3 mode | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6632 |  | F3 set | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Set Dly | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | F3 Res Dly | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | F3 Tmr Val | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | F4 mode | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Flanco
|  |  | 6642 |  | F4 set | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Set Dly | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | F4 Res Dly | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | F4 Tmr Val | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Contadores
|  | 671 |  |  | Contador 1
|  |  | 6711 |  | Trig Cnt1 | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | Rst Cnt1 | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | Max Cnt1 | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | Min Cnt1 | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | TimDec Cnt1 | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | Valor Cnt1 | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Contador 2
|  |  | 6721 |  | Trig Cnt2 | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | Rst Cnt2 | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Off, 1=On, 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Acc/Dec, 6=SaídaF = Ref, 7=SaídaMaxFreq, 8=Alarme Off, 9=Alarme, 10=RstAuto Ala, 11=Limite, 12=Aviso Anomalia, 13=Preparado, 14=Bin = Lbin, 15=I > Inominal, 16=Freio, 17=AnIn<Offset, 18=Alarme, 19=Pre Alarme, 20=Alarme Máx., 21=PreAlarm Max, 22=Alarme Min., 23=PreAlarm Min, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operação, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Sleeping, 42=Desvio Grua, 43=BombaEscrav1, 44=BombaEscrav2, 45=BombaEscrav3, 46=BombaEscrav4, 47=BombaEscrav5, 48=BombaEscrav6, 49=BombaMestre1, 50=BombaMestre2, 51=BombaMestre3, 52=BombaMestre4, 53=BombaMestre5, 54=BombaMestre6, 55=Todas Bombas, 56=Apenas Mestre, 57=Local/Remoto, 58=Standby, 59=Alarme PTC, 60=Alarme PT100, 61=Sobre Tensão, 62=SobreTensão G, 63=SobreTensão D, 64=Acc, 65=Dec, 66=I²t, 67=Limite-Tensão, 68=Limite-Corrente, 69=Sobre Temperatura, 70=SubTensão, 71=Entrada Digital 1, 72=Entrada Digital 2, 73=Entrada Digital 3, 74=Entrada Digital 4, 75=Entrada Digital 5, 76=Entrada Digital 6, 77=Entrada Digital 7, 78=Entrada Digital 8, 79=Reset Manual, 80=Erro Comunicação, 81=Vent Externo, 82=Bomba LC, 83=Ventilador LC, 84=Nível LC, 85=Run Directo, 86=Run Inverso, 87=Comunicação Activa, 88=Falha Freio, 89=FreioNãoAct, 90=Opção, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Erro Encoder, 104=Comunicação Grua, 105=Spin Start, 106=Impulsos kWh, 107=STO Ativo, 108=Spare, 109=DefErrCom, 110=Fire Mode, 111=Opção 1, 112=Opção 2, 113=Opção 3, 114=LB Ativa, 115=LB Solicit, 116=Entrada Dig1 B1, 117=Entrada Dig2 B1, 118=Entrada Dig3 B1, 119=Entrada Dig1 B2, 120=Entrada Dig2 B2, 121=Entrada Dig3 B2, 122=Entrada Dig1 B3, 123=Entrada Dig2 B3, 124=Entrada Dig3 B3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | Max Cnt2 | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | Min Cnt2 | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | TimDec Cnt2 | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | Valor Cnt2 | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Lógica Relógio
|  | 681 |  |  | Relógio 1
|  |  | 6811 |  | HoraligRlg1 | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | HoradlgRlg1 | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | DataligRlg1 | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | DatadlgRlg1 | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | DiasemaRlg1 | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Relógio 2
|  |  | 6821 |  | HoraligRlg2 | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | HoradlgRlg2 | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | DataligRlg2 | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | DatadlgRlg2 | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | DiasemaRlg2 | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Oper/Estado
| 710 |  |  |  | Operação
|  | 711 |  |  | Valor Processo | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Velocidade | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 713 |  |  | Binário | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | Potência Mec | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | Potência Ele | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Corrente | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Tensão Saída | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Frequência | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | Tensão DC | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | IGBT Temp | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Estado
|  | 721 |  |  | Estado Variador | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Aviso Anomalia | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Sem Erro, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor Perdido, 4=Rotor Bloq, 5=FalhaExt1, 6=LimAlarmeMáx, 7=LimAlarmeMin, 8=Erro Comunicação, 9=PT100, 10=Desvio Grua, 11=Bomba, 12=TempExtMotor, 13=Nível LC, 14=Freio, 15=Opção, 16=Sobre Temperatura, 17=Sobre Corrente F, 18=Sobre Ten D, 19=Sobre Ten G, 20=Sobre Ten L, 21=SobreVelocidade, 22=SubTensão, 23=Falha Alimentação, 24=Desat, 25=Erro Bus DC, 26=Erro Interno, 27=Corte ST Red, 28=SobreTensão, 29=STO Ativo, 30=Comunicação Grua, 31=Encoder, 32=SubErro, 33=Desat U+, 34=Desat U-, 35=Desat V+, 36=Desat V-, 37=Desat W+, 38=Desat W-, 39=Desat BCC, 40=STO Ativo, 41=FP Err Vent, 42=FP Err HCB, 43=FP Temp Int, 44=PTC Motor, 45=FP Err Temp, 46=FP Err Com, 47=FP Err Int, 48=FP Sobretens, 49=FP DC Err, 50=FP Err Alim., 51=FP PBuC, 52=PF Int Fan, 53=SubError21, 54=SubError22, 55=SubError23, 56=SubError24, 57=SubError25, 58=SubError26, 59=SubError27, 60=SubError28, 61=SubError29, 62=SubError30, 63=SubError31, 64=FalhaExt2, 65=AnIn<Offset, 66=FalhaExt3, 67=FalhaExt4, 68=Max LBomba, 69=Opção 2, 70=SlaveCB, 71=TL Trip
|  | 723 |  |  | Estado Entradas Dig | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | Estado Saídas Dig | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | Est. E/S B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | Est. E/S B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | Est. E/S B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Area D Stat
|  |  | 72B1 |  | Area D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Area D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | Estado EV | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Run Status | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=SemComandRun, 2=SemComHab., 3=Modo Sleep, 4=Bomba Bloqeada, 5=Alarme, 6=STO, 7=Int Bloq., 8=PEBBs nok, 9=DC-link nok, 10=CP gravar/copiar, 11=Busca Opt, 12=Opt Bloq.
| 730 |  |  |  | Val. Armazenados
|  | 731 |  |  | Tempo Funcionamento | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | RstTmpFunc | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
|  | 732 |  |  | Tempo Ligado | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energia | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Rst Energia | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
800 |  |  |  |  | Verf Hist Erros
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | Valor Processo | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Velocidade | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1rpm | Int | 1rpm
|  | 813 |  |  | Binário | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | Potência Mec | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | Potência Ele | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Corrente | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Tensão Saída | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Frequência | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | Tensão DC | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | IGBT Temp | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | Estado Variador | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | Estado Entradas Dig | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | Estado Saídas Dig | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | Est. E/S B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | Est. E/S B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | Est. E/S B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Tempo Funcionamento | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | Tempo Ligado | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energia | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Ajus/Vis Ref | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | Estado EV | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Relógio
|  |  | 81R1 |  | Hora | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Data | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | Reset Trip L | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
900 |  |  |  |  | DadosSistema
| 920 |  |  |  | Dados Varidor
|  | 921 |  |  | Tipo Variador | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Software | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Informação | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | ID Software | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | Config SW | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | Nome Unidade | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | Número Série | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Relógio
|  | 931 |  |  | Hora | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Data | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Dia semana | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Segunda, 1=Terça, 2=Quarta, 3=Quinta, 4=Sexta, 5=Sábado, 6=Domingo, 7=STQQSSD
| 940 |  |  |  | Inspeção
|  | 941 |  |  | Intervalo | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | Contador Atual | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | Limpar Contador | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Não, 1=Sim
| 950 |  |  |  | Suporte Técnico
|  | 951 |  |  | Nome Empresa | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | N.Telefone | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | End.Linha1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | End.Linha2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | End.Linha3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | Email | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | DominioEmail | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Comm Params
[5 empty] | Inverter Inom | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Inverter Unom | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Run | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | Run Directo | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | Run Inverso | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Referência Comun | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Feedback Comunicação | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Ajuste Comum | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983

## Polish
CG Drives & Automation Box 222 25 SE-250 24 Helsingborg Sweden www.emotron.com / www.cgglobal.com
|  | = Only valid for Emotron FDU2.1 | [7 empty] | See Instruction Manual (Sections 8 and 9) for format description
= Only valid for Emotron VFX2.1
FDU-VFX2.1 V5.14 Parameters | [5 empty] | Modbus instance / DeviceNet nbr | Profibus slot / index | EtherCAT index (HEX) | Profinet index | Fieldbus format | Modbus format | Comments selection/unit NOTE: Not in print area
100 |  |  |  |  | StartWindow
| 110 |  |  |  | 1 Linia | 43001 | 168/160 | 4BB9 | 19385 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=PotencjElek, 6=Prąd, 7=Nap.Wyjścia, 8=Częstotliw., 9=Napięcie DC, 10=Temp.Radiat, 11=Temp.Mot, 12=StatusVSD, 13=Czas Pracy, 14=Energia, 15=CzasNap.Wyj, 16=Prędk.Enk., 17=NazwaJedn., 18=Czas, 19=Data
| 120 |  |  |  | 2 Linia | 43002 | 168/161 | 4BBA | 19386 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=PotencjElek, 6=Prąd, 7=Nap.Wyjścia, 8=Częstotliw., 9=Napięcie DC, 10=Temp.Radiat, 11=Temp.Mot, 12=StatusVSD, 13=Czas Pracy, 14=Energia, 15=CzasNap.Wyj, 16=Prędk.Enk., 17=NazwaJedn., 18=Czas, 19=Data
| 130 |  |  |  | 3 Linia | 43003 | 168/162 | 4BBB | 19387 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=PotencjElek, 6=Prąd, 7=Nap.Wyjścia, 8=Częstotliw., 9=Napięcie DC, 10=Temp.Radiat, 11=Temp.Mot, 12=StatusVSD, 13=Czas Pracy, 14=Energia, 15=CzasNap.Wyj, 16=Prędk.Enk., 17=NazwaJedn., 18=Czas, 19=Data
| 140 |  |  |  | 4 Linia | 43004 | 168/163 | 4BBC | 19388 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=PotencjElek, 6=Prąd, 7=Nap.Wyjścia, 8=Częstotliw., 9=Napięcie DC, 10=Temp.Radiat, 11=Temp.Mot, 12=StatusVSD, 13=Czas Pracy, 14=Energia, 15=CzasNap.Wyj, 16=Prędk.Enk., 17=NazwaJedn., 18=Czas, 19=Data
| 150 |  |  |  | 5 Linia | 43005 | 168/164 | 4BBD | 19389 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=PotencjElek, 6=Prąd, 7=Nap.Wyjścia, 8=Częstotliw., 9=Napięcie DC, 10=Temp.Radiat, 11=Temp.Mot, 12=StatusVSD, 13=Czas Pracy, 14=Energia, 15=CzasNap.Wyj, 16=Prędk.Enk., 17=NazwaJedn., 18=Czas, 19=Data
| 160 |  |  |  | 6 Linia | 43006 | 168/165 | 4BBE | 19390 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=PotencjElek, 6=Prąd, 7=Nap.Wyjścia, 8=Częstotliw., 9=Napięcie DC, 10=Temp.Radiat, 11=Temp.Mot, 12=StatusVSD, 13=Czas Pracy, 14=Energia, 15=CzasNap.Wyj, 16=Prędk.Enk., 17=NazwaJedn., 18=Czas, 19=Data
| 170 |  |  |  | Opcj.Podg. | 43007 | 168/166 | 4BBF | 19391 | UInt | UInt | 0=Stnd 100, 1=Zawsze100+, 2=Stnd100txt
200 |  |  |  |  | MenuGłówne
| 210 |  |  |  | Operacja
|  | 211 |  |  | Język | 43011 | 168/170 | 4BC3 | 19395 | UInt | UInt | 0=English, 1=Svenska, 2=Nederlands, 3=Deutsch, 4=Français, 5=Español, 6=Pyccкий, 7=Italiano, 8=Česky, 9=Turkish, 10=Português, 11=Polski
|  | 212 |  |  | Wyb.Motor | 43012 | 168/171 | 4BC4 | 19396 | UInt | UInt | 0=M1, 1=M2, 2=M3, 3=M4
|  | 213 |  |  | TrybProwadz | 43013 | 168/172 | 4BC5 | 19397 | UInt | UInt | 0=Prędkość, 1=Moment, 2=U/f, 3=Spare, 4=Speed (PWM), 5=Torque (PWM), 6=U/f (VFX)
|  | 214 |  |  | Kon.Odnieś | 43014 | 168/173 | 4BC6 | 19398 | UInt | UInt | 0=Zdalnie, 1=Klawiatura, 2=Komunikacja, 3=Opcja
|  | 215 |  |  | Start/Stop | 43015 | 168/174 | 4BC7 | 19399 | UInt | UInt | 0=Zdalnie, 1=Klawiatura, 2=Komunikacja, 3=Opcja
|  | 216 |  |  | Reset | 43016 | 168/175 | 4BC8 | 19400 | UInt | UInt | 0=Zdalnie, 1=Klawiatura, 2=Komunikacja, 3=Zdal.+Klaw., 4=Panel Kom., 5=ZdalnKl+Kom, 6=Opcja
|  | 217 |  |  | Lokal./Zdal
|  |  | 2171 |  | L.Kontr.Odn | 43009 | 168/168 | 4BC1 | 19393 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Zdalnie, 2=Klawiatura, 3=Komunikacja, 4=Opcja
|  |  | 2172 |  | Start/Stop | 43010 | 168/169 | 4BC2 | 19394 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Zdalnie, 2=Klawiatura, 3=Komunikacja, 4=Opcja
|  | 218 |  |  | Kod Zamku | 43018 | 168/177 | 4BCA | 19402 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 219 |  |  | Rotacja | 43019 | 168/178 | 4BCB | 19403 | UInt | UInt | 0=-, 1=Prawo, 2=Lewo, 3=Prawo+Lewo
|  | 21A |  |  | Poz/Krawędź | 43020 | 168/179 | 4BCC | 19404 | UInt | UInt | 0=Poziom, 1=Krawędź
|  | 21B |  |  | Zasil. Volt | 43381 | 170/30 | 4D35 | 19765 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=220-240VAC, 2=Nieważny, 3=380-415VAC, 4=440-480VAC, 5=500-525VAC, 6=550-600VAC, 7=660-690VAC
|  | 21C |  |  | TypZasil. | 43382 | 170/31 | 4D36 | 19766 | UInt | UInt | 0=ZasilanieAC, 1=Zasil.AFE, 2=Zasil.DC, 3=Zasil.AC/DC
|  | 21D |  |  | Fire Mode | 49333 | 193/117 | 6475 | 25717 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Wej Cyfrowe
|  | 21E |  |  | JednostkiPro
|  |  | 21E1 |  | Moment Jedn | 43383 | 170/32 | 4D37 | 19767 | UInt | UInt | 0=Nm, 1=LbFt
|  |  | 21E2 |  | Moc Jednost | 43384 | 170/33 | 4D38 | 19768 | UInt | UInt | 0=W, 1=hp
|  |  | 21E3 |  | Temp. Jedn. | 43385 | 170/34 | 4D39 | 19769 | UInt | UInt | 0=°C, 1=°F
| 220 |  |  |  | Dane Mot
|  | 221 |  |  | Nap Mot | 43041 | 168/200 | 4BE1 | 19425 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 222 |  |  | Częst Mot | 43060 | 168/219 | 4BF4 | 19444 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 223 |  |  | Moc Mot | 43043 | 168/202 | 4BE3 | 19427 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 224 |  |  | Prąd Mot | 43044 | 168/203 | 4BE4 | 19428 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 225 |  |  | Pręd Mot | 43045 | 168/204 | 4BE5 | 19429 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 226 |  |  | Bieguny Mot | 43046 | 168/205 | 4BE6 | 19430 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 227 |  |  | CosφMot | 43047 | 168/206 | 4BE7 | 19431 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01
|  | 228 |  |  | Went.Mot | 43048 | 168/207 | 4BE8 | 19432 | UInt | UInt | 0=Żaden, 1=Własny, 2=Wymuszony
|  | 229 |  |  | BiegID Mot | 43049 | 168/208 | 4BE9 | 19433 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Krótki, 2=Wydłużony
|  | 22A |  |  | Dźw.Silnika | 43050 | 168/209 | 4BEA | 19434 | UInt | UInt | 0=E, 1=F, 2=G, 3=H, 4=Zaaw.
|  | 22B |  |  | Enkoder | 43051 | 168/210 | 4BEB | 19435 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=WyłOdwrócona, 3=Wł.Odwrócona
|  | 22C |  |  | ImpulsyEnk. | 43052 | 168/211 | 4BEC | 19436 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  | 22D |  |  | Prędk.Enk. | 42911 | 168/70 | 4B5F | 19295 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 22E |  |  | Motor PWM
|  |  | 22E1 |  | CzęstNośna | 43053 | 168/212 | 4BED | 19437 | UInt, 1=1Hz | UInt | 1Hz
|  |  | 22E2 |  | Filtr Sin
|  |  |  | 22E21 | Tryb PWM | 43054 | 168/213 | 4BEE | 19438 | UInt | UInt | 0=Standard, 1=Filtr Sin
|  |  |  | 22E22 | Inductor L1 | 43028 | 168/187 | 4BD4 | 19412 | UInt, 1=1uH | UInt | 1uH
|  |  |  | 22E23 | Kondensator C1 | 43029 | 168/188 | 4BD5 | 19413 | UInt, 1=1uF | UInt | 1uF
|  |  | 22E3 |  | Mod.PWM | 43055 | 168/214 | 4BEF | 19439 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  | 22E4 |  | Udc filter | 43040 | 168/199 | 4BE0 | 19424 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 22F |  |  | Liczn.Imp | 42912 | 168/71 | 4B60 | 19296 | Long, 1=1 | Int | 1
|  | 22G |  |  | Bł.Enkodera
|  |  | 22G1 |  | Opóźn.Bł.En | 43056 | 168/215 | 4BF0 | 19440 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  |  | 22G2 |  | Pasmo.Bł.En | 43057 | 168/216 | 4BF1 | 19441 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 22G3 |  | L.Bł.EnkMax | 42913 | 168/72 | 4B61 | 19297 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 22G4 |  | EncUnieważ | 43068 | 168/227 | 4BFC | 19452 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 22H |  |  | Kol. Faz | 43058 | 168/217 | 4BF2 | 19442 | UInt | UInt | 0=Normalna, 1=Odwrócona
|  | 22I |  |  | Typ Motor | 43059 | 168/218 | 4BF3 | 19443 | UInt | UInt | 0=Async, 1=PMSM, 2=Sync Rel
|  | 22J |  |  | Extend Data
|  |  | 22J1 |  | BEMF | 43391 | 170/40 | 4D3F | 19775 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  |  | 22J2 |  | Rs (mΩ/ph) | 43392 | 170/41 | 4D40 | 19776 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J3 |  | Lsd (mH/ph) | 43393 | 170/42 | 4D41 | 19777 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
|  |  | 22J4 |  | Lsq (mH/ph) | 43394 | 170/43 | 4D42 | 19778 | Long, 1=0.001 | EInt | 0.001
| 230 |  |  |  | Ochr.Motor
|  | 231 |  |  | TypMot.I*t | 43061 | 168/220 | 4BF5 | 19445 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Limit T, 3=Limit Spd
|  | 232 |  |  | PrądMotI*t | 43062 | 168/221 | 4BF6 | 19446 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 233 |  |  | Mot.I*tCzas | 43063 | 168/222 | 4BF7 | 19447 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 234 |  |  | Ochr.Term. | 43064 | 168/223 | 4BF8 | 19448 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=1xPTC, 2=PT100, 3=1xPTC+PT100, 4=2xPTC, 5=2xPTC+PT100
|  | 235 |  |  | Kl.Motor | 43065 | 168/224 | 4BF9 | 19449 | UInt | UInt | 0=A 100°C, 1=E 115°C, 2=B 120°C, 3=F 140°C, 4=F Nema 145°C, 5=H 165°C
|  | 236 |  |  | Wej.PT100 | 43066 | 168/225 | 4BFA | 19450 | UInt | UInt | 0=-, 1=PT100 1, 2=PT100 2, 3=PT100 1+2, 4=PT100 3, 5=PT100 1+3, 6=PT100 2+3, 7=PT100 1+2+3, 8=PT100 1-4, 9=PT100 1-5, 10=PT100 1-6
|  | 237 |  |  | Motor PTC | 43067 | 168/226 | 4BFB | 19451 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 238 |  |  | I²t Min Spd | 43386 | 170/35 | 4D3A | 19770 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
| 240 |  |  |  | Obsł.Ustaw
|  | 241 |  |  | Wybór Ustaw | 43022 | 168/181 | 4BCE | 19406 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=Wej Cyfrowe, 5=Komunikacja, 6=Opcja
|  | 242 |  |  | KopiujUst. | 43021 | 168/180 | 4BCD | 19405 | UInt | UInt | 0=A>B, 1=A>C, 2=A>D, 3=B>A, 4=B>C, 5=B>D, 6=C>A, 7=C>B, 8=C>D, 9=D>A, 10=D>B, 11=D>C
|  | 243 |  |  | Ust.Domyś. | 43023 | 168/182 | 4BCF | 19407 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=ABCD, 5=Fabryczne, 6=M1, 7=M2, 8=M3, 9=M4, 10=M1M2M3M4
|  | 244 |  |  | Kopiuj doPC | 43024 | 168/183 | 4BD0 | 19408 | UInt | UInt | 0=Nie Kopiuj, 1=Kopiuj
|  | 245 |  |  | Ładuj z PC | 43025 | 168/184 | 4BD1 | 19409 | UInt | UInt | 0=Nie Kopiuj, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=ABCD, 6=A+Mot, 7=B+Mot, 8=C+Mot, 9=D+Mot, 10=ABCD+Mot, 11=M1, 12=M2, 13=M3, 14=M4, 15=M1M2M3M4, 16=Wszystkie
|  | 246 |  |  | Ust.BłądKom | 42653 | 167/67 | 4A5D | 19037 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=Wej Cyfrowe, 5=Zapam.Ostat.
|  | 247 |  |  | UstBłądWeAna | 42654 | 167/68 | 4A5E | 19038 | UInt | UInt | 0=A, 1=B, 2=C, 3=D, 4=Wej Cyfrowe, 5=Zapam.Ostat.
| 250 |  |  |  | Autoreset
|  | 251 |  |  | Autoreset
|  |  | 2511 |  | Licz.Błędów | 43071 | 168/230 | 4BFF | 19455 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2512 |  | AutoresWłąc | 43069 | 168/228 | 4BFD | 19453 | UInt | UInt | 0=Wej Cyfrowe, 1=Wł.
|  | 252 |  |  | Zabez.Napedu
|  |  | 2521 |  | Wys.Temp. | 43072 | 168/231 | 4C00 | 19456 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2522 |  | Zwol.Przep. | 43075 | 168/234 | 4C03 | 19459 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2523 |  | Gen.Przep. | 43076 | 168/235 | 4C04 | 19460 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2524 |  | ZaDużNap | 43077 | 168/236 | 4C05 | 19461 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2525 |  | ZaNiskieNap | 43088 | 168/247 | 4C10 | 19472 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2526 |  | Zwarcie | 43082 | 168/241 | 4C0A | 19466 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2527 |  | BłądZasil. | 43087 | 168/246 | 4C0F | 19471 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2528 |  | Poziom LC | 43099 | 169/3 | 4C1B | 19483 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2529 |  | NisPłynChTB | 43100 | 169/4 | 4C1C | 19484 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  | 253 |  |  | Zabez.Silnik
|  |  | 2531 |  | Motor Zgub. | 43083 | 168/242 | 4C0B | 19467 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2532 |  | Zablokowany wirnik | 43086 | 168/245 | 4C0E | 19470 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2533 |  | Motor I²t | 43073 | 168/232 | 4C01 | 19457 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2534 |  | Motor I*t TB | 43074 | 168/233 | 4C02 | 19458 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2535 |  | PT100 | 43078 | 168/237 | 4C06 | 19462 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2536 |  | PT100 TB | 43079 | 168/238 | 4C07 | 19463 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2537 |  | PTC | 43084 | 168/243 | 4C0C | 19468 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2538 |  | PTC TB | 43085 | 168/244 | 4C0D | 19469 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2539 |  | PrzekrPrędk | 43096 | 169/0 | 4C18 | 19480 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253A |  | TempZewMot | 43097 | 169/1 | 4C19 | 19481 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253B |  | TypBłęduZew | 43098 | 169/2 | 4C1A | 19482 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 253C |  | Bł.Hamulca | 43070 | 168/229 | 4BFE | 19454 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253D |  | Enkoder | 43561 | 170/210 | 4DE9 | 19945 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253E |  | TL Trip | 43573 | 170/222 | 4DF5 | 19957 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 253F |  | TL Trip TT | 43574 | 170/223 | 4DF6 | 19958 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  | 254 |  |  | Kom./We/Wy
|  |  | 2541 |  | Błąd Kom | 43089 | 168/248 | 4C11 | 19473 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2542 |  | Komunik. TB | 43090 | 168/249 | 4C12 | 19474 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2543 |  | AnIn<Offset | 43566 | 170/215 | 4DEE | 19950 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2544 |  | AnIn TT | 43567 | 170/216 | 4DEF | 19951 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  | 255 |  |  | MonitorObcią
|  |  | 2551 |  | Alarm Min. | 43091 | 168/250 | 4C13 | 19475 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2552 |  | Alarm Min TB | 43092 | 168/251 | 4C14 | 19476 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2553 |  | Alarm Max | 43093 | 168/252 | 4C15 | 19477 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2554 |  | Alarm Max TB | 43094 | 168/253 | 4C16 | 19478 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  | 256 |  |  | Pompa
|  |  | 2561 |  | Pompa | 43095 | 168/254 | 4C17 | 19479 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 257 |  |  | Suwnica
|  |  | 2571 |  | OdchylSuwn. | 43562 | 170/211 | 4DEA | 19946 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2572 |  | RozkSuwnicy | 43563 | 170/212 | 4DEB | 19947 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 258 |  |  | Zewnętrzny
|  |  | 2581 |  | Błąd Zew.1 | 43080 | 168/239 | 4C08 | 19464 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2582 |  | Zew.1 TB | 43081 | 168/240 | 4C09 | 19465 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2583 |  | Błąd Zew.2 | 43564 | 170/213 | 4DEC | 19948 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2584 |  | Zew.2 TB | 43565 | 170/214 | 4DED | 19949 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2585 |  | Błąd Zew.3 | 43568 | 170/217 | 4DF0 | 19952 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2586 |  | Zew.3 TB | 43569 | 170/218 | 4DF1 | 19953 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
|  |  | 2587 |  | Błąd Zew.4 | 43570 | 170/219 | 4DF2 | 19954 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 2588 |  | Zew.4 TB | 43571 | 170/220 | 4DF3 | 19955 | UInt | UInt | 0=Błąd, 1=Zwolnienie
| 260 |  |  |  | Kom.Szereg.
|  | 261 |  |  | Typ.Kom | 43031 | 168/190 | 4BD7 | 19415 | UInt | UInt | 0=RS232/485, 1=MagPolowa
|  | 262 |  |  | RS232/485
|  |  | 2621 |  | SzybkTransm | 43032 | 168/191 | 4BD8 | 19416 | UInt | UInt | 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=19200, 4=38400, 5=57600, 6=115200
|  |  | 2622 |  | Adres | 43033 | 168/192 | 4BD9 | 19417 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 263 |  |  | MagPolowa
|  |  | 2631 |  | Adres | 43034 | 168/193 | 4BDA | 19418 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2632 |  | Tr.Dan.Proc | 43035 | 168/194 | 4BDB | 19419 | UInt | UInt | 0=Żaden, 1=Żaden, 2=Żaden, 3=Żaden, 4=Podstawowy, 5=Podstawowy, 6=Podstawowy, 7=Podstawowy, 8=Wydłużony
|  |  | 2633 |  | Czytaj/Pisz | 43036 | 168/195 | 4BDC | 19420 | UInt | UInt | 0=Cz/P, 1=Czytaj
|  |  | 2634 |  | DodPoprWart | 43039 | 168/198 | 4BDF | 19423 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2635 |  | CAN Baudrate | 43030 | 168/189 | 4BD6 | 19414 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 264 |  |  | Błąd Kom.
|  |  | 2641 |  | Błąd Kom.TB | 43037 | 168/196 | 4BDD | 19421 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Uwaga, 3=ZmieńUstaw
|  |  | 2642 |  | Czas Bł.Kom | 43038 | 168/197 | 4BDE | 19422 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2643 |  | Błąd Kom.TB | 42979 | 168/138 | 4BA3 | 19363 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Uwaga, 3=ZmieńUstaw
|  |  | 2644 |  | Czas Bł.Kom | 42980 | 168/139 | 4BA4 | 19364 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 2645 |  | KbdComFMode | 42981 | 168/140 | 4BA5 | 19365 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Uwaga
|  |  | 2646 |  | KbdComFTime | 42982 | 168/141 | 4BA6 | 19366 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  |  | 2647 |  | CPportFMode | 42983 | 168/142 | 4BA7 | 19367 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Uwaga, 3=ZmieńUstaw
|  |  | 2648 |  | CPportFTime | 42984 | 168/143 | 4BA8 | 19368 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
|  | 265 |  |  | Ethernet
|  |  | 2651 |  | IP Address | 42701 | 167/115 | 4A8D | 19085 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42702 | 167/116 | 4A8E | 19086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42703 | 167/117 | 4A8F | 19087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42704 | 167/118 | 4A90 | 19088 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2652 |  | MAC Address | 42705 | 167/119 | 4A91 | 19089 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42706 | 167/120 | 4A92 | 19090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42707 | 167/121 | 4A93 | 19091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42708 | 167/122 | 4A94 | 19092 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42709 | 167/123 | 4A95 | 19093 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42710 | 167/124 | 4A96 | 19094 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2653 |  | Subnet Mask | 42711 | 167/125 | 4A97 | 19095 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42712 | 167/126 | 4A98 | 19096 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42713 | 167/127 | 4A99 | 19097 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42714 | 167/128 | 4A9A | 19098 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2654 |  | Gateway | 42715 | 167/129 | 4A9B | 19099 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 42716 | 167/130 | 4A9C | 19100 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42717 | 167/131 | 4A9D | 19101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 42718 | 167/132 | 4A9E | 19102 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2655 |  | DHCP | 42719 | 167/133 | 4A9F | 19103 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  | 2656 |  | FTP Server | 42720 | 167/134 | 4AA0 | 19104 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  | 2657 |  | WEB Server | 42721 | 167/135 | 4AA1 | 19105 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 266 |  |  | Synał FB
|  |  | 2661 |  | FB S1/Wr1 | 42801 | 167/215 | 4AF1 | 19185 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2662 |  | FB S2/Wr2 | 42802 | 167/216 | 4AF2 | 19186 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2663 |  | FB S3/Wr3 | 42803 | 167/217 | 4AF3 | 19187 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2664 |  | FB S4/Wr4 | 42804 | 167/218 | 4AF4 | 19188 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2665 |  | FB S5/Wr5 | 42805 | 167/219 | 4AF5 | 19189 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2666 |  | FB S6/Wr6 | 42806 | 167/220 | 4AF6 | 19190 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2667 |  | FB S7/Wr7 | 42807 | 167/221 | 4AF7 | 19191 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2668 |  | FB S8/Wr8 | 42808 | 167/222 | 4AF8 | 19192 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2669 |  | FB S9/Rd1 | 42809 | 167/223 | 4AF9 | 19193 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266A |  | FB S10/Rd2 | 42810 | 167/224 | 4AFA | 19194 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266B |  | FB S11/Rd3 | 42811 | 167/225 | 4AFB | 19195 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266C |  | FB S12/Rd4 | 42812 | 167/226 | 4AFC | 19196 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266D |  | FB S13/Rd5 | 42813 | 167/227 | 4AFD | 19197 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266E |  | FB S14/Rd6 | 42814 | 167/228 | 4AFE | 19198 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266F |  | FB S15/Rd7 | 42815 | 167/229 | 4AFF | 19199 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 266G |  | FB S16/Rd8 | 42816 | 167/230 | 4B00 | 19200 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 269 |  |  | Status FB
|  |  | 2691 |  | Typ Karty | 31081 | 121/225 | 2439 | 1081 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2692 |  | SUP-bit | 31082 | 121/226 | 243A | 1082 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2693 |  | Stan FB | 31083 | 121/227 | 243B | 1083 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2694 |  | Nr Seryjny | 31079 | 121/223 | 2437 | 1079 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2694 |  | Nr Seryjny | 31080 | 121/224 | 2438 | 1080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2695 |  | Wer Firmware | 31084 | 121/228 | 243C | 1084 | 1=1 |  | 1
|  |  | 2696 |  | Błedy CRC | 31086 | 121/230 | 243E | 1086 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2697 |  | Błędy MSG | 31087 | 121/231 | 243F | 1087 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2698 |  | TOUT Kon | 31088 | 121/232 | 2440 | 1088 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2699 |  | Wejście FB | 31089 | 121/233 | 2441 | 1089 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269A |  | Wyjście FB | 31090 | 121/234 | 2442 | 1090 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 269B |  | Last instno | 31091 | 121/235 | 2443 | 1091 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 270 |  |  |  | Wireless
|  | 271 |  |  | WirelessMode | 40200 | 157/164 | 40C8 | 16584 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=WiFi, 2=BLE
|  | 272 |  |  | WiFi Options
|  |  | 2721 |  | WiFi Mode | 40201 | 157/165 | 40C9 | 16585 | UInt | UInt | 0=AccessPoint, 1=Station
|  |  | 2722 |  | Channel | 40202 | 157/166 | 40CA | 16586 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2723 |  | Encryption | 40203 | 157/167 | 40CB | 16587 | UInt | UInt | 0=Open, 1=WEP, 2=WPA-2
|  |  | 2724 |  | DHCP | 40204 | 157/168 | 40CC | 16588 | UInt | UInt | 0=Static, 1=DHCP
|  |  | 2725 |  | SSID | 40215 | 157/179 | 40D7 | 16599 | UInt | UInt
|  |  | 2726 |  | Password | 40235 | 157/199 | 40EB | 16619 | UInt | UInt
|  |  | 2727 |  | IP Address | 40255 | 157/219 | 40FF | 16639 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40256 | 157/220 | 4100 | 16640 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40257 | 157/221 | 4101 | 16641 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40258 | 157/222 | 4102 | 16642 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2728 |  | Subnet Mask | 40259 | 157/223 | 4103 | 16643 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40260 | 157/224 | 4104 | 16644 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40261 | 157/225 | 4105 | 16645 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40262 | 157/226 | 4106 | 16646 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 2729 |  | Gateway | 40263 | 157/227 | 4107 | 16647 | UInt, 1=1 | UInt | 1, MSB
[6 empty] | 40264 | 157/228 | 4108 | 16648 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40265 | 157/229 | 4109 | 16649 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[6 empty] | 40266 | 157/230 | 410A | 16650 | UInt, 1=1 | UInt | 1, LSB
|  |  | 272A |  | WiFi Status | 30054 | 117/218 | 2036 | 54 | UInt | UInt | 0=OK, 1=Mode error, 2=AP pwd err, 3=SSID error, 4=SecPar err, 5=Sta Disconn, 6=NetConf err, 7=Config OK
|  | 273 |  |  | BLE Options
|  |  | 2731 |  | BluetoothID | 42620 | 167/34 | 4A3C | 19004 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 2732 |  | Pairing Key | 40267 | 157/231 | 410B | 16651 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 274 |  |  | Security
|  |  | 2741 |  | Sec. Mode | 40273 | 157/237 | 4111 | 16657 | UInt | UInt | 0=Open, 1=Password
|  |  | 2742 |  | Password | 40274 | 157/238 | 4112 | 16658 | UInt | UInt
300 |  |  |  |  | Proces
| 310 |  |  |  | Ust/Zob.Ref | 42991 | 168/150 | 4BAF | 19375 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 320 |  |  |  | Ust.Procesu
|  | 321 |  |  | ŹródProcesu | 43302 | 169/206 | 4CE6 | 19686 | UInt | UInt | 0=F(AnIn), 1=Prędkość, 2=Moment, 3=PT100, 4=F(Prędkość), 5=F(moment), 6=F(Bus), 7=Częstotliw., 8=Opcja, 9=Power
|  | 322 |  |  | Jedn.Przetw | 43303 | 169/207 | 4CE7 | 19687 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=%, 2=°C, 3=°F, 4=bar, 5=Pa, 6=Nm, 7=Hz, 8=ob/m, 9=m³/h, 10=gal/h, 11=ft³/h, 12=Ustaw.Użytk
|  | 323 |  |  | JednUżytk | 43304 | 169/208 | 4CE8 | 19688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43305 | 169/209 | 4CE9 | 19689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43306 | 169/210 | 4CEA | 19690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43307 | 169/211 | 4CEB | 19691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43308 | 169/212 | 4CEC | 19692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 43309 | 169/213 | 4CED | 19693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 324 |  |  | Proces Min | 43310 | 169/214 | 4CEE | 19694 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 325 |  |  | Proces Max | 43311 | 169/215 | 4CEF | 19695 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 326 |  |  | Stosunek | 43312 | 169/216 | 4CF0 | 19696 | UInt | UInt | 0=Liniowy, 1=Kwadratowy
|  | 327 |  |  | F(Wart)PrMi | 43313 | 169/217 | 4CF1 | 19697 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
|  | 328 |  |  | F(Wart)PrMx | 43314 | 169/218 | 4CF2 | 19698 | Long, 1=1 | EInt | 1rpm, 1%
| 330 |  |  |  | Start/Stop
|  | 331 |  |  | Czas Przysp | 43101 | 169/5 | 4C1D | 19485 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 332 |  |  | Czas Zwoln. | 43102 | 169/6 | 4C1E | 19486 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 333 |  |  | Przysp.Pot. | 43103 | 169/7 | 4C1F | 19487 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 334 |  |  | Zwoln.Pot. | 43104 | 169/8 | 4C20 | 19488 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 335 |  |  | Przys<PrMin | 43105 | 169/9 | 4C21 | 19489 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 336 |  |  | Zwoln<PrMin | 43106 | 169/10 | 4C22 | 19490 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 337 |  |  | RampaPrzysp | 43107 | 169/11 | 4C23 | 19491 | UInt | UInt | 0=Liniowy, 1=Krzywa-S
|  | 338 |  |  | RampaZwoln. | 43108 | 169/12 | 4C24 | 19492 | UInt | UInt | 0=Liniowy, 1=Krzywa-S
|  | 339 |  |  | Tryb Start | 43109 | 169/13 | 4C25 | 19493 | UInt | UInt | 0=Szybki, 1=Normal DC
|  | 33A |  |  | Spinstart | 43110 | 169/14 | 4C26 | 19494 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Enkoder
|  | 33B |  |  | Tryb Stop | 43111 | 169/15 | 4C27 | 19495 | UInt | UInt | 0=Zwolnienie, 1=Bez Rampy
|  | 33C |  |  | CzasZwolHam | 43112 | 169/16 | 4C28 | 19496 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33D |  |  | Prędk.Zwoln | 43113 | 169/17 | 4C29 | 19497 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 33E |  |  | Rozp.Hamow. | 43114 | 169/18 | 4C2A | 19498 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33F |  |  | CzekNaHamow | 43115 | 169/19 | 4C2B | 19499 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33G |  |  | Hamow.Wekt. | 43116 | 169/20 | 4C2C | 19500 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 33H |  |  | Bł.Hamulca | 43117 | 169/21 | 4C2D | 19501 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 33I |  |  | Mom.Zwaln. | 43118 | 169/22 | 4C2E | 19502 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 33J |  |  | TrzymanieDC
|  |  | 33J1 |  | TrzymanieDC | 43148 | 169/52 | 4C4C | 19532 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  | 33J2 |  | PrędTrzymDC | 43149 | 169/53 | 4C4D | 19533 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  |  | 33J3 |  | PrądTrzymDC | 43150 | 169/54 | 4C4E | 19534 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  | 33K |  |  | WektorStart | 43119 | 169/23 | 4C2F | 19503 | UInt | UInt | 0=Normal (U), 1=Sekwencja, 2=Enkoder
| 340 |  |  |  | Prędkość
|  | 341 |  |  | PrędkośćMin | 43121 | 169/25 | 4C31 | 19505 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 342 |  |  | Stop<Pr.Min | 43122 | 169/26 | 4C32 | 19506 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 343 |  |  | PrędkośćMax | 43123 | 169/27 | 4C33 | 19507 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 344 |  |  | PomPrędk1L | 43124 | 169/28 | 4C34 | 19508 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 345 |  |  | PomPrędk1H | 43125 | 169/29 | 4C35 | 19509 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 346 |  |  | PomPrędk2L | 43126 | 169/30 | 4C36 | 19510 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 347 |  |  | PomPrędk2H | 43127 | 169/31 | 4C37 | 19511 | UInt, 1=1ob/m | UInt | 1ob/m
|  | 348 |  |  | SzybkośćJOG | 43128 | 169/32 | 4C38 | 19512 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 349 |  |  | Droop Speed | 43120 | 169/24 | 4C30 | 19504 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 34A |  |  | BłądDużPręd | 43129 | 169/33 | 4C39 | 19513 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
| 350 |  |  |  | Momenty
|  | 351 |  |  | Moment Max | 43141 | 169/45 | 4C45 | 19525 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 352 |  |  | Kompens IxR | 43142 | 169/46 | 4C46 | 19526 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Automat., 2=Ustaw.Użytk
|  | 353 |  |  | KompIxR Uż. | 43143 | 169/47 | 4C47 | 19527 | Long, 1=0.1% | EInt | 0.1%
|  | 354 |  |  | OptymStrum. | 43144 | 169/48 | 4C48 | 19528 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=On (n,T), 3=On (cosφ)
|  | 355 |  |  | Moc Max | 43145 | 169/49 | 4C49 | 19529 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 356 |  |  | Moment Rampa | 43146 | 169/50 | 4C4A | 19530 | UInt, 1=0.01s | UInt | 0.01s
|  | 357 |  |  | TL Trip | 43147 | 169/51 | 4C4B | 19531 | UInt, 1=0.1s | UInt | 0.1s
| 360 |  |  |  | Ustaw.Wstęp
|  | 361 |  |  | Pot. Motor | 43131 | 169/35 | 4C3B | 19515 | UInt | UInt | 0=ZmienLotna, 1=ZmienNieLot
|  | 362 |  |  | Ust.WstOdn1 | 43132 | 169/36 | 4C3C | 19516 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 363 |  |  | Ust.WstOdn2 | 43133 | 169/37 | 4C3D | 19517 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 364 |  |  | Ust.WstOdn3 | 43134 | 169/38 | 4C3E | 19518 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 365 |  |  | Ust.WstOdn4 | 43135 | 169/39 | 4C3F | 19519 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 366 |  |  | Ust.WstOdn5 | 43136 | 169/40 | 4C40 | 19520 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 367 |  |  | Ust.WstOdn6 | 43137 | 169/41 | 4C41 | 19521 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 368 |  |  | Ust.WstOdn7 | 43138 | 169/42 | 4C42 | 19522 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 369 |  |  | TrybOdnies. | 43139 | 169/43 | 4C43 | 19523 | UInt | UInt | 0=Normalna, 1=PotencjMot, 2=Pot.Mot+
| 370 |  |  |  | KonPrędk.PI
|  | 371 |  |  | PrędkPIAuto | 43151 | 169/55 | 4C4F | 19535 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 372 |  |  | PrędkP.Gain | 43152 | 169/56 | 4C50 | 19536 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 373 |  |  | CzasPrędk.I | 43153 | 169/57 | 4C51 | 19537 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
| 380 |  |  |  | KontProcPID
|  | 381 |  |  | KontrolaPID | 43154 | 169/58 | 4C52 | 19538 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Odwróć
|  | 383 |  |  | PIDProcGain | 43156 | 169/60 | 4C54 | 19540 | Long, 1=0.1 | EInt | 0.1
|  | 384 |  |  | PID I Czas | 43157 | 169/61 | 4C55 | 19541 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 385 |  |  | PID D Czas | 43158 | 169/62 | 4C56 | 19542 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 386 |  |  | PID<PrędMin | 43371 | 170/20 | 4D2B | 19755 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 387 |  |  | PID MargAkt | 43372 | 170/21 | 4D2C | 19756 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 388 |  |  | PIDGotowTst | 43373 | 170/22 | 4D2D | 19757 | Long, 1=0.01s | EInt | 0.01s
|  | 389 |  |  | PID StdyMar | 43374 | 170/23 | 4D2E | 19758 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
| 390 |  |  |  | Ustaw Pomp
|  | 391 |  |  | KonPompWent
|  |  | 3911 |  | Włącz Pompę | 43161 | 169/65 | 4C59 | 19545 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  | 3912 |  | LiczNapędów | 43162 | 169/66 | 4C5A | 19546 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3913 |  | Wyb.Napęd | 43163 | 169/67 | 4C5B | 19547 | UInt | UInt | 0=Sekwencja, 1=Czas Pracy, 2=Wszystkie
|  |  | 3914 |  | ZmieńWarun | 43164 | 169/68 | 4C5C | 19548 | UInt | UInt | 0=Stop, 1=Stoper, 2=Oba, 3=Synchro
|  |  | 3915 |  | Zmień Timer | 43165 | 169/69 | 4C5D | 19549 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  | 3916 |  | NapędNaZm | 43166 | 169/70 | 4C5E | 19550 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 3917 |  | GórnySzereg | 43167 | 169/71 | 4C5F | 19551 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3918 |  | DolnySzereg | 43168 | 169/72 | 4C60 | 19552 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 3919 |  | Opóźn.Start | 43169 | 169/73 | 4C61 | 19553 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391A |  | Opóźn.Stop | 43170 | 169/74 | 4C62 | 19554 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391B |  | GórSzerLim | 43171 | 169/75 | 4C63 | 19555 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391C |  | DolSzer.Lim | 43172 | 169/76 | 4C64 | 19556 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391D |  | UstCzasRozp | 43173 | 169/77 | 4C65 | 19557 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391E |  | PrTranStart | 43174 | 169/78 | 4C66 | 19558 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391F |  | UstCzasStop | 43175 | 169/79 | 4C67 | 19559 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 391G |  | Pr.TranStop | 43176 | 169/80 | 4C68 | 19560 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 391H |  | Czas Pracy1 | 31051 | 121/195 | 241B | 1051 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31052 | 121/196 | 241C | 1052 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31053 | 121/197 | 241D | 1053 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391H1 | Reset Czas1 | 38 | 0/37 | 2026 | 38 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  | 391I |  | Czas Pracy2 | 31054 | 121/198 | 241E | 1054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31055 | 121/199 | 241F | 1055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31056 | 121/200 | 2420 | 1056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391I1 | Reset Czas2 | 39 | 0/38 | 2027 | 39 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  | 391J |  | Czas Pracy3 | 31057 | 121/201 | 2421 | 1057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31058 | 121/202 | 2422 | 1058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31059 | 121/203 | 2423 | 1059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391J1 | Reset Czas3 | 40 | 0/39 | 2028 | 40 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  | 391K |  | Czas Pracy4 | 31060 | 121/204 | 2424 | 1060 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31061 | 121/205 | 2425 | 1061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31062 | 121/206 | 2426 | 1062 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391K1 | Reset Czas4 | 41 | 0/40 | 2029 | 41 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  | 391L |  | Czas Pracy5 | 31063 | 121/207 | 2427 | 1063 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31064 | 121/208 | 2428 | 1064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31065 | 121/209 | 2429 | 1065 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391L1 | Reset Czas5 | 42 | 0/41 | 202A | 42 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  | 391M |  | Czas Pracy6 | 31066 | 121/210 | 242A | 1066 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31067 | 121/211 | 242B | 1067 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31068 | 121/212 | 242C | 1068 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 391M1 | Reset Czas6 | 43 | 0/42 | 202B | 43 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  | 391N |  | Pompa 123456 | 31069 | 121/213 | 242D | 1069 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391P |  | NrRezerwy | 43177 | 169/81 | 4C69 | 19561 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 391Q |  | ZmieńMaster | 43178 | 169/82 | 4C6A | 19562 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 392 |  |  | Czyść Pompę
|  |  | 3921 |  | WłączCzysz. | 43701 | 171/95 | 4E75 | 20085 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=WłączOstrz., 2=WłączBłąd
|  |  | 3922 |  | Czysz Zezwo | 43702 | 171/96 | 4E76 | 20086 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Raz
|  |  | 392A |  | CzyśćPom Wy
|  |  |  | 392A1 | Wymuś | 42898 | 168/57 | 4B52 | 19282 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  |  | 392A2 | KażdyStart | 43703 | 171/97 | 4E77 | 20087 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  |  | 392A3 | WPrzeciąż | 43704 | 171/98 | 4E78 | 20088 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  |  | 392A4 | CzasPrzec | 43705 | 171/99 | 4E79 | 20089 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392A5 | CzasPracy | 43706 | 171/100 | 4E7A | 20090 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392A6 | Interwał | 43707 | 171/101 | 4E7B | 20091 | UInt, 1=1tygodnie | UInt | 1tygodnie
|  |  |  | 392A7 | Dzień | 43708 | 171/102 | 4E7C | 20092 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  |  | 392A8 | CzasStartu | 43709 | 171/103 | 4E7D | 20093 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43710 | 171/104 | 4E7E | 20094 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43711 | 171/105 | 4E7F | 20095 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  |  | 392A9 | DataStartu | 43712 | 171/106 | 4E80 | 20096 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43713 | 171/107 | 4E81 | 20097 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43714 | 171/108 | 4E82 | 20098 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 392B |  | CzyszczFaz1
|  |  |  | 392B1 | CzasFaza1 | 43715 | 171/109 | 4E83 | 20099 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392B2 | Prędk Faz1 | 43716 | 171/110 | 4E84 | 20100 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392B3 | CzasPrzyF1 | 43717 | 171/111 | 4E85 | 20101 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392B4 | CzasHamF1 | 43718 | 171/112 | 4E86 | 20102 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392C |  | CzyszczFaz2
|  |  |  | 392C1 | CzasFaza2 | 43719 | 171/113 | 4E87 | 20103 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392C2 | Prędk Faz2 | 43720 | 171/114 | 4E88 | 20104 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392C3 | CzasPrzyF2 | 43721 | 171/115 | 4E89 | 20105 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392C4 | CzasHamF2 | 43722 | 171/116 | 4E8A | 20106 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392D |  | CzyszczFaz3
|  |  |  | 392D1 | CzasFaza3 | 43723 | 171/117 | 4E8B | 20107 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  |  | 392D2 | Prędk Faza3 | 43724 | 171/118 | 4E8C | 20108 | Int, 1=1% | Int | 1%
|  |  |  | 392D3 | CzasPrzyF3 | 43725 | 171/119 | 4E8D | 20109 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  |  | 392D4 | CzasHamF3 | 43726 | 171/120 | 4E8E | 20110 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 392E |  | PróbyCzyszc | 43727 | 171/121 | 4E8F | 20111 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 392F |  | CzyszStatus
|  |  |  | 392F1 | Status | 31075 | 121/219 | 2433 | 1075 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wymagany, 2=Aktywny
|  |  |  | 392F2 | LicznikCzys | 31076 | 121/220 | 2434 | 1076 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F3 | ResetLicz | 12 | 0/11 | 200C | 12 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  |  |  | 392F4 | LicznikCałk | 31077 | 121/221 | 2435 | 1077 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  |  | 392F5 | LiczCałkOd | 31078 | 121/222 | 2436 | 1078 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
|  |  |  | 392F6 | ResetLicz | 13 | 0/12 | 200D | 13 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
| 3A0 |  |  |  | IntrfejsSuw
|  | 3A1 |  |  | SuwnWłącz. | 43181 | 169/85 | 4C6D | 19565 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Kom.Szereg.
|  | 3A2 |  |  | Kontrola | 43182 | 169/86 | 4C6E | 19566 | UInt | UInt | 0=4-Biegi, 1=3-Biegi, 2=Analog
|  | 3A3 |  |  | PrzekaźSuw1 | 43183 | 169/87 | 4C6F | 19567 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 3A4 |  |  | PrzekaźSuw2 | 43184 | 169/88 | 4C70 | 19568 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 3A5 |  |  | WyłKrańPręd | 43185 | 169/89 | 4C71 | 19569 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3A6 |  |  | PrędkIndW/P | 43189 | 169/93 | 4C75 | 19573 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3A7 |  |  | PrędkIndN/L | 43190 | 169/94 | 4C76 | 19574 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3A8 |  |  | Prędkość 2 | 43186 | 169/90 | 4C72 | 19570 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3A9 |  |  | Prędkość 3 | 43187 | 169/91 | 4C73 | 19571 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3AA |  |  | Prędkość 4 | 43188 | 169/92 | 4C74 | 19572 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3AB |  |  | OdchylPasma | 43191 | 169/95 | 4C77 | 19575 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 3AC |  |  | CzasOdchyl. | 43192 | 169/96 | 4C78 | 19576 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  | 3AD |  |  | ŁadunekLAFS | 43193 | 169/97 | 4C79 | 19577 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 3AE |  |  | SuwnicaWej | 39811 | 156/30 | 4653 | 9811 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AF |  |  | SuwnicaWyj | 39812 | 156/31 | 4654 | 9812 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 3AG |  |  | SuwN.InFunk | 43194 | 169/98 | 4C7A | 19578 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Zero Poz, 2=StanHamulca
400 |  |  |  |  | MonitorOchr
| 410 |  |  |  | MonitorObcią
|  | 411 |  |  | WybórAlarmu | 43321 | 169/225 | 4CF9 | 19705 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 412 |  |  | Błąd Alarmu | 43322 | 169/226 | 4CFA | 19706 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Min, 2=Max, 3=Min+Max
|  | 413 |  |  | Alarm Rampy | 43323 | 169/227 | 4CFB | 19707 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 414 |  |  | Opóźn.Start | 43324 | 169/228 | 4CFC | 19708 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 415 |  |  | Typ Ładunku | 43325 | 169/229 | 4CFD | 19709 | UInt | UInt | 0=Podstawowy, 1=KrzywObciąż, 2=Ład.Krzyw.R
|  | 416 |  |  | Alarm Max
|  |  | 4161 |  | GrAlarmuMax | 43326 | 169/230 | 4CFE | 19710 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4162 |  | MxOpóźnAlrm | 43330 | 169/234 | 4D02 | 19714 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 417 |  |  | Max PreAlarm
|  |  | 4171 |  | MaxMarPreAl | 43327 | 169/231 | 4CFF | 19711 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4172 |  | MxPreAlrmOp | 43331 | 169/235 | 4D03 | 19715 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 418 |  |  | Min PreAlarm
|  |  | 4181 |  | MarPreAlMin | 43328 | 169/232 | 4D00 | 19712 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4182 |  | MinOdpPreAl | 43332 | 169/236 | 4D04 | 19716 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 419 |  |  | Alarm Min.
|  |  | 4191 |  | MinMargAlrm | 43329 | 169/233 | 4D01 | 19713 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  |  | 4192 |  | MinOpóźAlrm | 43333 | 169/237 | 4D05 | 19717 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 41A |  |  | AlrmAutoset | 43334 | 169/238 | 4D06 | 19718 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  | 41B |  |  | NormŁadunek | 43335 | 169/239 | 4D07 | 19719 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 41C |  |  | KrzywObciąż
|  |  | 41C1 |  | KrzywObc1 | 43336 | 169/240 | 4D08 | 19720 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43337 | 169/241 | 4D09 | 19721 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C2 |  | KrzywObc2 | 43338 | 169/242 | 4D0A | 19722 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43339 | 169/243 | 4D0B | 19723 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C3 |  | KrzywObc3 | 43340 | 169/244 | 4D0C | 19724 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43341 | 169/245 | 4D0D | 19725 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C4 |  | KrzywObc4 | 43342 | 169/246 | 4D0E | 19726 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43343 | 169/247 | 4D0F | 19727 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C5 |  | KrzywObc5 | 43344 | 169/248 | 4D10 | 19728 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43345 | 169/249 | 4D11 | 19729 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C6 |  | KrzywObc6 | 43346 | 169/250 | 4D12 | 19730 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43347 | 169/251 | 4D13 | 19731 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C7 |  | KrzywObc7 | 43348 | 169/252 | 4D14 | 19732 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43349 | 169/253 | 4D15 | 19733 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C8 |  | KrzywObc8 | 43350 | 169/254 | 4D16 | 19734 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43351 | 170/0 | 4D17 | 19735 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  |  | 41C9 |  | KrzywObc9 | 43352 | 170/1 | 4D18 | 19736 | Long, 1=1% | EInt | 1%
[6 empty] | 43353 | 170/2 | 4D19 | 19737 | Int, 1=1rpm | Int | 1%
|  | 41D |  |  | MinAbsMarg | 43354 | 170/3 | 4D1A | 19738 | Long, 1=1% | EInt | 1%
| 420 |  |  |  | OchrProcesu
|  | 421 |  |  | NiskiPobórV
|  |  | 4211 |  | LVO Control | 43361 | 170/10 | 4D21 | 19745 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  |  | 4212 |  | LVO Sleep Time | 43365 | 170/14 | 4D25 | 19749 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  | 422 |  |  | Rotor.Zabl. | 43362 | 170/11 | 4D22 | 19746 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
|  | 423 |  |  | Motor Zgub. | 43363 | 170/12 | 4D23 | 19747 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Start
|  | 424 |  |  | KontrPrzep. | 43364 | 170/13 | 4D24 | 19748 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł.
| 430 |  |  |  | Text Błędu
|  | 431 |  |  | Text BłądZe1 | 42457 | 166/126 | 4999 | 18841 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42458 | 166/127 | 499A | 18842 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42459 | 166/128 | 499B | 18843 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42460 | 166/129 | 499C | 18844 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42461 | 166/130 | 499D | 18845 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42462 | 166/131 | 499E | 18846 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42463 | 166/132 | 499F | 18847 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42464 | 166/133 | 49A0 | 18848 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42465 | 166/134 | 49A1 | 18849 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42466 | 166/135 | 49A2 | 18850 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42467 | 166/136 | 49A3 | 18851 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42468 | 166/137 | 49A4 | 18852 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 432 |  |  | Text BłądZe2 | 42469 | 166/138 | 49A5 | 18853 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42470 | 166/139 | 49A6 | 18854 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42471 | 166/140 | 49A7 | 18855 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42472 | 166/141 | 49A8 | 18856 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42473 | 166/142 | 49A9 | 18857 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42474 | 166/143 | 49AA | 18858 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42475 | 166/144 | 49AB | 18859 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42476 | 166/145 | 49AC | 18860 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42477 | 166/146 | 49AD | 18861 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42478 | 166/147 | 49AE | 18862 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42479 | 166/148 | 49AF | 18863 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42480 | 166/149 | 49B0 | 18864 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 433 |  |  | Text BłądZe3 | 42481 | 166/150 | 49B1 | 18865 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42482 | 166/151 | 49B2 | 18866 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42483 | 166/152 | 49B3 | 18867 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42484 | 166/153 | 49B4 | 18868 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42485 | 166/154 | 49B5 | 18869 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42486 | 166/155 | 49B6 | 18870 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42487 | 166/156 | 49B7 | 18871 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42488 | 166/157 | 49B8 | 18872 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42489 | 166/158 | 49B9 | 18873 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42490 | 166/159 | 49BA | 18874 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42491 | 166/160 | 49BB | 18875 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42492 | 166/161 | 49BC | 18876 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 434 |  |  | Text BłądZe4 | 42493 | 166/162 | 49BD | 18877 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42494 | 166/163 | 49BE | 18878 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42495 | 166/164 | 49BF | 18879 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42496 | 166/165 | 49C0 | 18880 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42497 | 166/166 | 49C1 | 18881 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42498 | 166/167 | 49C2 | 18882 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42499 | 166/168 | 49C3 | 18883 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42500 | 166/169 | 49C4 | 18884 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42501 | 166/170 | 49C5 | 18885 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42502 | 166/171 | 49C6 | 18886 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42503 | 166/172 | 49C7 | 18887 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42504 | 166/173 | 49C8 | 18888 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
500 |  |  |  |  | Wirt. I/O
| 510 |  |  |  | AnIn
|  | 511 |  |  | AnIn1Funk | 43201 | 169/105 | 4C81 | 19585 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=PrędkośćMax, 2=Moment Max, 3=WartProces, 4=ProcesOdn., 5=PrędkośćMin, 6=Opcja
|  | 512 |  |  | UstWej.AnIn | 43202 | 169/106 | 4C82 | 19586 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Użyt. mA, 3=Uż.Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Użyt V, 7=UżytBipol V
|  | 513 |  |  | AnIn1Zaaw
|  |  | 5131 |  | AnIn1 Min | 43203 | 169/107 | 4C83 | 19587 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5132 |  | AnIn1 Max | 43204 | 169/108 | 4C84 | 19588 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5133 |  | AnIn1 Bipol | 43205 | 169/109 | 4C85 | 19589 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5134 |  | AnIn1FunkMi | 43206 | 169/110 | 4C86 | 19590 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5135 |  | AnInWartMin | 43541 | 170/190 | 4DD5 | 19925 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5136 |  | AnIn1FunkMx | 43207 | 169/111 | 4C87 | 19591 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5137 |  | AnInWartMax | 43551 | 170/200 | 4DDF | 19935 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5138 |  | AnIn1 Oper | 43208 | 169/112 | 4C88 | 19592 | UInt | UInt | 0=Dodaj +, 1=Odejmij -
|  |  | 5139 |  | AnIn1 Filt | 43209 | 169/113 | 4C89 | 19593 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 513A |  | AnIn1Włącz | 43210 | 169/114 | 4C8A | 19594 | UInt | UInt | 0=Wł., 1=!DigIn, 2=Wej Cyfrowe
|  | 514 |  |  | AnIn2Funk | 43211 | 169/115 | 4C8B | 19595 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=PrędkośćMax, 2=Moment Max, 3=WartProces, 4=ProcesOdn., 5=PrędkośćMin, 6=Opcja
|  | 515 |  |  | AnIn2Ustaw. | 43212 | 169/116 | 4C8C | 19596 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Użyt. mA, 3=Uż.Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Użyt V, 7=UżytBipol V
|  | 516 |  |  | AnIn.2Zaaw
|  |  | 5161 |  | AnIn2 Min | 43213 | 169/117 | 4C8D | 19597 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5162 |  | AnIn2 Max | 43214 | 169/118 | 4C8E | 19598 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5163 |  | AnIn2 Bipol | 43215 | 169/119 | 4C8F | 19599 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5164 |  | AnIn2FunkMi | 43216 | 169/120 | 4C90 | 19600 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5165 |  | AnIn2WartMi | 43542 | 170/191 | 4DD6 | 19926 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5166 |  | AnIn2FunkMx | 43217 | 169/121 | 4C91 | 19601 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5167 |  | AnIn2WartMx | 43552 | 170/201 | 4DE0 | 19936 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5168 |  | AnIn2 Oper | 43218 | 169/122 | 4C92 | 19602 | UInt | UInt | 0=Dodaj +, 1=Odejmij -
|  |  | 5169 |  | AnIn2 Filt | 43219 | 169/123 | 4C93 | 19603 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 516A |  | AnIn2Włącz | 43220 | 169/124 | 4C94 | 19604 | UInt | UInt | 0=Wł., 1=!DigIn, 2=Wej Cyfrowe
|  | 517 |  |  | AnIn.3Funk | 43221 | 169/125 | 4C95 | 19605 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=PrędkośćMax, 2=Moment Max, 3=WartProces, 4=ProcesOdn., 5=PrędkośćMin, 6=Opcja
|  | 518 |  |  | AnIn3Ustaw. | 43222 | 169/126 | 4C96 | 19606 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Użyt. mA, 3=Uż.Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Użyt V, 7=UżytBipol V
|  | 519 |  |  | AnIn.3Zaaw.
|  |  | 5191 |  | AnIn3 Min | 43223 | 169/127 | 4C97 | 19607 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5192 |  | AnIn3 Max | 43224 | 169/128 | 4C98 | 19608 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5193 |  | AnIn3 Bipol | 43225 | 169/129 | 4C99 | 19609 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5194 |  | AnIn3FunkMi | 43226 | 169/130 | 4C9A | 19610 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5195 |  | AnIn3WartMi | 43543 | 170/192 | 4DD7 | 19927 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5196 |  | AnIn3FunkMx | 43227 | 169/131 | 4C9B | 19611 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5197 |  | AnIn3WartMx | 43553 | 170/202 | 4DE1 | 19937 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 5198 |  | AnIn3 Oper | 43228 | 169/132 | 4C9C | 19612 | UInt | UInt | 0=Dodaj +, 1=Odejmij -
|  |  | 5199 |  | AnIn3 Filt | 43229 | 169/133 | 4C9D | 19613 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 519A |  | AnIn3Włącz | 43230 | 169/134 | 4C9E | 19614 | UInt | UInt | 0=Wł., 1=!DigIn, 2=Wej Cyfrowe
|  | 51A |  |  | AnIn4Funk | 43231 | 169/135 | 4C9F | 19615 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=PrędkośćMax, 2=Moment Max, 3=WartProces, 4=ProcesOdn., 5=PrędkośćMin, 6=Opcja
|  | 51B |  |  | AnIn4Ustaw. | 43232 | 169/136 | 4CA0 | 19616 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Użyt. mA, 3=Uż.Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Użyt V, 7=UżytBipol V
|  | 51C |  |  | AnIn.Zaaw.
|  |  | 51C1 |  | AnIn4 Min | 43233 | 169/137 | 4CA1 | 19617 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C2 |  | AnIn4 Max | 43234 | 169/138 | 4CA2 | 19618 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C3 |  | AnIn4 Bipol | 43235 | 169/139 | 4CA3 | 19619 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 51C4 |  | AnIn4FunkMi | 43236 | 169/140 | 4CA4 | 19620 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 51C5 |  | AnIn4WartMi | 43544 | 170/193 | 4DD8 | 19928 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C6 |  | AnIn4FunkMx | 43237 | 169/141 | 4CA5 | 19621 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 51C7 |  | AnIn4WartMx | 43554 | 170/203 | 4DE2 | 19938 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  |  | 51C8 |  | AnIn4 Oper | 43238 | 169/142 | 4CA6 | 19622 | UInt | UInt | 0=Dodaj +, 1=Odejmij -
|  |  | 51C9 |  | AnIn4 Filt | 43239 | 169/143 | 4CA7 | 19623 | Long, 1=0.001s | EInt | 0.001s
|  |  | 51CA |  | AnIn4Włącz | 43240 | 169/144 | 4CA8 | 19624 | UInt | UInt | 0=Wł., 1=!DigIn, 2=Wej Cyfrowe
|  | 51D |  |  | BłądWejAnal
|  |  | 51D1 |  | WybTrybBłęd | 42859 | 168/18 | 4B2B | 19243 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Błąd, 2=Uwaga, 3=ZmieńUstaw, 4=StałaRefer, 5=OstatRefer
|  |  | 51D2 |  | BłądAnRefer | 42860 | 168/19 | 4B2C | 19244 | UInt, 1=1% | UInt | 1%
|  |  | 51D3 |  | ResetWejAnal | 14 | 0/13 | 200E | 14 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  | 51E |  |  | ANIN Resolution
|  |  | 51E1 |  | CP ANIN Resolution | 43197 | 169/101 | 4C7D | 19581 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 51E2 |  | COM ANIN Resolution | 43198 | 169/102 | 4C7E | 19582 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 520 |  |  |  | DigIns
|  | 521 |  |  | DigIn 1 | 43241 | 169/145 | 4CA9 | 19625 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 522 |  |  | DigIn 2 | 43242 | 169/146 | 4CAA | 19626 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 523 |  |  | DigIn 3 | 43243 | 169/147 | 4CAB | 19627 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 524 |  |  | DigIn 4 | 43244 | 169/148 | 4CAC | 19628 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 525 |  |  | DigIn 5 | 43245 | 169/149 | 4CAD | 19629 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 526 |  |  | DigIn 6 | 43246 | 169/150 | 4CAE | 19630 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 527 |  |  | DigIn 7 | 43247 | 169/151 | 4CAF | 19631 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 528 |  |  | DigIn 8 | 43248 | 169/152 | 4CB0 | 19632 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 529 |  |  | T1 WejCyfr1 | 43501 | 170/150 | 4DAD | 19885 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52A |  |  | T1 WejCyfr2 | 43502 | 170/151 | 4DAE | 19886 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52B |  |  | T1 WejCyfr3 | 43503 | 170/152 | 4DAF | 19887 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52C |  |  | T2 WejCyfr1 | 43504 | 170/153 | 4DB0 | 19888 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52D |  |  | T2 WejCyfr2 | 43505 | 170/154 | 4DB1 | 19889 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52E |  |  | T2 WejCyfr3 | 43506 | 170/155 | 4DB2 | 19890 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52F |  |  | T3 WejCyfr1 | 43507 | 170/156 | 4DB3 | 19891 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52G |  |  | T3 WejCyfr2 | 43508 | 170/157 | 4DB4 | 19892 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 52H |  |  | T3 WejCyfr3 | 43509 | 170/158 | 4DB5 | 19893 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
| 530 |  |  |  | AnalogOutps
|  | 531 |  |  | AnOFunk1 | 43251 | 169/155 | 4CB3 | 19635 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=Częstotliw., 6=Prąd, 7=PotencjElek, 8=Nap.Wyjścia, 9=Napięcie DC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Odn.Prędk., 15=Odn.Moment, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=Temp.Radiat, 19=Opcja, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 532 |  |  | AnOut1Ustaw | 43252 | 169/156 | 4CB4 | 19636 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Użyt. mA, 3=Uż.Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Użyt V, 7=UżytBipol V
|  | 533 |  |  | AnOut1Zaaw.
|  |  | 5331 |  | AnOut1 Min | 43253 | 169/157 | 4CB5 | 19637 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5332 |  | AnOut1 Max | 43254 | 169/158 | 4CB6 | 19638 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5333 |  | AnOut1Bipol | 43255 | 169/159 | 4CB7 | 19639 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5334 |  | AnO1FunkMin | 43256 | 169/160 | 4CB8 | 19640 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5335 |  | AnO1WarMin | 43545 | 170/194 | 4DD9 | 19929 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5336 |  | AnO1FunkMax | 43257 | 169/161 | 4CB9 | 19641 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5337 |  | AnO1WarMax | 43555 | 170/204 | 4DE3 | 19939 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 534 |  |  | AnOut2Funk | 43261 | 169/165 | 4CBD | 19645 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=ProcesOdn., 4=MocNaWale, 5=Częstotliw., 6=Prąd, 7=PotencjElek, 8=Nap.Wyjścia, 9=Napięcie DC, 10=AnIn1, 11=AnIn2, 12=AnIn3, 13=AnIn4, 14=Odn.Prędk., 15=Odn.Moment, 16=AnMux1, 17=AnMux2, 18=Temp.Radiat, 19=Opcja, 20=PT100_1, 21=PT100_2, 22=PT100_3
|  | 535 |  |  | AnOut2Ustaw | 43262 | 169/166 | 4CBE | 19646 | UInt | UInt | 0=4-20mA, 1=0-20mA, 2=Użyt. mA, 3=Uż.Bipol mA, 4=0-10V, 5=2-10V, 6=Użyt V, 7=UżytBipol V
|  | 536 |  |  | AnOut2Zaaw.
|  |  | 5361 |  | AnOut2 Min | 43263 | 169/167 | 4CBF | 19647 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5362 |  | AnOut2 Max | 43264 | 169/168 | 4CC0 | 19648 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5363 |  | AnOut2Bipol | 43265 | 169/169 | 4CC1 | 19649 | Long, 1=0.01 | EInt | 0.01mA, 0.01V
|  |  | 5364 |  | AnO2FunkMin | 43266 | 169/170 | 4CC2 | 19650 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5365 |  | AnO2WarMin | 43546 | 170/195 | 4DDA | 19930 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  |  | 5366 |  | AnO2FunkMax | 43267 | 169/171 | 4CC3 | 19651 | UInt | UInt | 0=Min, 1=Max, 2=Ustaw.Użytk
|  |  | 5367 |  | AnO2WarMax | 43556 | 170/205 | 4DE4 | 19940 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1% or 0.001 in [322]
|  | 537 |  |  | ANOUT Resolution
|  |  | 5371 |  | CP ANOUT Resolution | 43199 | 169/103 | 4C7F | 19583 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
|  |  | 5372 |  | COM ANOUT Resolution | 43200 | 169/104 | 4C80 | 19584 | UInt | UInt | 0=1%, 1=0.1%, 2=0.01%
| 540 |  |  |  | Dig Outputs
|  | 541 |  |  | DigOut 1 | 43271 | 169/175 | 4CC7 | 19655 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 542 |  |  | DigOut 2 | 43272 | 169/176 | 4CC8 | 19656 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
| 550 |  |  |  | Przekaźniki
|  | 551 |  |  | Przekaźnik1 | 43273 | 169/177 | 4CC9 | 19657 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 552 |  |  | Przekaźnik2 | 43274 | 169/178 | 4CCA | 19658 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 553 |  |  | Przekaźnik3 | 43275 | 169/179 | 4CCB | 19659 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 554 |  |  | T1 Przek1 | 43511 | 170/160 | 4DB7 | 19895 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 555 |  |  | T1 Przek2 | 43512 | 170/161 | 4DB8 | 19896 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 556 |  |  | T1 Przek3 | 43513 | 170/162 | 4DB9 | 19897 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 557 |  |  | T2 Przek1 | 43514 | 170/163 | 4DBA | 19898 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 558 |  |  | T2 Przek2 | 43515 | 170/164 | 4DBB | 19899 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 559 |  |  | T2 Przek3 | 43516 | 170/165 | 4DBC | 19900 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 55A |  |  | B3 Relay 1 | 43517 | 170/166 | 4DBD | 19901 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 55B |  |  | T3 Przek2 | 43518 | 170/167 | 4DBE | 19902 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 55C |  |  | T3 Przek3 | 43519 | 170/168 | 4DBF | 19903 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 55D |  |  | Przek.Zaaw.
|  |  | 55D1 |  | TrybPrzek1 | 43276 | 169/180 | 4CCC | 19660 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D2 |  | TrybPrzek2 | 43277 | 169/181 | 4CCD | 19661 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D3 |  | TrybPrzek3 | 43278 | 169/182 | 4CCE | 19662 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D4 |  | TrybT1P1 | 43521 | 170/170 | 4DC1 | 19905 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D5 |  | TrybT1P2 | 43522 | 170/171 | 4DC2 | 19906 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D6 |  | TrybT1P3 | 43523 | 170/172 | 4DC3 | 19907 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D7 |  | TrybT2P1 | 43524 | 170/173 | 4DC4 | 19908 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D8 |  | TrybT2P2 | 43525 | 170/174 | 4DC5 | 19909 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55D9 |  | TrybT2P3 | 43526 | 170/175 | 4DC6 | 19910 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DA |  | TrybT3P1 | 43527 | 170/176 | 4DC7 | 19911 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DB |  | TrybT3P2 | 43528 | 170/177 | 4DC8 | 19912 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
|  |  | 55DC |  | TrybT3P3 | 43529 | 170/178 | 4DC9 | 19913 | UInt | UInt | 0=N.O, 1=N.C
| 560 |  |  |  | Wirtual.I/O
|  | 561 |  |  | VIO Cel 1 | 43281 | 169/185 | 4CD1 | 19665 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 562 |  |  | VIO Źródło1 | 43282 | 169/186 | 4CD2 | 19666 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 563 |  |  | VIO Cel 2 | 43283 | 169/187 | 4CD3 | 19667 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 564 |  |  | VIO Źródło2 | 43284 | 169/188 | 4CD4 | 19668 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 565 |  |  | VIO Cel 3 | 43285 | 169/189 | 4CD5 | 19669 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 566 |  |  | VIO Źródło3 | 43286 | 169/190 | 4CD6 | 19670 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 567 |  |  | VIO Cel 4 | 43287 | 169/191 | 4CD7 | 19671 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 568 |  |  | VIO Źródło4 | 43288 | 169/192 | 4CD8 | 19672 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 569 |  |  | VIO Cel 5 | 43289 | 169/193 | 4CD9 | 19673 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 56A |  |  | VIO Źródło5 | 43290 | 169/194 | 4CDA | 19674 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 56B |  |  | VIO Cel 6 | 43291 | 169/195 | 4CDB | 19675 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 56C |  |  | VIO Źródło6 | 43292 | 169/196 | 4CDC | 19676 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 56D |  |  | VIO Cel 7 | 43293 | 169/197 | 4CDD | 19677 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 56E |  |  | VIO Źródło7 | 43294 | 169/198 | 4CDE | 19678 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 56F |  |  | VIO Cel 8 | 43295 | 169/199 | 4CDF | 19679 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Lim.Przeł+, 2=Lim.Przeł-, 3=Błąd Zewn.1, 4=Stop, 5=Włącz, 6=ObrotyPrawo, 7=ObrotyLewo, 8=Błąd Zewn.2, 9=Reset, 10=Ust.WstKon1, 11=Ust.WstKon2, 12=Ust.WstKon3, 13=MotPotWięc, 14=MotPotMniej, 15=Pompa1Feedb, 16=Pompa2Feedb, 17=Pompa3Feedb, 18=Pompa4Feedb, 19=Pompa5Feedb, 20=Pompa6Feedb, 21=Błąd Zewn.3, 22=Błąd Zewn.4, 23=Ust.Param1, 24=Ust.Param2, 25=Mot PreMag, 26=Jog, 27=TempZewMot, 28=Lokal./Zdal, 29=AnIn Wybór, 30=Poziom LC, 31=StanHamulca, 32=Tr.Uśpienia, 33=Fire Mode, 34=Timer 1, 35=Timer 2, 36=Timer 3, 37=Timer 4, 38=Opcja, 39=ŻądajCzyszP, 40=BlokujCzysP
|  | 56G |  |  | VIO Źródło8 | 43296 | 169/200 | 4CE0 | 19680 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
600 |  |  |  |  | Logic/Timer
| 610 |  |  |  | Komparatory
|  | 611 |  |  | Ustaw CA1
|  |  | 6111 |  | Wart. CA1 | 43400 | 170/49 | 4D48 | 19784 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=MocNaWale, 4=PotencjElek, 5=Prąd, 6=Nap.Wyjścia, 7=Częstotliw., 8=Napięcie DC, 9=Temp.Radiat, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Czas Pracy, 15=CzasNap.Wyj, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=ProcesOdn., 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Odn.Prędk., 28=Odn.Moment
|  |  | 6112 |  | PozCA1Wys | 43401 | 170/50 | 4D49 | 19785 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6113 |  | PozCA1Nisk | 43402 | 170/51 | 4D4A | 19786 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6114 |  | Typ CA1 | 43403 | 170/52 | 4D4B | 19787 | UInt | UInt | 0=Histereza, 1=Okno
|  |  | 6115 |  | CA1 Polar | 43404 | 170/53 | 4D4C | 19788 | UInt | UInt | 0=1biegunowy, 1=2biegunowy
|  |  | 6116 |  | CA1 Set Dly | 43405 | 170/54 | 4D4D | 19789 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6117 |  | CA1 Res Dly | 43406 | 170/55 | 4D4E | 19790 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6118 |  | CA1 Tmr Val | 43407 | 170/56 | 4D4F | 19791 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 612 |  |  | Ustaw CA2
|  |  | 6121 |  | Wart. CA2 | 43408 | 170/57 | 4D50 | 19792 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=MocNaWale, 4=PotencjElek, 5=Prąd, 6=Nap.Wyjścia, 7=Częstotliw., 8=Napięcie DC, 9=Temp.Radiat, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Czas Pracy, 15=CzasNap.Wyj, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=ProcesOdn., 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Odn.Prędk., 28=Odn.Moment
|  |  | 6122 |  | PozCA2Wys | 43409 | 170/58 | 4D51 | 19793 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6123 |  | PozCA2Nisk | 43410 | 170/59 | 4D52 | 19794 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6124 |  | Typ CA2 | 43411 | 170/60 | 4D53 | 19795 | UInt | UInt | 0=Histereza, 1=Okno
|  |  | 6125 |  | CA2 Polar | 43412 | 170/61 | 4D54 | 19796 | UInt | UInt | 0=1biegunowy, 1=2biegunowy
|  |  | 6126 |  | CA2 Set Dly | 43413 | 170/62 | 4D55 | 19797 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6127 |  | CA2 Res Dly | 43414 | 170/63 | 4D56 | 19798 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6128 |  | CA2 Tmr Val | 43415 | 170/64 | 4D57 | 19799 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 613 |  |  | Ustaw CA3
|  |  | 6131 |  | Wart. CA3 | 43416 | 170/65 | 4D58 | 19800 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=MocNaWale, 4=PotencjElek, 5=Prąd, 6=Nap.Wyjścia, 7=Częstotliw., 8=Napięcie DC, 9=Temp.Radiat, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Czas Pracy, 15=CzasNap.Wyj, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=ProcesOdn., 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Odn.Prędk., 28=Odn.Moment
|  |  | 6132 |  | PozCA3Wys | 43417 | 170/66 | 4D59 | 19801 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6133 |  | PozCA3Nisk | 43418 | 170/67 | 4D5A | 19802 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6134 |  | Typ CA3 | 43419 | 170/68 | 4D5B | 19803 | UInt | UInt | 0=Histereza, 1=Okno
|  |  | 6135 |  | CA3 Polar | 43420 | 170/69 | 4D5C | 19804 | UInt | UInt | 0=1biegunowy, 1=2biegunowy
|  |  | 6136 |  | CA3 Set Dly | 43421 | 170/70 | 4D5D | 19805 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6137 |  | CA3 Res Dly | 43422 | 170/71 | 4D5E | 19806 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6138 |  | CA3 Tmr Val | 43423 | 170/72 | 4D5F | 19807 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 614 |  |  | Ustaw CA4
|  |  | 6141 |  | Wart CA4 | 43424 | 170/73 | 4D60 | 19808 | UInt | UInt | 0=WartProces, 1=Prędkość, 2=Moment, 3=MocNaWale, 4=PotencjElek, 5=Prąd, 6=Nap.Wyjścia, 7=Częstotliw., 8=Napięcie DC, 9=Temp.Radiat, 10=PT100_1, 11=PT100_2, 12=PT100_3, 13=Energia, 14=Czas Pracy, 15=CzasNap.Wyj, 16=AnIn1, 17=AnIn2, 18=AnIn3, 19=AnIn4, 20=ProcesOdn., 21=Process Err, 22=PT100_4, 23=PT100_5, 24=PT100_6, 25=AnMux1, 26=AnMux2, 27=Odn.Prędk., 28=Odn.Moment
|  |  | 6142 |  | PozCA4Wys | 43425 | 170/74 | 4D61 | 19809 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6143 |  | PozCA4Nisk | 43426 | 170/75 | 4D62 | 19810 | Long, 1=0.001 | EInt | 1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 1kWh, 1h or 0.001 in [322]
|  |  | 6144 |  | Typ CA4 | 43427 | 170/76 | 4D63 | 19811 | UInt | UInt | 0=Histereza, 1=Okno
|  |  | 6145 |  | CA4 Polar | 43428 | 170/77 | 4D64 | 19812 | UInt | UInt | 0=1biegunowy, 1=2biegunowy
|  |  | 6146 |  | CA4 Set Dly | 43429 | 170/78 | 4D65 | 19813 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6147 |  | CA4 Res Dly | 43430 | 170/79 | 4D66 | 19814 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6148 |  | CA4 Tmr Val | 43431 | 170/80 | 4D67 | 19815 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 620 |  |  |  | Analog Mux
|  | 621 |  |  | AnMux1
|  |  | 6211 |  | AnMux1 InA | 43432 | 170/81 | 4D68 | 19816 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6212 |  | AnMux1 InB | 43433 | 170/82 | 4D69 | 19817 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6213 |  | AnMux1 Op | 43434 | 170/83 | 4D6A | 19818 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
|  | 622 |  |  | AnMux2
|  |  | 6221 |  | AnMux2 InA | 43435 | 170/84 | 4D6B | 19819 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6222 |  | AnMux2 InB | 43436 | 170/85 | 4D6C | 19820 | UInt | UInt | 0=AnIn1, 1=AnIn2, 2=AnIn3, 3=AnIn4
|  |  | 6223 |  | AnMux2 Op | 43437 | 170/86 | 4D6D | 19821 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=MIN(A,B), 2=MAX(A,B), 3=A+B, 4=(A+B)/2, 5=A-B, 6=(A-B)/2, 7=B-A, 8=(B-A)/2, 9=ABS(A-B), 10=ABS(A-B)/2
| 630 |  |  |  | Not Gate
|  | 631 |  |  | NOT1 Input | 43438 | 170/87 | 4D6E | 19822 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 632 |  |  | NOT2 Input | 43439 | 170/88 | 4D6F | 19823 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 633 |  |  | NOT3 Input | 43440 | 170/89 | 4D70 | 19824 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 634 |  |  | NOT4 Input | 43441 | 170/90 | 4D71 | 19825 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 635 |  |  | NOT5 Input | 43442 | 170/91 | 4D72 | 19826 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 636 |  |  | NOT6 Input | 43443 | 170/92 | 4D73 | 19827 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 637 |  |  | NOT7 Input | 43444 | 170/93 | 4D74 | 19828 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  | 638 |  |  | NOT8 Input | 43445 | 170/94 | 4D75 | 19829 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
| 640 |  |  |  | Logics
|  | 641 |  |  | Logic 1
|  |  | 6411 |  | L1 Expr | 43450 | 170/99 | 4D7A | 19834 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6412 |  | L1 Input 1 | 43451 | 170/100 | 4D7B | 19835 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6413 |  | L1 Op 1 | 43452 | 170/101 | 4D7C | 19836 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6414 |  | L1 Input 2 | 43453 | 170/102 | 4D7D | 19837 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6415 |  | L1 Op 2 | 43454 | 170/103 | 4D7E | 19838 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6416 |  | L1 Input 3 | 43455 | 170/104 | 4D7F | 19839 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6417 |  | L1 Op 3 | 43456 | 170/105 | 4D80 | 19840 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6418 |  | L1 Input 4 | 43457 | 170/106 | 4D81 | 19841 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6419 |  | L1 Set Dly | 43458 | 170/107 | 4D82 | 19842 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641A |  | L1 Res Dly | 43459 | 170/108 | 4D83 | 19843 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 641B |  | L1 Tmr Val | 43460 | 170/109 | 4D84 | 19844 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 642 |  |  | Logic 2
|  |  | 6421 |  | L2 Expr | 43461 | 170/110 | 4D85 | 19845 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6422 |  | L2 Input 1 | 43462 | 170/111 | 4D86 | 19846 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6423 |  | L2 Op 1 | 43463 | 170/112 | 4D87 | 19847 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6424 |  | L2 Input 2 | 43464 | 170/113 | 4D88 | 19848 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6425 |  | L2 Op 2 | 43465 | 170/114 | 4D89 | 19849 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6426 |  | L2 Input 3 | 43466 | 170/115 | 4D8A | 19850 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6427 |  | L2 Op 3 | 43467 | 170/116 | 4D8B | 19851 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6428 |  | L2 Input 4 | 43468 | 170/117 | 4D8C | 19852 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6429 |  | L2 Set Dly | 43469 | 170/118 | 4D8D | 19853 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642A |  | L2 Res Dly | 43470 | 170/119 | 4D8E | 19854 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 642B |  | L2 Tmr Val | 43471 | 170/120 | 4D8F | 19855 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 643 |  |  | Logic 3
|  |  | 6431 |  | L3 Expr | 43472 | 170/121 | 4D90 | 19856 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6432 |  | L3 Input 1 | 43473 | 170/122 | 4D91 | 19857 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6433 |  | L3 Op 1 | 43474 | 170/123 | 4D92 | 19858 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6434 |  | L3 Input 2 | 43475 | 170/124 | 4D93 | 19859 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6435 |  | L3 Op 2 | 43476 | 170/125 | 4D94 | 19860 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6436 |  | L3 Input 3 | 43477 | 170/126 | 4D95 | 19861 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6437 |  | L3 Op 3 | 43478 | 170/127 | 4D96 | 19862 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6438 |  | L3 Input 4 | 43479 | 170/128 | 4D97 | 19863 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6439 |  | L3 Set Dly | 43480 | 170/129 | 4D98 | 19864 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643A |  | L3 Res Dly | 43481 | 170/130 | 4D99 | 19865 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 643B |  | L3 Tmr Val | 43482 | 170/131 | 4D9A | 19866 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 644 |  |  | Logic 4
|  |  | 6441 |  | L4 Expr | 43483 | 170/132 | 4D9B | 19867 | UInt | UInt | 0=((1.2).3).4, 1=(1.2).(3.4)
|  |  | 6442 |  | L4 Input 1 | 43484 | 170/133 | 4D9C | 19868 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6443 |  | L4 Op 1 | 43485 | 170/134 | 4D9D | 19869 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6444 |  | L4 Input 2 | 43486 | 170/135 | 4D9E | 19870 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6445 |  | L4 Op 2 | 43487 | 170/136 | 4D9F | 19871 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6446 |  | L4 Input 3 | 43488 | 170/137 | 4DA0 | 19872 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6447 |  | L4 Op 3 | 43489 | 170/138 | 4DA1 | 19873 | UInt | UInt | 0=., 1=&, 2=+, 3=^
|  |  | 6448 |  | L4 Input 4 | 43490 | 170/139 | 4DA2 | 19874 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6449 |  | L4 Set Dly | 43491 | 170/140 | 4DA3 | 19875 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644A |  | L4 Res Dly | 43492 | 170/141 | 4DA4 | 19876 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 644B |  | L4 Tmr Val | 43493 | 170/142 | 4DA5 | 19877 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 650 |  |  |  | Timers
|  | 651 |  |  | Timer 1
|  |  | 6511 |  | Timer1Start | 43600 | 170/249 | 4E10 | 19984 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6512 |  | TrybTimer1 | 43601 | 170/250 | 4E11 | 19985 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Opóźnij, 2=Zmień, 3=On-time
|  |  | 6514 |  | Timer1 T1/D | 43603 | 170/252 | 4E13 | 19987 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6515 |  | Timer1 T2 | 43604 | 170/253 | 4E14 | 19988 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6516 |  | Timer1Wart | 43605 | 170/254 | 4E15 | 19989 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 652 |  |  | Timer 2
|  |  | 6521 |  | Timer2Start | 43606 | 171/0 | 4E16 | 19990 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6522 |  | TrybTimer2 | 43607 | 171/1 | 4E17 | 19991 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Opóźnij, 2=Zmień, 3=On-time
|  |  | 6524 |  | Timer2 T1/D | 43609 | 171/3 | 4E19 | 19993 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6525 |  | Timer2 T2 | 43610 | 171/4 | 4E1A | 19994 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6526 |  | Timer2Wart | 43611 | 171/5 | 4E1B | 19995 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 653 |  |  | Timer 3
|  |  | 6531 |  | Timer3Start | 43612 | 171/6 | 4E1C | 19996 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6532 |  | TrybTimer3 | 43613 | 171/7 | 4E1D | 19997 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Opóźnij, 2=Zmień, 3=On-time
|  |  | 6534 |  | Timer3 T1/D | 43615 | 171/9 | 4E1F | 19999 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6535 |  | Timer3 T2 | 43616 | 171/10 | 4E20 | 20000 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6536 |  | Timer3Wart | 43617 | 171/11 | 4E21 | 20001 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 654 |  |  | Timer 4
|  |  | 6541 |  | Timer4Start | 43618 | 171/12 | 4E22 | 20002 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6542 |  | TrybTimer4 | 43619 | 171/13 | 4E23 | 20003 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Opóźnij, 2=Zmień, 3=On-time
|  |  | 6544 |  | Timer4 T1/D | 43621 | 171/15 | 4E25 | 20005 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6545 |  | Timer4 T2 | 43622 | 171/16 | 4E26 | 20006 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6546 |  | Timer4Wart | 43623 | 171/17 | 4E27 | 20007 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 660 |  |  |  | Flip flops
|  | 661 |  |  | Flip flop 1
|  |  | 6611 |  | F1 mode | 43630 | 171/24 | 4E2E | 20014 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Krawędź
|  |  | 6612 |  | F1 set | 43631 | 171/25 | 4E2F | 20015 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6613 |  | F1 reset | 43632 | 171/26 | 4E30 | 20016 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6614 |  | F1 Set Dly | 43633 | 171/27 | 4E31 | 20017 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6615 |  | F1 Res Dly | 43634 | 171/28 | 4E32 | 20018 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6616 |  | F1 Tmr Val | 43635 | 171/29 | 4E33 | 20019 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 662 |  |  | Flip flop 2
|  |  | 6621 |  | F2 mode | 43636 | 171/30 | 4E34 | 20020 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Krawędź
|  |  | 6622 |  | F2 set | 43637 | 171/31 | 4E35 | 20021 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6623 |  | F2 reset | 43638 | 171/32 | 4E36 | 20022 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6624 |  | F2 Set Dly | 43639 | 171/33 | 4E37 | 20023 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6625 |  | F2 Res Dly | 43640 | 171/34 | 4E38 | 20024 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6626 |  | F2 Tmr Val | 43641 | 171/35 | 4E39 | 20025 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 663 |  |  | Flip flop 3
|  |  | 6631 |  | F3 mode | 43642 | 171/36 | 4E3A | 20026 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Krawędź
|  |  | 6632 |  | F3 set | 43643 | 171/37 | 4E3B | 20027 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6633 |  | F3 reset | 43644 | 171/38 | 4E3C | 20028 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6634 |  | F3 Set Dly | 43645 | 171/39 | 4E3D | 20029 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6635 |  | F3 Res Dly | 43646 | 171/40 | 4E3E | 20030 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6636 |  | F3 Tmr Val | 43647 | 171/41 | 4E3F | 20031 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  | 664 |  |  | Flip flop 4
|  |  | 6641 |  | F4 mode | 43648 | 171/42 | 4E40 | 20032 | UInt | UInt | 0=Reset, 1=Set, 2=Krawędź
|  |  | 6642 |  | F4 set | 43649 | 171/43 | 4E41 | 20033 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6643 |  | F4 reset | 43650 | 171/44 | 4E42 | 20034 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6644 |  | F4 Set Dly | 43651 | 171/45 | 4E43 | 20035 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6645 |  | F4 Res Dly | 43652 | 171/46 | 4E44 | 20036 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
|  |  | 6646 |  | F4 Tmr Val | 43653 | 171/47 | 4E45 | 20037 | Long, 1=0.1s | EInt | 0.1s
| 670 |  |  |  | Liczniki
|  | 671 |  |  | Licznik1
|  |  | 6711 |  | L1Start | 43654 | 171/48 | 4E46 | 20038 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6712 |  | L1 Reset | 43655 | 171/49 | 4E47 | 20039 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6713 |  | L1Wys.Wart | 43656 | 171/50 | 4E48 | 20040 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6714 |  | L1Nisk.Wart | 43657 | 171/51 | 4E49 | 20041 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6715 |  | C1 ZmnTimer | 43658 | 171/52 | 4E4A | 20042 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6719 |  | L1Wartość | 43659 | 171/53 | 4E4B | 20043 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 672 |  |  | Licznik2
|  |  | 6721 |  | L2Start | 43660 | 171/54 | 4E4C | 20044 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6722 |  | L2 Reset | 43661 | 171/55 | 4E4D | 20045 | UInt | UInt | 0=Wył, 1=Wł., 2=Run, 3=Stop, 4=0Hz, 5=Przysp/Zwol, 6=Proces=Odn., 7=Prędk.Max, 8=Bez Błedu, 9=Błąd, 10=Bł.Autorest, 11=Limit, 12=Uwaga, 13=Gotowy, 14=Czas-Limit, 15=I>Inom, 16=Hamulec, 17=AnIn<Offset, 18=Alarm, 19=Pre Alarm, 20=Alarm Max, 21=Max PreAlarm, 22=Alarm Min., 23=Min PreAlarm, 24=CA1, 25=CA2, 26=CA3, 27=CA4, 28=L1, 29=L2, 30=L3, 31=L4, 32=F1, 33=F2, 34=F3, 35=F4, 36=Operacja, 37=T1Q, 38=T2Q, 39=T3Q, 40=T4Q, 41=Tr.Uśpienia, 42=OdchylSuwn., 43=PompaSlave1, 44=PompaSlave2, 45=PompaSlave3, 46=PompaSlave4, 47=PompaSlave5, 48=PompaSlave6, 49=PompaMstr1, 50=PompaMstr2, 51=PompaMstr3, 52=PompaMstr4, 53=PompaMstr5, 54=PompaMstr6, 55=Wszys.Pompy, 56=TylkoMaster, 57=Lokal./Zdal, 58=Czuwanie, 59=PTC Błąd, 60=PTC100Błąd, 61=ZaDużNap, 62=Gen.Przep., 63=Zwol.Przep., 64=Przysp., 65=Zwolnienie, 66=I²t, 67=V-Limit, 68=C-Limit, 69=Wys.Temp., 70=NiskNapięc., 71=DigIn 1, 72=DigIn 2, 73=DigIn 3, 74=DigIn 4, 75=DigIn 5, 76=DigIn 6, 77=DigIn 7, 78=DigIn 8, 79=ResetManual, 80=Błąd Kom, 81=Went.Zewn., 82=Pompa LC, 83=Went.LC, 84=Poziom LC, 85=ObrotyPrawo, 86=ObrotyLewo, 87=Kom.Aktywn., 88=Bł.Hamulca, 89=Hamul.Wył., 90=Opcja, 91=NOT1, 92=NOT2, 93=NOT3, 94=NOT4, 95=NOT5, 96=NOT6, 97=NOT7, 98=NOT8, 99=CTR1, 100=CTR2, 101=CLK1, 102=CLK2, 103=Bł.Enkodera, 104=RozkSuwnicy, 105=Spin Start, 106=Impulsy kWh, 107=STO Aktywne, 108=Spare, 109=Ust.BłądKom, 110=Fire Mode, 111=Opcja 1, 112=Opcja 2, 113=Opcja 3, 114=CzyszP.trwa, 115=CzyszP.żąda, 116=T1 WejCyfr1, 117=T1 WejCyfr2, 118=T1 WejCyfr3, 119=T2 WejCyfr1, 120=T2 WejCyfr2, 121=T2 WejCyfr3, 122=T3 WejCyfr1, 123=T3 WejCyfr2, 124=T3 WejCyfr3, 125=LVO Sleep
|  |  | 6723 |  | L2Wys.Wart | 43662 | 171/56 | 4E4E | 20046 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6724 |  | L2Nisk.Wart | 43663 | 171/57 | 4E4F | 20047 | Long, 1=1 | EInt | 1
|  |  | 6725 |  | C2 DecTimer | 43664 | 171/58 | 4E50 | 20048 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6729 |  | L2Wartość | 43665 | 171/59 | 4E51 | 20049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 680 |  |  |  | Zegar Logic
|  | 681 |  |  | Zegar 1
|  |  | 6811 |  | Z1CzasWł. | 43670 | 171/64 | 4E56 | 20054 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43671 | 171/65 | 4E57 | 20055 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43672 | 171/66 | 4E58 | 20056 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6812 |  | Z1CzasWył. | 43673 | 171/67 | 4E59 | 20057 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43674 | 171/68 | 4E5A | 20058 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43675 | 171/69 | 4E5B | 20059 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6813 |  | Z1DataWł. | 43676 | 171/70 | 4E5C | 20060 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43677 | 171/71 | 4E5D | 20061 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43678 | 171/72 | 4E5E | 20062 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6814 |  | Z1DataWył. | 43679 | 171/73 | 4E5F | 20063 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43680 | 171/74 | 4E60 | 20064 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43681 | 171/75 | 4E61 | 20065 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6815 |  | Z1Dz.Tyg. | 43682 | 171/76 | 4E62 | 20066 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 682 |  |  | Zegar 2
|  |  | 6821 |  | Z2CzasWł. | 43684 | 171/78 | 4E64 | 20068 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43685 | 171/79 | 4E65 | 20069 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43686 | 171/80 | 4E66 | 20070 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6822 |  | Z2CzasWył. | 43687 | 171/81 | 4E67 | 20071 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 43688 | 171/82 | 4E68 | 20072 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43689 | 171/83 | 4E69 | 20073 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 6823 |  | Z2DataWł. | 43690 | 171/84 | 4E6A | 20074 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43691 | 171/85 | 4E6B | 20075 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43692 | 171/86 | 4E6C | 20076 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6824 |  | Z2DataWył. | 43693 | 171/87 | 4E6D | 20077 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 43694 | 171/88 | 4E6E | 20078 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 43695 | 171/89 | 4E6F | 20079 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  |  | 6825 |  | Z2Dz.Tyg. | 43696 | 171/90 | 4E70 | 20080 | UInt, 1=1 | UInt | 1
700 |  |  |  |  | Diagnostyka
| 710 |  |  |  | Operacja
|  | 711 |  |  | WartProces | 31001 | 121/145 | 23E9 | 1001 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 712 |  |  | Prędkość | 31002 | 121/146 | 23EA | 1002 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 713 |  |  | Moment | 31003 | 121/147 | 23EB | 1003 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31004 | 121/148 | 23EC | 1004 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 714 |  |  | MocNaWale | 31005 | 121/149 | 23ED | 1005 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 715 |  |  | PotencjElek | 31006 | 121/150 | 23EE | 1006 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 716 |  |  | Prąd | 31007 | 121/151 | 23EF | 1007 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 717 |  |  | Nap.Wyjścia | 31008 | 121/152 | 23F0 | 1008 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 718 |  |  | Częstotliw. | 31009 | 121/153 | 23F1 | 1009 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 719 |  |  | Napięcie DC | 31010 | 121/154 | 23F2 | 1010 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 71A |  |  | Temp.Radiat | 31011 | 121/155 | 23F3 | 1011 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 71B |  |  | PT100 1,2,3 | 31012 | 121/156 | 23F4 | 1012 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31013 | 121/157 | 23F5 | 1013 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31014 | 121/158 | 23F6 | 1014 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 71C |  |  | PT100 4,5,6 | 31097 | 121/241 | 2449 | 1097 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31098 | 121/242 | 244A | 1098 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31099 | 121/243 | 244B | 1099 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
| 720 |  |  |  | Status
|  | 721 |  |  | StatusVSD | 31015 | 121/159 | 23F7 | 1015 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 722 |  |  | Uwaga | 31016 | 121/160 | 23F8 | 1016 | UInt | UInt | 0=Bez Błędu, 1=Motor I²t, 2=PTC, 3=Motor Zgub., 4=Zablokowany wirnik, 5=BłądZewn1, 6=MonMaxAlarm, 7=MonMinAlarm, 8=BłądKomunik, 9=PT100, 10=OdchylSuwn., 11=Pompa, 12=TempZewMot, 13=Poziom LC, 14=Hamulec, 15=Opcja, 16=Wys.Temp., 17=Zwarcie, 18=Zwol.Przep., 19=Gen.Przep., 20=ZaDużNap, 21=PrzekrPrędk, 22=Nisk.Nap, 23=BłądZasil., 24=Desat, 25=Błąd Dclink, 26=Błąd Wewn., 27=Ovolt m cut, 28=Przepięcie, 29=STO Aktywne, 30=RozkSuwnicy, 31=Enkoder
|  | 723 |  |  | Stat.DigIn | 31017 | 121/161 | 23F9 | 1017 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 724 |  |  | Stat.DigOut | 31018 | 121/162 | 23FA | 1018 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 725 |  |  | AnIn 1 2 | 31019 | 121/163 | 23FB | 1019 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31020 | 121/164 | 23FC | 1020 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 726 |  |  | AnIn 3 4 | 31021 | 121/165 | 23FD | 1021 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31022 | 121/166 | 23FE | 1022 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 727 |  |  | AnOut1 2 | 31023 | 121/167 | 23FF | 1023 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31024 | 121/168 | 2400 | 1024 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 728 |  |  | IO Status B1 | 31025 | 121/169 | 2401 | 1025 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 729 |  |  | IO Status B2 | 31026 | 121/170 | 2402 | 1026 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72A |  |  | IO Status B3 | 31027 | 121/171 | 2403 | 1027 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72B |  |  | Area D Stat
|  |  | 72B1 |  | Area D LSB | 30180 | 118/89 | 20B4 | 180 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  |  | 72B2 |  | Area D MSB | 30182 | 118/91 | 20B6 | 182 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 15(MSB).. Bit 0(LSB)
|  | 72C |  |  | Status VIO | 30181 | 118/90 | 20B5 | 181 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 72D |  |  | Praca | 31036 | 121/180 | 240C | 1036 | UInt | UInt | 0=OK, 1=BrakZadPrac, 2=BrakZadWłą, 3=Tr.Uśpienia, 4=BlokadPompy, 5=Błąd, 6=STO, 7=Int Blocked, 8=PEBBs nok, 9=DC-link nok, 10=CP load/cpy, 11=Opt search, 12=Opt blocked
| 730 |  |  |  | Zach.Wart.
|  | 731 |  |  | Czas Pracy | 31028 | 121/172 | 2404 | 1028 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31029 | 121/173 | 2405 | 1029 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31030 | 121/174 | 2406 | 1030 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  |  | 7311 |  | Cz.PracyRst | 7 | 0/6 | 2007 | 7 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
|  | 732 |  |  | CzasNap.Wyj | 31031 | 121/175 | 2407 | 1031 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31032 | 121/176 | 2408 | 1032 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31033 | 121/177 | 2409 | 1033 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 733 |  |  | Energia | 31034 | 121/178 | 240A | 1034 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  |  | 7331 |  | Energ.Reset | 6 | 0/5 | 2006 | 6 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
800 |  |  |  |  | PokażBłędy
| 810 |  |  |  | Trip Message | 31101 | 121/245 | 244D | 1101 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 811 |  |  | WartProces | 31102 | 121/246 | 244E | 1102 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 812 |  |  | Prędkość | 31103 | 121/247 | 244F | 1103 | Int, 1=1ob/m | Int | 1ob/m
|  | 813 |  |  | Moment | 31104 | 121/248 | 2450 | 1104 | Long, 1=0.1Nm | EInt | 0.1Nm
[6 empty] | 31105 | 121/249 | 2451 | 1105 | Long, 1=1% | EInt | 1%
|  | 814 |  |  | MocNaWale | 31106 | 121/250 | 2452 | 1106 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 815 |  |  | PotencjElek | 31107 | 121/251 | 2453 | 1107 | Long, 1=1W | EInt | 1W
|  | 816 |  |  | Prąd | 31108 | 121/252 | 2454 | 1108 | Long, 1=0.1A | EInt | 0.1A
|  | 817 |  |  | Nap.Wyjścia | 31109 | 121/253 | 2455 | 1109 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 818 |  |  | Częstotliw. | 31110 | 121/254 | 2456 | 1110 | Long, 1=0.1Hz | EInt | 0.1Hz
|  | 819 |  |  | Napięcie DC | 31111 | 122/0 | 2457 | 1111 | Long, 1=0.1V | EInt | 0.1V
|  | 81A |  |  | Temp.Radiat | 31112 | 122/1 | 2458 | 1112 | Long, 1=0.1°C | EInt | 0.1°C
|  | 81B |  |  | PT100 1,2,3 | 31113 | 122/2 | 2459 | 1113 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31114 | 122/3 | 245A | 1114 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31115 | 122/4 | 245B | 1115 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81C |  |  | StatusVSD | 31116 | 122/5 | 245C | 1116 | UInt | UInt | Bit15=(0=NoTrip,1=Trip) / Bit14=(0=NoWarning,1=Warning) / Bit 13-8=Limit(0=No,1=VL,2=SL,3=CL,4=TL) / Bit 7-5=RunCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 4-2=RefCtrl(0=Rem,1=Key,2=Com,3=Opt) / Bit 1-0(LSB)=ParSet(0=A,1=B,2=C,3=D)
|  | 81D |  |  | Stat.DigIn | 31117 | 122/6 | 245D | 1117 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81E |  |  | Stat.DigOut | 31118 | 122/7 | 245E | 1118 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 1=DigOut2 .. Bit 0(LSB)=DigOut1
|  | 81F |  |  | AnIn 1 2 | 31119 | 122/8 | 245F | 1119 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31120 | 122/9 | 2460 | 1120 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81G |  |  | AnIn 3 4 | 31121 | 122/10 | 2461 | 1121 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31122 | 122/11 | 2462 | 1122 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81H |  |  | AnOut1 2 | 31123 | 122/12 | 2463 | 1123 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
[6 empty] | 31124 | 122/13 | 2464 | 1124 | Long, 1=0.01% | EInt | 0.01%
|  | 81I |  |  | IO Status B1 | 31125 | 122/14 | 2465 | 1125 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81J |  |  | IO Status B2 | 31126 | 122/15 | 2466 | 1126 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81K |  |  | IO Status B3 | 31127 | 122/16 | 2467 | 1127 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 10=Relay3 .. Bit 8=Relay1 / Bit 2=DigIn3 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81L |  |  | Czas Pracy | 31128 | 122/17 | 2468 | 1128 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31129 | 122/18 | 2469 | 1129 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31130 | 122/19 | 246A | 1130 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81M |  |  | CzasNap.Wyj | 31131 | 122/20 | 246B | 1131 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 31132 | 122/21 | 246C | 1132 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 31133 | 122/22 | 246D | 1133 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 81N |  |  | Energia | 31147 | 122/36 | 247B | 1147 | Long, 1=1Wh | EInt | 1Wh
|  | 81O |  |  | Ust/Zob.Ref | 31135 | 122/24 | 246F | 1135 | Long, 1=0.001 | EInt | 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 in [322]
|  | 81P |  |  | Status VIO | 31136 | 122/25 | 2470 | 1136 | UInt, 1=1 | UInt | Bit 7(MSB)=DigIn8 .. Bit 0(LSB)=DigIn1
|  | 81Q |  |  | PT100 4,5,6 | 31137 | 122/26 | 2471 | 1137 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31138 | 122/27 | 2472 | 1138 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
[6 empty] | 31139 | 122/28 | 2473 | 1139 | Long, 1=1°C | EInt | 1°C
|  | 81R |  |  | Zegar
|  |  | 81R1 |  | Czas | 31141 | 122/30 | 2475 | 1141 | UInt, 1=1h | UInt | 1h
[6 empty] | 31142 | 122/31 | 2476 | 1142 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31143 | 122/32 | 2477 | 1143 | UInt, 1=1s | UInt | 1s
|  |  | 81R2 |  | Data | 31144 | 122/33 | 2478 | 1144 | UInt, 1=1y | UInt | 1y
[6 empty] | 31145 | 122/34 | 2479 | 1145 | UInt, 1=1m | UInt | 1m
[6 empty] | 31146 | 122/35 | 247A | 1146 | UInt, 1=1d | UInt | 1d
| 820 |  |  |  | Trip Message | 31151-31200 | 122/40-122/89 | 247F-24B0 | 1151-1200
[5 empty] | (Log 2) | and | and | and | and
[6 empty] | 32151-32200 | 126/20-126/69 | 2867-2898 | 2151-2200
| 830 |  |  |  | Trip Message | 31201-31250 | 122/90-122/139 | 24B1-24E2 | 1201-1250
[5 empty] | (Log 3) | and | and | and | and
[6 empty] | 32201-32250 | 126/70-126/119 | 2899-28CA | 2201-2250
| 840 |  |  |  | Trip Message | 31251-31300 | 122/140-122/189 | 24E3-2514 | 1251-1300
[5 empty] | (Log 4) | and | and | and | and
[6 empty] | 32251-32300 | 126/120-126/169 | 28CB-28FC | 2251-2300
| 850 |  |  |  | Trip Message | 31301-31350 | 122/190-122/239 | 2515-2546 | 1301-1350
[5 empty] | (Log 5) | and | and | and | and
[6 empty] | 32301-32350 | 126/170-126/219 | 28FD-292E | 2301-2350
| 860 |  |  |  | Trip Message | 31351-31400 | 122/240-123/34 | 2547-2578 | 1351-1400
[5 empty] | (Log 6) | and | and | and | and
[6 empty] | 32351-32400 | 126/220-127/14 | 292F-2960 | 2351-2400
| 870 |  |  |  | Trip Message | 31401-31450 | 123/35-123/84 | 2579-25AA | 1401-1450
[5 empty] | (Log 7) | and | and | and | and
[6 empty] | 32401-32450 | 127/15-127/64 | 2961-2992 | 2401-2450
| 880 |  |  |  | Trip Message | 31451-31500 | 123/85-123/134 | 25AB-25DC | 1451-1500
[5 empty] | (Log 8) | and | and | and | and
[6 empty] | 32451-32500 | 127/65-127/114 | 2993-29C4 | 2451-2500
| 890 |  |  |  | Trip Message | 31501-31550 | 123/135-123/184 | 25DD-260E | 1501-1550
[5 empty] | (Log 9) | and | and | and | and
[6 empty] | 32501-32550 | 127/115-127/164 | 29C5-29F6 | 2501-2550
| 8A0 |  |  |  | ResetBłędu | 8 | 0/7 | 2008 | 8 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
900 |  |  |  |  | DaneSys.
| 920 |  |  |  | Dane VSD
|  | 921 |  |  | Typ VSD | 31037 | 121/181 | 240D | 1037 | UInt, 1=1 | UInt | 0=-
|  | 922 |  |  | Oprogram. | 31038 | 121/182 | 240E | 1038 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 31039 | 121/183 | 240F | 1039 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9221 |  | Info | 31040 | 121/184 | 2410 | 1040 | UInt | UInt | Year YY
[6 empty] | 31041 | 121/185 | 2411 | 1041 | UInt | UInt | Month MM
[6 empty] | 31042 | 121/186 | 2412 | 1042 | UInt | UInt | Date DD
[6 empty] | 31043 | 121/187 | 2413 | 1043 | UInt | UInt | Hour HH
[6 empty] | 31044 | 121/188 | 2414 | 1044 | UInt | UInt | Minute MM
[6 empty] | 31045 | 121/189 | 2415 | 1045 | UInt | UInt | Second SS
|  |  | 9222 |  | Oprogram. | 31048 | 121/192 | 2418 | 1048 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9223 |  | EmoLib ID | 31049 | 121/193 | 2419 | 1049 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9224 |  | SW Config | 31050 | 121/194 | 241A | 1050 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  | 923 |  |  | NazwaJedn. | 42301 | 165/225 | 48FD | 18685 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42302 | 165/226 | 48FE | 18686 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42303 | 165/227 | 48FF | 18687 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42304 | 165/228 | 4900 | 18688 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42305 | 165/229 | 4901 | 18689 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42306 | 165/230 | 4902 | 18690 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42307 | 165/231 | 4903 | 18691 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42308 | 165/232 | 4904 | 18692 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42309 | 165/233 | 4905 | 18693 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42310 | 165/234 | 4906 | 18694 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42311 | 165/235 | 4907 | 18695 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42312 | 165/236 | 4908 | 18696 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 924 |  |  | Hardware
|  |  | 9241 |  | CB Key | 39900 | 156/119 | 46AC | 9900 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9242 |  | NrSeryjny | 42321 | 165/245 | 4911 | 18705 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42322 | 165/246 | 4912 | 18706 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42323 | 165/247 | 4913 | 18707 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42324 | 165/248 | 4914 | 18708 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42325 | 165/249 | 4915 | 18709 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42326 | 165/250 | 4916 | 18710 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42327 | 165/251 | 4917 | 18711 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42328 | 165/252 | 4918 | 18712 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 925 |  |  | CtrlPanel
|  |  | 9251 |  | CP SW ver | 39901 | 156/120 | 46AD | 9901 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-14=Release type (0=V,1=P,2=b,3=a) .. Bit13-8=Major version .. Bit7-0(LSB)=Minor version
[6 empty] | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt | UInt | Bit 15(MSB)-8=Major option version .. Bit7-0(LSB)=Minor option version
|  |  | 9252 |  | CP HW ver | 39902 | 156/121 | 46AE | 9902 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9253 |  | CP Build ID | 39903 | 156/122 | 46AF | 9903 | UInt, 1=1 | UInt | 1
|  |  | 9254 |  | CP Key | 39904 | 156/123 | 46B0 | 9904 | UInt, 1=1 | UInt | 1
| 930 |  |  |  | Zegar
|  | 931 |  |  | Czas | 42601 | 167/15 | 4A29 | 18985 | Long, 1=1h | EInt | 1h
[6 empty] | 42602 | 167/16 | 4A2A | 18986 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42603 | 167/17 | 4A2B | 18987 | Long, 1=1s | EInt | 1s
|  | 932 |  |  | Data | 42604 | 167/18 | 4A2C | 18988 | Long, 1=1y | EInt | 1y
[6 empty] | 42605 | 167/19 | 4A2D | 18989 | Long, 1=1m | EInt | 1m
[6 empty] | 42606 | 167/20 | 4A2E | 18990 | Long, 1=1d | EInt | 1d
|  | 933 |  |  | Dzień | 42607 | 167/21 | 4A2F | 18991 | Long | EInt | 0=Poniedz., 1=Wtorek, 2=Środa, 3=Czwartek, 4=Piątek, 5=Sobota, 6=Niedziela, 7=thernet
| 940 |  |  |  | Kontrola
|  | 941 |  |  | Interwał | 42651 | 167/65 | 4A5B | 19035 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 942 |  |  | LicznikWłącz | 42652 | 167/66 | 4A5C | 19036 | Long, 1=1h | EInt | 1h
|  | 943 |  |  | LicznikCzyść | 10 | 0/9 | 200A | 10 | UInt | UInt | 0=Nie, 1=Tak
| 950 |  |  |  | Kontr.Usług
|  | 951 |  |  | NazwaFirmy | 42351 | 166/20 | 492F | 18735 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42352 | 166/21 | 4930 | 18736 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42353 | 166/22 | 4931 | 18737 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42354 | 166/23 | 4932 | 18738 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42355 | 166/24 | 4933 | 18739 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42356 | 166/25 | 4934 | 18740 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42357 | 166/26 | 4935 | 18741 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42358 | 166/27 | 4936 | 18742 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42359 | 166/28 | 4937 | 18743 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42360 | 166/29 | 4938 | 18744 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42361 | 166/30 | 4939 | 18745 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42362 | 166/31 | 493A | 18746 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42363 | 166/32 | 493B | 18747 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42364 | 166/33 | 493C | 18748 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42365 | 166/34 | 493D | 18749 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42366 | 166/35 | 493E | 18750 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 952 |  |  | NrTelefonu | 42367 | 166/36 | 493F | 18751 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42368 | 166/37 | 4940 | 18752 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42369 | 166/38 | 4941 | 18753 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42370 | 166/39 | 4942 | 18754 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42371 | 166/40 | 4943 | 18755 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42372 | 166/41 | 4944 | 18756 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42373 | 166/42 | 4945 | 18757 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42374 | 166/43 | 4946 | 18758 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42375 | 166/44 | 4947 | 18759 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42376 | 166/45 | 4948 | 18760 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 953 |  |  | AdresLinia1 | 42377 | 166/46 | 4949 | 18761 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42378 | 166/47 | 494A | 18762 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42379 | 166/48 | 494B | 18763 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42380 | 166/49 | 494C | 18764 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42381 | 166/50 | 494D | 18765 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42382 | 166/51 | 494E | 18766 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42383 | 166/52 | 494F | 18767 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42384 | 166/53 | 4950 | 18768 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42385 | 166/54 | 4951 | 18769 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42386 | 166/55 | 4952 | 18770 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42387 | 166/56 | 4953 | 18771 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42388 | 166/57 | 4954 | 18772 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42389 | 166/58 | 4955 | 18773 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42390 | 166/59 | 4956 | 18774 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42391 | 166/60 | 4957 | 18775 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42392 | 166/61 | 4958 | 18776 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 954 |  |  | AdresLinia2 | 42393 | 166/62 | 4959 | 18777 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42394 | 166/63 | 495A | 18778 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42395 | 166/64 | 495B | 18779 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42396 | 166/65 | 495C | 18780 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42397 | 166/66 | 495D | 18781 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42398 | 166/67 | 495E | 18782 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42399 | 166/68 | 495F | 18783 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42400 | 166/69 | 4960 | 18784 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42401 | 166/70 | 4961 | 18785 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42402 | 166/71 | 4962 | 18786 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42403 | 166/72 | 4963 | 18787 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42404 | 166/73 | 4964 | 18788 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42405 | 166/74 | 4965 | 18789 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42406 | 166/75 | 4966 | 18790 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42407 | 166/76 | 4967 | 18791 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42408 | 166/77 | 4968 | 18792 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 955 |  |  | AdresLinia3 | 42409 | 166/78 | 4969 | 18793 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42410 | 166/79 | 496A | 18794 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42411 | 166/80 | 496B | 18795 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42412 | 166/81 | 496C | 18796 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42413 | 166/82 | 496D | 18797 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42414 | 166/83 | 496E | 18798 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42415 | 166/84 | 496F | 18799 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42416 | 166/85 | 4970 | 18800 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42417 | 166/86 | 4971 | 18801 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42418 | 166/87 | 4972 | 18802 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42419 | 166/88 | 4973 | 18803 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42420 | 166/89 | 4974 | 18804 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42421 | 166/90 | 4975 | 18805 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42422 | 166/91 | 4976 | 18806 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42423 | 166/92 | 4977 | 18807 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42424 | 166/93 | 4978 | 18808 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 956 |  |  | EmailNazwa | 42425 | 166/94 | 4979 | 18809 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42426 | 166/95 | 497A | 18810 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42427 | 166/96 | 497B | 18811 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42428 | 166/97 | 497C | 18812 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42429 | 166/98 | 497D | 18813 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42430 | 166/99 | 497E | 18814 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42431 | 166/100 | 497F | 18815 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42432 | 166/101 | 4980 | 18816 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42433 | 166/102 | 4981 | 18817 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42434 | 166/103 | 4982 | 18818 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42435 | 166/104 | 4983 | 18819 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42436 | 166/105 | 4984 | 18820 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42437 | 166/106 | 4985 | 18821 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42438 | 166/107 | 4986 | 18822 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42439 | 166/108 | 4987 | 18823 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42440 | 166/109 | 4988 | 18824 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
|  | 957 |  |  | EmailDomena | 42441 | 166/110 | 4989 | 18825 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42442 | 166/111 | 498A | 18826 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42443 | 166/112 | 498B | 18827 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42444 | 166/113 | 498C | 18828 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42445 | 166/114 | 498D | 18829 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42446 | 166/115 | 498E | 18830 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42447 | 166/116 | 498F | 18831 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42448 | 166/117 | 4990 | 18832 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42449 | 166/118 | 4991 | 18833 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42450 | 166/119 | 4992 | 18834 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42451 | 166/120 | 4993 | 18835 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42452 | 166/121 | 4994 | 18836 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42453 | 166/122 | 4995 | 18837 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42454 | 166/123 | 4996 | 18838 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42455 | 166/124 | 4997 | 18839 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
[6 empty] | 42456 | 166/125 | 4998 | 18840 | UInt | UInt | See FDU-VFX2.1 Instruction Manual
Parametry Comm
[5 empty] | Iznam invertera | 32001 | 125/125 | 27D1 | 2001 | UInt, 1=0.1A | UInt | 0.1A
[5 empty] | Uznam invertera | 32002 | 125/126 | 27D2 | 2002 | UInt, 1=0.1V | UInt | 0.1V
[5 empty] | Reset | 42901 | 168/60 | 4B55 | 19285 | UInt | UInt
[5 empty] | Run | 42902 | 168/61 | 4B56 | 19286 | UInt | UInt
[5 empty] | ObrotyPrawo | 42903 | 168/62 | 4B57 | 19287 | UInt | UInt
[5 empty] | ObrotyLewo | 42904 | 168/63 | 4B58 | 19288 | UInt | UInt
[5 empty] | Comm Ref | 42905 | 168/64 | 4B59 | 19289 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | CommFeedback | 42906 | 168/65 | 4B5A | 19290 | Int, 1=1 | Int | 1
[5 empty] | Comm Set | 42907 | 168/66 | 4B5B | 19291 | UInt | UInt
[5 empty] | SCOM Crane Status | 42916 | 168/75 | 4B64 | 19300 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 1 | 42951 | 168/110 | 4B87 | 19335 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 2 | 42952 | 168/111 | 4B88 | 19336 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 3 | 42953 | 168/112 | 4B89 | 19337 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 4 | 42954 | 168/113 | 4B8A | 19338 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 5 | 42955 | 168/114 | 4B8B | 19339 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 6 | 42956 | 168/115 | 4B8C | 19340 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 7 | 42957 | 168/116 | 4B8D | 19341 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 8 | 42958 | 168/117 | 4B8E | 19342 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 9 | 42959 | 168/118 | 4B8F | 19343 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | Toggle 10 | 42960 | 168/119 | 4B90 | 19344 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 1 | 42570 | 166/239 | 4A0A | 18954 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit Reg 2 | 42571 | 166/240 | 4A0B | 18955
[5 empty] | 32bit Reg 3 | 42572 | 166/241 | 4A0C | 18956
[5 empty] | 32bit Reg 4 | 42573 | 166/242 | 4A0D | 18957
[5 empty] | 32bit Reg 5 | 42574 | 166/243 | 4A0E | 18958
[5 empty] | 32bit Reg 6 | 42575 | 166/244 | 4A0F | 18959
[5 empty] | 32bit Reg 7 | 42576 | 166/245 | 4A10 | 18960
[5 empty] | 32bit Reg 8 | 42577 | 166/246 | 4A11 | 18961
[5 empty] | 32bit Reg 9 | 42578 | 166/247 | 4A12 | 18962
[5 empty] | 32bit Reg 10 | 42579 | 166/248 | 4A13 | 18963
[5 empty] | 32bit 1 High | 42580 | 166/249 | 4A14 | 18964 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 1 Low | 42581 | 166/250 | 4A15 | 18965 | UInt, 1=1 | UInt | 1
[5 empty] | 32bit 2 High | 42582 | 166/251 | 4A16 | 18966
[5 empty] | 32bit 2 Low | 42583 | 166/252 | 4A17 | 18967
[5 empty] | 32bit 3 High | 42584 | 166/253 | 4A18 | 18968
[5 empty] | 32bit 3 Low | 42585 | 166/254 | 4A19 | 18969
[5 empty] | 32bit 4 High | 42586 | 167/0 | 4A1A | 18970
[5 empty] | 32bit 4 Low | 42587 | 167/1 | 4A1B | 18971
[5 empty] | 32bit 5 High | 42588 | 167/2 | 4A1C | 18972
[5 empty] | 32bit 5 Low | 42589 | 167/3 | 4A1D | 18973
[5 empty] | 32bit 6 High | 42590 | 167/4 | 4A1E | 18974
[5 empty] | 32bit 6 Low | 42591 | 167/5 | 4A1F | 18975
[5 empty] | 32bit 7 High | 42592 | 167/6 | 4A20 | 18976
[5 empty] | 32bit 7 Low | 42593 | 167/7 | 4A21 | 18977
[5 empty] | 32bit 8 High | 42594 | 167/8 | 4A22 | 18978
[5 empty] | 32bit 8 Low | 42595 | 167/9 | 4A23 | 18979
[5 empty] | 32bit 9 High | 42596 | 167/10 | 4A24 | 18980
[5 empty] | 32bit 9 Low | 42597 | 167/11 | 4A25 | 18981
[5 empty] | 32bit 10 High | 42598 | 167/12 | 4A26 | 18982
[5 empty] | 32bit 10 Low | 42599 | 167/13 | 4A27 | 18983